PAGE  
23
Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część III/1 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlane

ST-04 Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rurociągi tłoczne - metody bezwykopowe: przewierty, przeciski, renowacja

ST-04
KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA ORAZ RUROCIĄGI TŁOCZNE 
- metody bezwykopowe: przewierty, przeciski, 

 renowacja
Oznaczenie kodu robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych 

Spis treści
31.
WSTĘP


41.1.
Przedmiot ST


41.2.
Zakres stosowania ST


41.3.
Zakres robót objętych ST


41.3.1. Roboty budowlane podstawowe


51.3.2.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.


61.4.
Określenia podstawowe


71.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót


72.
MATERIAŁY


83.
SPRZĘT WYKONAWCY.


94.
TRANSPORT


95.
WYKONANIE ROBÓT


95.1.
Warunki ogólne wykonania Robót


95.1.1. Przewiert sterowany


105.1.2. Przewierty poziome z rurą ochronną


105.1.3. Próba szczelności i badania


105.1.3.1 Kanały grawitacyjne


115.1.3.2 Rurociągi tłoczne


125.1.3.3. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza (przy renowacji kanału) i powykonawcza


125.1.4.
Oczyszczenie powierzchni wewnętrznej kanału przy renowacji


125.1.5. Renowacja kanału  - Rura w rurze


135.1.6. Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków


135.2. Szczegółowe warunki wykonania robót


135.2.1. Przeciski/Przewierty


155.2.1.1. Obszar A


155.2.1.1.1.Kanalizacja sanitarna


155.2.1.1.2. Rurociąg tłoczny


165.2.1.1.3. Kanalizacja deszczowa


165.2.1.2. Obszar B


165.2.1.2.1. Kanalizacja sanitarna


165.2.1.2.2. Rurociągi tłoczne


175.2.1.2.3. Kanalizacja deszczowa


175.2.1.3. Obszar C


175.2.1.3.1. Kanalizacja sanitarna


185.2.1.4. Obszar D


185.2.1.4.1. Kanalizacja sanitarna


185.2.1.5. Obszar E


185.2.1.5.1. Kanalizacja sanitarna


185.2.2. Renowacja istniejącego kanału żelbetowego Dn1200/1000mm


196.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


196.1
Ogólne zasady


196.2.
Roboty montażowe.


207.
OBMIAR ROBÓT


208.
ODBIÓR ROBÓT


219.  
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI


219.1.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących


2110.  PRZEPISY ZWIĄZANE





1.
Wstęp

1.1.
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągów tłocznych prowadzonej metodami bezwykopowymi, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu”.

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

· nowobudowanych sieci metodą bezwykopową  
· renowacje istniejącego kanału metodą „rura w rurze”
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót bezwykopowych przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągów tłocznych w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu”.

Zakres robót dotyczy odcinków sieci, które należy wykonać metodami bezwykopowymi występujących na obiektach: 

OBSZAR A

· Kanalizacja sanitarna

· Rurociąg tłoczny
· Kanalizacja deszczowa

 OBSZAR B

· Kanalizacja sanitarna

· Rurociągi tłoczne
· Kanalizacja deszczowa 
OBSZAR C
· Kanalizacja sanitarna

OBSZAR D

· Kanalizacja sanitarna
· Renowacja istniejącego kanału żelbetowego Dn1200/1000mm

OBSZAR E

· Kanalizacja sanitarna
1.3.2.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Przy wykonywaniu robót metodą bezwykopową niezbędne są następujące roboty tymczasowe:

· roboty przygotowawcze i pomocnicze,

· wyznaczenie lokalizacji komór tymczasowych,
· wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,

· wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami wykonywanymi,

· wykonanie wszystkich tymczasowych zabezpieczeń,

· montaż i demontaż sprzętu odwodnieniowego:

· montaż i demontaż pomp odwodnieniowych,

· obsługę i dozór pomp,

· konserwację pomp,

· wykonanie niezbędnych prac remontowych,

· pompowanie wody z wykopu

· oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu,

· montaż i demontaż urządzeń do wykonania wybranej metody bezwykopowej,

· wygrodzenie terenu,

· zabezpieczenie terenu budowy,

· zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń,

· oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu,

· demontaż wszystkich robót tymczasowych

oraz prace towarzyszące:

· prace pomiarowe, geodezyjne: 

· wytyczenie osi przebiegu rurociągów

·   wykonanie wszystkich procesów technologicznych wybranej metody bezwykopowej,
· przy przewiertach/przeciskach:

· roboty ziemne pod komory przewiertowe/startowe i odbiorcze (wykop, zasypka, umocnienie, płyta fundamentowa/zagęszczenie),

· demontaż umocnienia wykopów i konstrukcji rozpierającej,

· wydobycie, załadunek i wywóz urobku na stały odkład,

· przy renowacji kanału:

· rozpoznanie przebiegu trasy istniejącego rurociągu, wytyczenie trasy,

· przewietrzenie kanału,

· stałe wentylowanie kanału,

· przeprowadzenie kontroli stanu kanału kamerą TV przed przystąpieniem do robót renowacyjnych

· przy czyszczeniu kanałów:

· usunięcie zanieczyszczeń z wywozem,

· opłaty za utylizację wywiezionych zanieczyszczeń,

· wykonanie połączeń rur i kształtek,

· przeprowadzenie prób szczelności, ciśnieniowych z odprowadzeniem wody,

· rurociągi tymczasowe zabezpieczające odbiór ścieków,

· całość robót związanych z renowacją studni, 

·   uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

1.4.
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.

Przewiert sterowany –  w pełni zmechanizowany system do naprowadzania i śledzenia położenia czoła wiertniczego za pomocą systemu komputerowego. System metody bezwykopowej polegający na wykonaniu przewiertu pilotażowego, rozwierceniu otworu a następnie przeciągnięciu rury.

Wiercenie wiertnicą ślimakową – technologia wykonania otworu z wykopu startowego za pomocą obrotowej głowicy wiercącej. Urobek usuwany jest do wykopu startowego za pomocą ślimaka obracającego się wewnątrz rury ochronnej.
Wiercenie z rurą ochronną – wiercenie, podczas którego instalowana jest rura ochronna. Technologia wykorzystywana jest przy wierceniach wiertnicą ślimakową.
Przecisk hydrauliczny niesterowany – metoda stosowana przy wbudowywaniu rurociągów pod przeszkodami terenowymi na odcinkach do 60 m. Metoda przecisku hydraulicznego niesterowanego polega na wciskaniu w grunt rur ochronnych za pomocą zamocowanych w ramie przeciskowej siłowników hydraulicznych.

Przeciski pneumatyczne – metoda bezwykopowa polegająca na wbijaniu rur stalowych przy pomocy pneumatycznego młota lub kreta. Urządzenie poruszając się do przodu zagęszcza ziemię wokół siebie zostawiając otwór, w który wciągana jest rura przewodowa lub rura ochronna. Po zakończeniu procesu wbijania, grunt usuwa się z rury za pomocą sprężonego powietrza.

Komora startowa (robocza) – miejsce rozpoczęcia przewiertu. Służy do zainstalowania stacji pchającej oraz odbioru urobku z przewiertu.

Komora odbiorcza – miejsce zakończenia przewiertu. Służy do wyciągnięcia elementów wykonujących odwiert (głowica, pierścień smarujący, rury).

Stacja pchająca (nadawcza) – służy do wciskania w grunt głowicy wiercącej wraz z rurami instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowej.

Renowacja kanału w technologii „rura w rurze” -  wprowadzenie rury do wnętrza istniejącego przewodu zazwyczaj zakończone iniekcją powstałej przestrzeni międzyrurowej.

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową.

Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia zewnętrznego, przełożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania Ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity DzURP z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zmianami) projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w dokumentacji projektowej, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

2.
MATERIAŁY

Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacja projektową:

· rury przeciskowe kamionkowe glazurowane Dn 500 o wytrzymałości na zgniatanie 140kN/m ze złączem ze stali molibdenowej

· rury przeciskowe kamionkowe glazurowane Dn 300 o wytrzymałości na zgniatanie 120kN/m ze złączem ze stali molibdenowej

· rury przeciskowe kamionkowe glazurowane Dn 250 o wytrzymałości na zgniatanie 110kN/m ze złączem ze stali molibdenowej

· rury przeciskowe kamionkowe glazurowane Dn 200 o wytrzymałości na zgniatanie 80kN/m ze złączem ze stali molibdenowej

· rury żelbetowe przewiertowe okrągłe typ K-GM lub równoważne kl. wytrzymałości II z uszczelką zintegrowaną Dn 800÷Dn300mm

· rury i kształtki kanalizacyjne PCW o sztywności obwodowej min. SN 8 kN/m2  lite, pełnościenne jednowarstwowe, kielichowe z uszczelką wargową wmontowaną w kielichu   o średnicach: Dz400, Dz315, Dz250, Dz200mm, Dz 160mm
· rury i kształtki ciśnieniowe PE100 min. SDR17 (PN10)

· rury i kształtki kanalizacyjne PP o średnicy 315x11,4mm pełnościenne jednowarstwowe kielichowe o sztywności obwodowej min. SN10kN/m2, uszczelka zabezpieczona przed wysunięciem, wewnętrzna część ścianki przeciwścieralna 

· rury PE SDR41 Dz500mm

· rury ochronne PE100 min. SDR11 

· rury ochronne stalowe

· kompletne studzienki w systemie prefabrykowanych elementów z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymałości nie niższej niż C40/50, wodoszczelnego (W 8), mało nasiąkliwego (nw < 4 %) i mrozoodpornego (F-50), o średnicy Dn1200mm, z kinetą stanowiącą monolit z dennicą
· manszety z elastomeru EPDM do uszczelnień przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a osłonową, z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej (o odpowiedniej średnicy)

· pierścienie samouszczelniające

· płozy (ślizgi) do przeciągania rur przewodowych w rurach osłonowych -  z PEHD i stali nierdzewnej

· elektrody stalowe do spawania ruch ochronnych stalowych

· beton B15 (C12/15), B20W8(C16/20)
· cegła klinkierowa pełna

· piasek

· zaprawa cementowo-wapienna

· zaprawy szybkowiążące

Zastosowane materiały muszą posiadać znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności wyrobu lub deklaracje zgodności wystawioną przez producenta.

Rury kamionkowe muszą posiadać aprobatę IBDIM do stosowania w ciągach komunikacyjnych. Rury przeciskowe kamionkowe muszą być produkowane zgodnie z normą PN-EN 295.

Rury do renowacji powinny spełniać wymagania norm PN-EN 13566.
Rury przewodowe przeciągane przez rury ochronne powinny spełniać warunki podane w ST -03.
Użyte rury stalowe ochronne powinny być zgodne z PN-H-74224 „Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

Należy stosować wyłącznie materiały klasy I.

Zastosowany materiał powinien uwzględniać przyjętą technologię.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

3.
SPRZĘT WYKONAWCY.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Do wykonania robót metodami bezwykopowymi należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Dla przewiertu sterowanego należy użyć sprzęt, którego żerdź sterowana jest teleoptycznie. 

Sprzęt należy stosować zgodnie z technologią założoną w Programie oraz  PZJ, które uzyskały akceptację Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

4.
TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego zakłada się stosowanie następujących, sprawnych technicznie środków transportu:

- samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

- samochód wywrotka,

- samochód dostawczy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Transport należy stosować zgodnie z technologią założoną w PZJ oraz w Programie, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem terenu budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego.

5.
WYKONANIE ROBÓT 
5.1.
Warunki ogólne wykonania robót

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 -Wymagania ogólne.

Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wykonanie robót musi być zgodnie z PZJ i z Programem zaakceptowanym przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm, Decyzji pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.1.1. Przewiert sterowany

Metoda bezrozkopowa w technologii przewiertu sterowanego, charakteryzuje się trzema fazami:

· wykonanie otworu pilotażowego żerdzią pilotażową 

· wiercenie otworu (powiększenie istniejącego otworu do zakładanej średnicy), wciśnięcie rur ochronnych, wyciągnięcie ślimaka 
· wciskanie rur przewodowych - rura przeciskowa

Przy wykonaniu przewiertu sterowanego należy przygotować stanowisko robocze tj. komorę startową i odbiorczą (wykop, zasypka, umocnienie, płyta fundamentowa). Wymiary komory startowej (szczególnie stopy studni) na czas wykonywania przecisku z uwagi na konieczność umieszczenia w niej maszyny do przecisku dostosować do jej wymiarów. Komora odbiorcza przeznaczona jest tylko do odbioru elementów roboczych urządzenia do przecisku, czyli żerdzi, rur stalowych ślimaka. 
5.1.2. Przewierty poziome z rurą ochronną
Rurę przewodową na odcinku przewiertu należy ułożyć na płozach zapobiegających przemieszczeniom rury przewodowej w pionie i poziomie wewnątrz rury ochronnej. Odstęp pomiędzy płozami wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. Wykonanie przewiertu dostosować do warunków terenowych.

5.1.3. Próba szczelności i badania

5.1.3.1 Kanały grawitacyjne
Po wykonaniu sieci należy poddać je próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltracji wód gruntowych do kanału. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montażowej producenta zastosowanych rur. Spośród wymienionych tu wymagań na szczególną uwagę zasługują:

· odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału między studzienkami z zamknięciem wszystkich odgałęzień,

· zalecenie przeprowadzenia prób szczelności osobno dla przewodów z rur kanałowych i osobno dla studzienek wykonanych z betonu,

· optymalna długość badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m,

· przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu,

· przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej,

· zastosowanie metody przeprowadzenia próby i wielkości ciśnienia próbnego określonych przez producenta rur

· podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie:

-30min. na odcinku o długości do 50m,

-60min. na odcinku o długości ponad 50m

· badanie na infiltrację przeprowadzić jedynie w przypadku występowania wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału.

· badanie na infiltrację wykonać na całkowicie wykonanej w określonym terenie sieci bez podziału jaj na odcinki co wynika z faktu konieczności przerwania przed tą próbą odwodnienia wykopów.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Wykonawcę, Inżyniera i Użytkownika.
5.1.3.2 Rurociągi tłoczne

Po wykonaniu rurociągów należy poddać je próbie szczelności z zachowaniem następujących zasad:

· rurociągi dłuższe niż 800m należy próbować odcinkami, optymalne długości badanych odcinków mieszczą się w granicach 300-500m,

· kształtki połączeniowe i zamontowana armatura muszą być okryte podczas próby,

· odcinki rur między ich połączeniami powinny być zasypane z zagęszczeniem gruntu, a próba może odbyć się dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

· maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20˚C,

· wypełnienie badanego przewodu wodą powinno odbywać się powoli z najniższego punktu rurociągu,

· ciśnieniową próbę szczelności należy przeprowadzić po wzrokowym sprawdzeniu połączeń,

· po całkowitym odpowietrzeniu i napełnieniu rurociągu należy pozostawić go na co najmniej 12 godzin celem ustabilizowania się temperatury,

· po podniesieniu ciśnienia do poziomu ciśnienia próbnego należy odczekać ok. 2 godziny celem jego ustabilizowania,

· ciśnienie próbne rurociągów p=0,4Mpa,

· ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 0,06Mpa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02Mpa,

· Po zakończeniu próby ciśnienia należy zmniejszyć jego wartość w sposób kontrolowany aż do całkowitego opróżnienia badanego przewodu.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Wykonawcę, Inżyniera i Użytkownika. 

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna być w środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 

5.1.3.3. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza (przy renowacji kanału) i powykonawcza

W celu dokonania dokładnej oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić jego inspekcję przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery TV z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi rurociągu.

Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: 

· data/godzina; 

· nazwa ulicy; 

· numer studzienki początkowej i końcowej; 

· średnica kanału; 

· dystans bezpośredni od studni początkowej

Inspekcje TV należy archiwizować i przekazać Inżynierowi na płytach DVD wraz z raportem (przedwykonawczym przy renowacji kanału/powykonawczym) zawierającym opis stanu rurociągu.

5.1.4. Oczyszczenie powierzchni wewnętrznej kanału przy renowacji

Z kanału należy usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji i erozji, luźne elementy). Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię i wywiezione.

Czyszczenie rurociągu należy wykonać metodą hydrodynamiczną. Popłuczyny z czyszczenia, Wykonawca winien we własnym zakresie usunąć z kanału za pomocą specjalistycznego sprzętu i wywieź.

5.1.5. Renowacja kanału  - Rura w rurze 
Renowacja metodą reliningu polega na wprowadzeniu do wnętrza starego rurociągu nowego przewodu o średnicy zewnętrznej mniejszej, uzyskuje się przez to wzmocnienie nośności starego przewodu.

Podczas wykonywania robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych w instrukcji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.

W ramach prac należy:

· Wykonać wykopy technologiczne o szerokości i głębokości zmiennej zgodnie z dokumentacją projektową 

· Wykonać wcinki w starym rurociągu. W szczególności należy realizować następujące wycięcia:

· wycięcia w początkowych komorach montażowych - do połowy średnicy rurociągu,

· wycięcia na odcinkach prostych na których opuszczany będzie do wykopu odcinek rury PE z tulejami kołnierzowymi dogrzanymi na powierzchni terenu – do połowy średnicy rury na całym odcinku rury PE

· Wykonać czyszczenie rurociągu metodą hydrodynamiczną. Popłuczyny z czyszczenia, Wykonawca winien we własnym zakresie usunąć z rurociągu za pomocą specjalistycznego sprzętu.

· Wykonać czyszczenie powierzchni zewnętrznej istniejących rurociągów w zarysie komór ziemnych – w miejscu połączenia z projektowanym węzłem w miejscu wcinki oraz w komorach armatury – w całym zakresie po dokonaniu  wcinki, miejsca wyczyszczone powinny być zaizolowane.

· Wykonać inspekcję wnętrza rurociągu.

· Przygotować odcinki nowego rurociągu z rur PE o długości zależnej od lokalizacji komór montażowych.

· Przeprowadzić kontrolę zgrzewów dla uniknięcia przypadków wciągania nieszczelnych odcinków rurociągów z PE.

· Wciągać odcinki nowego rurociągu z PE na odcinkach prostych, przyjmując za granicę możliwości technicznych pokonanie łuków zależnych od promienia gięcia PE 100 SDR 17. Proces wciągania nie powinien przekraczać założonej przez technologię.

· Wykonać połączenia odcinków rur PE jako kołnierzowe z użyciem tulei z kołnierzem luźnym, dogrzewanych w wykopie lub na powierzchni terenu, natomiast przy realizacji węzłów montażowych połączenia kołnierzowe dla rur stalowych oraz kołnierzowe i kielichowe dla rur żeliwnych.

· Zapewnić ustabilizowanie pozycji przewodu we wnętrzu starego rurociągu zgodnie z technologią przyjętą w dokumentacji projektowej
· Zlikwidować wykopy i odtworzyć nawierzchnię. 

5.1.6. Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków

W przypadku przebudowy kanalizacji Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odbioru ścieków z budynków usytuowanych wzdłuż realizowanego odcinka kanalizacji. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

5.2.1. Przeciski/Przewierty

Warunki gruntowo - wodne zostały przedstawione w dokumentacji projektowej i w ST-02 Roboty ziemne.
Ogólne wytyczne wykonania robót ziemnych podano w ST-02 Roboty ziemne.

Grunt wydobyty w trakcie prowadzenia robót metodą bezwykopową zagospodarować zgodnie z przyjętą technologią robót ziemnych na danym odcinku robót.

W rejonie komory startowej należy zabezpieczyć dodatkowe miejsce do usytuowania urządzeń technologicznych – np. urządzenie do płuczek wiertniczych, i ew. dodatkowych zbiorników z płuczką.

Metodę bezwykopową zastosować przy budowie sieci kanalizacyjnej na odcinkach, gdzie ze względu na zagęszczenie istniejącego uzbrojenia i zbliżenia do budynków wykonanie wykopów otwartych jest niewskazane. Dotyczy to również odcinków, gdzie ze względu na bardzo dobry stan nawierzchni nie dopuszcza się do jej uszkodzenia. W powyższych przypadkach przyjąć technologię przecisku hydraulicznego sterowanego z wierceniem pilotowym, bez rur ochronnych z zastosowaniem rur przeciskowych: kamionkowych – dla kanałów sanitarnych i żelbetowych – dla kanałów deszczowych 

Przejścia poprzeczne kanałów grawitacyjnych i tłocznych pod drogami wykonać przeciskami/przewiertami poziomymi w rurach ochronnych stalowych. Przewierty dla przejść pod drogami wykonać z komorami przewiertowymi roboczymi (wykop, zasypka, umocnienie, zagęszczenie), przeciąganiem rury przewodowej w rurach ochronnych, uszczelnieniem przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a osłonową za pomocą manszet z opaskami ze stali nierdzewnej, uszczelnieniem końca rury pierścieniem samouszczelniającym. Roboty ziemne pod komory (wykop, zasypka, umocnienie, zagęszczenie), przeciąganie rury przewodowej w rurze ochronnej (z rurą ochronną i przewodową), uszczelnienie przestrzeni pomiędzy rurą przewodową, a rurą ochronną oraz zamknięcie  końcówek rur ująć w cenie jednostkowej przewiertu.
Przejścia pod ciekami (pod rzeką Młynówką) wykonać przewiertem horyzontalnym  rurą ochronną PE min. SDR11 z przeciąganiem rur przewodowych PE min. SDR17. 
Przewierty dla przejść pod ciekami - wraz z przeciąganiem rury przewodowej, płozami, zamknięciem końców. Całość robót związanych z wykonaniem przewiertów należy ująć w cenie jednostkowej przewiertu.
Sposób wykonania przejścia poprzecznego nie może powodować powstawania wolnych przestrzeni w gruncie wokół rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a także musi zapewniać zachowanie wytrzymałości rur.
Wykonawca uzgodni sposób prowadzenia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu.

Roboty muszą być prowadzone przez firmę specjalizującą się w wykonywaniu tych technologii.

Prace wiertnicze należy prowadzić zgodnie z instrukcją technologiczną robót, opracowaną przez wykonawcę robót oraz instrukcją techniczno-ruchową urządzeń wiertniczych. 

W trakcie wykonywania robót metodą bezwykopową należy sprawdzać prawidłowość przebiegu trasy rurociągu pod względem wysokościowym i liniowym.

Po wykonaniu robót metodą bezwykopową kanały i rurociągi tłoczne należy poddać badaniom w zakresie szczelności. Roboty te należy ująć w cenie jednostkowej przecisku/przewiertu.
Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi telewizyjną inspekcję wykonanych kanałów.
Roboty bezwykopowe oprócz wyżej opisanych mogą być prowadzone innymi technikami. 
5.2.1.1. Obszar A

Przejście kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod drogą powiatową nr 1420 D – ul. Krotoszyńska wykonać zgodnie z wymogami Zarządu Drogowego w Miliczu na następujących warunkach:

- bez naruszania konstrukcji jezdni metodą wiercenia poziomego lub przeciskania rury ochronnej

- pod kątem prostym do osi drogi w rurze ochronnej

- rurę ochronną umieścić na głębokości min. 1,2m licząc od poziomu nawierzchni jezdni do górnej krawędzi rury

- długość rury ochronnej ma być równa całej szerokości pasa drogowego.

5.2.1.1.1.Kanalizacja sanitarna

Ogólne wytyczne wykonania robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2.1. oraz poniższe wymagania.

Metody bezwykopowe – przeciskiem poziomym z wierceniem pilotowym sterowanym teleoptycznie bez rur ochronnych należy wykonać na:

Kanale sanitarnym SA3:

· odcinek od studzienki SA3-16 do SA3-21 z zastosowaniem rur przeciskowych kamionkowych glazurowanych o średnicy Dn250mm i wytrzymałości min. 110kN/m ze złączem ze stali molibdenowej
· odcinek od studzienki SA3-7.1 do SA3-7.2  z zastosowaniem rur j.w., lecz Dn200mm i wytrzymałości min. 80kN/m.

Sugerowane wymiary komory startowej 2,1m lub 2,5x2m. 
Roboty ziemne pod komory (wykop, zasypka, umocnienie, płyta fundamentowa) ująć w cenie jednostkowej przecisku.

Przejścia poprzeczne kanałów sanitarnych wykonać metodą bezwykopową – przewiertami w rurach ochronnych stalowych odpowiednio Dz323,9/8mm i Dz355,6/8mm.:

· pod ulicą Krotoszyńską 
· odcinek kanału SA3 pomiędzy studzienkami SA3-24 ÷ SA3-25
Odcinki kanałów sanitarnych od kanału  głównego do granicy działki 

Przejścia poprzeczne odcinków kanałów sanitarnych pod ulicą Krotoszyńską wykonać przewiertami w rurach ochronnych stalowych Dz273/7,1mm. 
5.2.1.1.2. Rurociąg tłoczny
Ogólne wytyczne wykonania robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2.1. oraz poniższe wymagania.

Przejście poprzeczne rurociągu tłocznego PA2-SR-A2 Dz160mm pod ulicą Krotoszyńską wykonać przewiertem w rurze ochronnej stalowej Dz273/7,1mm. 
5.2.1.1.3. Kanalizacja deszczowa

Ogólne wytyczne wykonania robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2.1. oraz poniższe wymagania.

Metodą bezwykopową – przeciskami poziomymi z wierceniem pilotowym sterowanym teleoptycznie bez rur ochronnych należy wykonać na:
Kanale deszczowym DA1:

· na odcinku pod ulicą Krotoszyńską do studzienki DA1-3÷DA1-4 
· na odcinku od studzienki DA1-6 do studzienki DA1-7 
z zastosowaniem rur przeciskowych żelbetowych kl. wytrzymałości II Dn500mm. 
5.2.1.2. Obszar B

5.2.1.2.1. Kanalizacja sanitarna

Ogólne wytyczne wykonania robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2.1. oraz poniższe wymagania.

Kanały  sanitarne na odcinkach od studzienki:

SB6-0 do SB6-1 

SB6-12 do SB6-14

SB6-15 do SR-B4

wykonać metodą bezwykopową – przeciskami poziomymi z wierceniem pilotowym sterowanymi teleoptycznie bez rur ochronnych z zastosowaniem rur przeciskowych kamionkowych glazurowanych o średnicy Dn300mm i wytrzymałości min. 120kN/m ze złączem ze stali molibdenowej

Kanały  sanitarne na odcinkach od studzienki:

SB5-8 do SB5-11

SB5-16 do SB5-18

SB5-4.1 do SB5-4.5

SB5-4.3 do SB5-4.8

SB5-4.4 do SB5-4.9

SB6-15 do SB6-17

wykonać metodą bezwykopową – przeciskami poziomymi z wierceniem pilotowym sterowanymi teleoptycznie bez rur ochronnych z zastosowaniem rur przeciskowych kamionkowych glazurowanych o średnicy Dn250mm i wytrzymałości min.110kN/m ze złączem ze stali molibdenowej.

Sugerowane wymiary komory startowej 2,5x2m. 
5.2.1.2.2. Rurociągi tłoczne
Ogólne wytyczne wykonania robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2.1. oraz poniższe wymagania.

Przejście rurociągu tłocznego Dz110mm pod budynkiem gospodarczym wykonać przewiertem w rurze ochronnej stalowej Dz219/6,3mm. 

Przejście rurociągu tłocznego Dz160mm pod rzeką Młynówką wykonać przewiertem horyzontalnym w rurze ochronnej PE100 SDR11 Dz250mm. 

5.2.1.2.3. Kanalizacja deszczowa

Ogólne wytyczne wykonania robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2.1. oraz poniższe wymagania.

Kanał deszczowy na odcinku od studzienki DB4-4 do DB4-5 wykonać metodą bezwykopową – przeciskiem poziomym z wierceniem pilotowym sterowanymi teleoptycznie bez rur ochronnych z zastosowaniem rur przeciskowych żelbetowych kl. wytrzymałości II Dn300mm.
5.2.1.3. Obszar C
5.2.1.3.1. Kanalizacja sanitarna

Ogólne wytyczne wykonania robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2.1. oraz poniższe wymagania.

Kanały sanitarne na odcinkach od studzienki:

SC8-0 do SC8-2 

SC8-6 do SC8-7 

wykonać metodą bezwykopową – przeciskami poziomymi z wierceniem pilotowym sterowanymi teleoptycznie bez rur ochronnych z zastosowaniem rur przeciskowych kamionkowych glazurowanych o średnicy Dn500mm i wytrzymałości min.  140kN/m ze złączem ze stali molibdenowej

Kanały  sanitarne na odcinkach od studzienki:

SC8-6 do SC8-6.1 

wykonać metodą bezwykopową – przeciskami poziomymi z wierceniem pilotowym sterowanymi teleoptycznie bez rur ochronnych z zastosowaniem rur przeciskowych kamionkowych glazurowanych o średnicy Dn250mm i wytrzymałości min.110kN/m ze złączem ze stali molibdenowej.

Przejście poprzeczne kanału sanitarnego SC13 z rur PP Dz315mm pod ulicą Trzebnicką wykonać metodą bezwykopową – przewiertem w rurach ochronnych stalowych Dz405,4x8mm. 
Odcinki kanałów sanitarnych od kanału  głównego do granicy działki 

Przejścia poprzeczne kanału PCW Dz200 przez ulice wykonać metodą bezwykopową – przewiertami w rurach ochronnych stalowych 323,9x8mm. 
5.2.1.3.2. Rurociąg tłoczny PC6

Ogólne wytyczne wykonania robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2.1. oraz poniższe wymagania.

Przejście rurociągu tłocznego z rur PE Dz110mm pod drogą krajową (ul. Zamkowa) wykonać przewiertem w rurze ochronnej stalowej Dz219/6,3mm. 

5.2.1.4. Obszar D
5.2.1.4.1. Kanalizacja sanitarna

Ogólne wytyczne wykonania robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2.1. oraz poniższe wymagania.

Przejścia poprzeczne kanałów sanitarnych pod drogami wykonać metodą bezwykopową – przewiertami w rurach ochronnych stalowych odpowiednio Dz508/10mm i Dz406,4/4,8mm.

5.2.1.5. Obszar E

5.2.1.5.1. Kanalizacja sanitarna

Ogólne wytyczne wykonania robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2.1. oraz poniższe wymagania.

Przejście poprzeczne kanałów sanitarnych Dz200mm pod ulicą Trzebnicką oraz pod drewnianą rzeźbą w pasie ul. Trzebnickiej (rejon SE18-14) wykonać metodą bezwykopową - przewiertami w rurach ochronnych stalowych Dz323,9/8mm. 
5.2.2. Renowacja istniejącego kanału żelbetowego Dn1200/1000mm

Ogólne wytyczne wykonania robót montażowych podano w punkcie 5.1. oraz w ST-03. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w ST-03 punkcie 5.2. oraz poniższe wymagania.

W obszarze D wykonać renowację wskazanego w dokumentacji projektowej istniejącego odcinka kanału żelbetowego Dn1200/1000mm. Renowację wykonać rurami PE SDR41 Dz500mm poprzez przeciąganie rur PE przez istniejący kanał żelbetowy. Rury PE łączyć poprzez zgrzewanie czołowe. Dla wykonania renowacji kanału wykonać komory montażowe wg ST-02 Roboty ziemne i odwodnienie. Do przeciągania rur wykorzystać istniejące studnie.
Po przeciągnięciu, w połówce pozostałej rury przestrzeń pomiędzy skutą rurą, a rurą PE zalać betonem B15 (C12/15), a dalszą część istniejącej  nie rozkutej rury zabezpieczyć korkiem betonowym z betonu B15 (C12/15). 

W miejscach istniejących studni przeznaczonych do demontażu wykonać studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy Dn1200mm – wg ST-03
Ponadto wykonać renowację wskazanych w dokumentacji projektowej istniejących studni. W ramach renowacji wykonać następujące roboty w studniach:  

· zamurować przestrzeń między rurą istniejącą, a rurą przewodową cegłą budowlaną klinkierową pełną na zaprawie cementowo-wapiennej

· odciąć rury przewodowe PE wewnątrz studzien

· wykonać kinetę z betonu B20/W8 (C16/20). Przed wylaniem kinety docelowej skuć wierzchnia warstwę (ok.5cm) starej kinety
· dokonać napraw dynamicznych wypływów wody materiałem mineralnym z zabezpieczeniem ścian i płyty nadstudziennej powłoką siarczanopodobną

Całość w/w robót ująć w cenie jednostkowej renowacji studni.
Przed wykonaniem renowacji kanału i studni, kanał i studnie oczyścić oraz wykonać inspekcję telewizyjną przedwykonawczą wnętrza kanału. 

Zanieczyszczenia wydobyte z kanału zostaną wywiezione na właściwe miejsca składowania. Wykonawca we własnym zakresie posegreguje wydobyte zanieczyszczenia zgodnie z Katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (DzURP z 2001r.  nr 112 poz. 1206; ze zmianami)

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wywóz i utylizację wydobytych zanieczyszczeń. 

Miejsce wywozu Wykonawca znajdzie we własnym zakresie.

Zakłada się, że zanieczyszczenia stałe zostaną wywiezione na odpowiednie składowisko odpadów, a zanieczyszczenia płynne na oczyszczalnię ścieków.

Po wykonaniu renowacji kanału dokonać przeglądu kamerą TV i sporządzić sprawozdanie w wersji elektronicznej.

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                  
6.1
Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 

6.2.
Roboty montażowe.

Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725, PN-B-10735, PN-EN 1610, PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 805, PN-EN 12889, PN-EN 752 cz.1-7.                             

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w tym projekcie i normach.

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania w zakresie ich jakości a wyniki dostarczyć Inżynierowi do akceptacji.

W trakcie wykonywania robót metodą bezwykopową należy sprawdzać prawidłowość przebiegu trasy rurociągu pod względem wysokościowym i liniowym, wyniki z tych badań zostaną przekazane Inżynierowi.

Należy przeprowadzić następujące badania:

a)  zgodności z dokumentacją projektową,

b)  zgodność materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

c)  ułożenia przewodów:

· głębokości ułożenia przewodu,

· odchylenia osi przewodu,

· odchylenia spadku,

· zmiany kierunków przewodów,

· kontrola połączeń przewodów,

d)  układania przewodu w rurach ochronnych,

e)  oczyszczenia kanału przeznaczonego do renowacji,

f)  kompletności montażu wyposażenia studzienek,

g)  renowację studzien,

h)  szczelności przewodu,

i)  inspekcję kanałów telekamerą.

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

7.
OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 -Wymagania Ogólne.
Jednostkami obmiaru są jednostki wymienione w przedmiarze robót.
Obmiar robót nie stanowi podstawy płatności. 
8.
ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji  ST - 00 -Wymagania Ogólne.
Odbiory robót należy przeprowadzić w oparciu o m.in. następujące wytyczne i normy:

· PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

· PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

· PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

· PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

· PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

· PN-EN-12889  Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

· instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:

· zgodność wykonania z ST i Dokumentacja Projektową,

· materiał rurociągu (klasa sztywności rur),

· rzędna i spadek rury przeciskowej/przewiertowej/ przewodowej,
· liniowość rury przeciskowej/przewiertowej/przewodowej,
· połączenia przewodów,

· dla połączeń zgrzewanych rur PE każdy zgrzew musi być rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inżyniera,
· szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu)

· szczelność rurociągów tłocznych - próba wodna

· zapewnienie ustabilizowania pozycji przewodu we wnętrzu starego rurociągu

· pozytywny wynik inspekcji kanałów telekamerą

9.  
Opis SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Cena jednostkowa robót wykonanych metodą bezwykopową (przeciski/przewierty) obejmuje:

· prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST
· zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania,

· opłaty za składowanie ziemi na wysypisku,
· opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych,
· opłaty wynikające z uzgodnień 

· wykonanie prób, testów, badań,

· odbiory,
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa robót wykonanych metodą bezwykopową (renowacja kanału) obejmuje:

· prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST
· zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania,

· wykonanie prób, testów, badań,

· koszty związane z zapewnieniem ciągłości odbioru ścieków,
· odbiory,

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w dokumentacji projektowej.

9.1.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót metodą bezwykopową.
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Ogólne wymagania dotyczące stosowania norm i aktów prawnych zostały określone w punkcie 10 ST-00 Wymagania ogólne.

W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej ST. 

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

10.1. Normy  

	Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej
	Tytuł normy

	PN-EN 1610
	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

	PN-EN 295-7
	Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przecisku.

	PN-EN – 12889
	Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

	PN-86/B-02480


	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

	PN-B-02481 
	Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

	PN-B-04452
	Grunty budowlane. Badania polowe.

	PN-88/B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

	PN-B-06050
	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

	PN-81/B-03020


	Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

	PN—S-02205
	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

	PN-H-74224
	Rury stalowe ze szwem przewodowe

	PN-B-10736
	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

	PN-M-34501
	Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami terenowymi. wymagania.

	PN-EN 12063
	Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.

	PN-EN 13566-1



	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Część 1: postanowienia ogólne


10.2.
Akty prawne , inne dokumenty i ustalenia techniczne

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. —  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (DzURP nr 157, poz.1318; ze zmianami)

· Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzURP Nr 47, poz.401.);

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r.  — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (DzURP z 2000 r., nr 40, poz. 470; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzURP z 2001r.  nr 112 poz. 1206; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dna 16 czerwca 2003r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( DzURP z 2003r.  nr 121, poz. 1139)

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dziennik Ustaw Z 2008 r. Nr 25, poz. 150) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity DzURP z 2010 r. nr 243, poz. 11623; ze zmianami) 

· Wytyczne producenta rur.

· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

[image: image1.png]



PAGE  
Nazwa Kontraktu: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu
Nr zamówienia - JRP-1/2012

