1
Część III – Opis przedmiotu zamówienia

Część III/1 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

ST-06.02 – Elektryczne instalacje ochronne


ST- 06.02
ELEKTRYCZNE INSTALACJE OCHRONNE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych
SPIS TREŚCI:

31.
WSTĘP


31.1
PRZEDMIOT ST


31.2
ZAKRES STOSOWANIA ST


31.3
ZAKRES ROBOT OBJĘTYCH ST


31.3.1
Roboty przygotowawcze:


31.3.2
Roboty podstawowe (Stałe):


31.3.3
Roboty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:


41.4
OKREŚLENIA PODSTAWOWE


1.5
oGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT................................................
4
42.
MATERIAŁY


53.
SPRZĘT WYKONAWCY


54.
TRANSPORT


65.
WYKONANIE ROBÓT


65.1
WYMAGANIA OGÓLNE


65.2
WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH


65.2.1
Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej


65.2.2
Wykonanie instalacji wyrównawczej


75.2.3
Wykonanie Instalacji uziemiającej


75.2.4
Wykonanie instalacji odgromowej płaskiej


75.2.5
Wykonanie instalacji odgromowej pionowej


75.2.6
Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej


76.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


76.1
OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBÓT


86.2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBÓT


86.2.1
Badania i pomiary elektrycznych instalacji ochronnych


87.
OBMIAR ROBÓT


87.1
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT


87.2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT


87.3
JEDNOSTKI OBMIAROWE


98.
PRZEJĘCIE ROBÓT


98.1
WARUNKI OGÓLNE


98.2
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE


99.
PODSTAWA PŁATNOŚCI


99.1
USTALENIA OGÓLNE


99.2
CENA WYKONANIA ROBÓT


1010.
PRZEPISY ZWIĄZANE





1.
WSTĘP
1.1
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie elektrycznych instalacji ochronnych w ramach zamówienia pn. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu”.
1.2
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3
Zakres Robót objętych ST
Zakres Robót realizowanych według ST-07.02 „Elektryczne instalacje ochronne” obejmuje:

1.3.1
Roboty przygotowawcze:
1) Wytyczenie trasy instalacji uziemiających i wyrównawczych.
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę.

3) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
4) Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie Robót instalacyjnych.
5) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.
6) Przygotowanie stref odkładczych dla składowania Materiałów.
7) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.
8) Oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym.

9) Dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, Urządzeń i Sprzętu Wykonawcy.

1.3.2
Roboty podstawowe (Stałe):

1)
Instalacyjne:

•
wykonanie instalacji ochronnych:

· przeciwporażeniowej,

· wyrównawczej,
· uziemiającej,
· odgromowej.
2)
Montażowe
•
montaż układów ochrony przeciwprzepięciowej.
1.3.3
Roboty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:

1) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.
2) Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających prowadzenie robót instalacyjnych.

3) Prace porządkowe po wykonaniu Robót.
4) Kontrola jakości wykonanych Robót.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi PN, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i Dokumentami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 1.5.

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) - przeznaczona jest do przyłączania do uziomu przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują.

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.
Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami.
Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów.
Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem.

Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów.

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.
Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią.

Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) - obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.
Złącze - urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o napięciu znamionowym do 1 kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.
1.5 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

2.
MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne" p. 2. Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Kontraktem i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
3.
SPRZĘT WYKONAWCY

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu Wykonawcy podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne" p. 3.
Sprzęt Wykonawcy używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszych Specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, Sprzęt Wykonawcy:

· przyczepa do 2Mg,

· samochód z wysięgnikiem koszowym,
· żuraw samochodowy,
· wibromłot elektryczny 3,0kW,

· ubijak spalinowy 50kg,
· spawarka transformatorowa do 500A,

· koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3,
· drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.
4.
TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 4.
Do transportu Materiałów i Urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

· ciągnik kołowy,

· samochód samowyładowczy do 5Mg,
· samochód skrzyniowy do 5Mg,
· samochód dostawczy do 0,9Mg
· środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.
5.
WYKONANIE ROBÓT

5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej, obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.

5.2
Warunki ogólne wykonania Robót instalacyjnych
5.2.1
Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej

Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać w układzie TN-C-S. Zgodnie z obowiązującą normą PN-IEC-60364, dla ochrony przeciwporażeniowej, będą stosowane środki uniemożliwiające dotyk bezpośredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk pośredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych aparatury rozdzielczej, urządzeń i osprzętu elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli i przewodów. Ochrona dodatkowa zrealizowana będzie przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczególnych obwodów i urządzeń należy zastosować wyłączniki instalacyjne nadprądowe, silnikowe oraz bezpieczniki topikowe o odpowiednio dobranych wartościach i charakterystykach. Dla wszystkich zewnętrznych obwodów sterowniczych przewidzieć napięcie zasilające 24V DC oraz skrzynki sterownicze II klasy ochronności. Wyżej wymieniony osprzęt zapewniający ochronę przed porażeniem stanowi wyposażenie rozdzielni zasilających i zostanie dokładniej opisany w specyfikacji dotyczącej Wymagań Szczegółowych w zakresie tych rozdzielni. Układ zasilania urządzeń trójfazowych wykonać jako 5-żyłowy, natomiast jednofazowych jako 3-żyłowy z żyłą ochronną o izolacji w kolorze żółto-zielonym. Do żyły ochronnej przyłączać należy: obudowy i osłony silników, obudowy urządzeń mających zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic rozdzielczych oraz wszystkie metalowe części instalacji, nie będące normalnie pod napięciem, a które mogą się pod napięciem znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji.
5.2.2
Wykonanie instalacji wyrównawczej

· W celu wyrównania potencjałów na częściach przewodzących należy wykonać instalację wyrównawczą wewnątrz obiektu technologicznego, łącząc ze sobą wszelkie metalowe rurociągi, konstrukcje i korpusy maszyn dostępne w pomieszczeniach za pomocą bednarki 30x4mm. W celu scentralizowania wszystkich połączeń przeznaczonych do uziemienia należy wykonać Główną Szynę Uziemiającą (GSU) usytuowaną w pobliżu, a najlepiej w głównej tablicy rozdzielczej obiektu. Wyjątkowo GSU można zlokalizować w innej tablicy rozdzielczej zasilającej część obiektu, gdzie występuje największa ilość połączeń wyrównawczych. Do GSU ze strony obiektu należy przyłączyć:

· wszystkie zaciski przewodów ochronnych PE tablic rozdzielczych siłowych i sterujących,

· instalację wyrównawczą obiektu,

· ewentualną instalację antenową,

· instalację telefoniczną.
Do GSU ze strony części podziemnej należy przyłączyć bednarką 30x4mm:

· przewód przyłączeniowy uziomu fundamentowego lub otokowego obiektu,

· mostek do uziomu odgromowego.
GSU powinna być zakonserwowana i zabezpieczona przed wpływami czynników atmosferycznych i technologicznych wyziewów chemicznych szczególnie starannie w miejscu połączeń spawanych. Jej połączenia muszą być widoczne dla przeprowadzania oględzin oraz pomiarów rezystancji i ciągłości poszczególnych obwodów ochronnych. GSU pełni rolę złącza kontrolnego.

Jeżeli po wykonaniu pomiarów rezystancja uziomu ochronnego będzie przekroczona, należy wzmocnić uziom poprzez dalszą jego rozbudowę.

5.2.3
Wykonanie Instalacji uziemiającej

Uziom należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm w ziemi na głębokości 0,6m. W przypadku układania kabla zasilającego rozdzielnicę w ziemi, należy bednarkę układać w wykopie razem z kablem. Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie mniejsza niż 30(, chyba że dokumentacja projektowa podaje inną wartość. W razie nie spełnienia tego warunku należy dołożyć dodatkowe uziomy wykonując je poprzez pogrążanie techniką udarową pionowych uziomów prętowych, wykonanych ze stali ocynkowanej o średnicy 10 do 13mm.

5.2.4
Wykonanie instalacji odgromowej płaskiej

Wykonać uziom otokowy pompowni, chyba, że obiekt posiada uziom fundamentowy. Uziom łączyć z przewodami odprowadzającymi w złączach kontrolnych. 

Uziom otokowy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm, wyprowadzając go do złącza kontrolnego. Złącza zakonserwować. Uziom zagłębić w wykopie na głębokości 0,6m. Przewód przyłączeniowy do uziomu należy przyspawać, a miejsce spawania dokładnie oczyścić i zakonserwować farbą oraz lepikiem asfaltowym. Złącza kontrolne powinny być oznakowane w sposób jednoznaczny dla celów pomiarowych. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza lub równa 30(.

Jeżeli po wykonaniu pomiarów rezystancja uziomu odgromowego będzie przekroczona, należy wzmocnić uziom poprzez dalszą jego rozbudowę bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm w ziemi na głębokości 0,6m lub poprzez pogrążanie uziomów techniką udarową.
5.2.5
Wykonanie instalacji odgromowej pionowej

W przypadku obiektów zagrożonych wybuchem mieszaniny gazów z powietrzem, zakwalifikowanych do strefy zagrożenia wybuchowego Zl, należy wykonać instalację odgromową ze zwodami pionowymi, wysokimi. Maszt odgromowy należy ustawić na pomoście stalowym. Ochronę odgromową należy wykonać zgodnie z projektem. Przewody odprowadzające połączyć z uziemieniem otokowym lub fundamentowym obiektu poprzez pomiarowe złącza kontrolne. Rezystancja uziemienia w obiektach zakwalifikowanych do strefy zagrożenia wybuchowego Zl powinna być mniejsza lub równa 10(. Rezystancja powinna być mierzona mostkiem udarowym.

5.2.6
Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej

Odnośnie ochrony od przepięć - należy zastosować trzy stopnie ochrony przeciwprzepięciowej:
· I stopień ochrony - należy zainstalować odgromniki w głównej rozdzielni obiektu,

· II stopień - należy zainstalować ochronniki w rozdzielniach obiektowych,

· III stopień - należy zainstalować ochronniki na tych obwodach, z których będą zasilane urządzenia elektroniczne. Należy to uzgodnić z Użytkownikiem.

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1
Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) zgodnie z Warunkami Kontraktu i postanowieniami p. 6.6 ST-00 „Wymagania ogólne".

6.2
Szczegółowe zasady kontroli Robót
Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w odpowiednich normach i aprobatach technicznych dla Materiałów i systemów technologicznych. 

6.2.1
Badania i pomiary elektrycznych instalacji ochronnych

Po wykonaniu Robót związanych z układaniem elektrycznych instalacji ochronnych należy sprawdzić;
· jakość ich połączeń i sposób ułożenia,
· sposób zamocowania przewodów odgromowych,
· sposób wyjścia przewodów uziemiających i wyrównawczych z rurek lub korytek oraz podejścia do urządzeń w osłonach rurowych giętkich,

· prawidłowość ułożenia instalacji ochronnych w tynku w rurach osłonowych oraz w uchwytach na tynku,

· prawidłowość połączeń uziomów z przewodami uziemiającymi,
· ciągłość instalacji ochronnych,
· pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podłączonych napędów, gniazd oraz innych odbiorów elektrycznych,

· badania izolacji linii kablowej,
· badania rezystancji uziemień,
· oznakowanie tras instalacji ochronnych i złącz kontrolnych.

7.
OBMIAR ROBÓT

7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" Obmiar robót nie stanowi podstawy płatności.
7.2
Szczegółowe zasady obmiaru Robót
Ilość Robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych projektem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych ST i w Książce Obmiarów.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Zarówno Roboty wyrażone w metrach jak i w kompletach są Robotami podstawowymi (Stałymi), dlatego też zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. Prace te zostaną wyszczególnione w p. 9.2 jako składowe ceny Robót podstawowych (Stałych).
7.3
Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dotyczące elektrycznych instalacji ochronnych nie występują ze względu na ich ujęcie w robotach podstawowych (Stałych) związanych z budową danego obiektu/struktury budowlanej, np. wykonania: - zasilania energetycznego do pompowni.

8.
PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1
Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pismem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z Kontraktem oraz obowiązującymi normami (PN, EN-PN).

8.2
Warunki szczegółowe
Przejmując Roboty elektryczne wymienione w p. 1.3 niniejszych ST, podczas kolejnych etapów odbioru, należy zwrócić szczególną uwagę na Roboty ulegające zakryciu. Ogólne zasady ich przejęcia są określone w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 8.2. 

8.2.1
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

W odniesieniu do Robót elektrycznych, należy sprawdzić:
· sposób ułożenia uziomów poziomych w wykopach,
· zachowanie wymaganych odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach,
· jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej,
· konserwację części podziemnej uziomów, zwłaszcza połączeń spawanych,
· naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących Robót ziemnych.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1
Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

9.2
Cena wykonania Robót
1.
Cena układania instalacji wyrównawczej ujęta jest w ramach wykonania zasilania energetycznego pompowni, rozliczana jest w kpl. i obejmuje:

i. prace przygotowawcze przy wytyczaniu instalacji,

ii. zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy i Urządzeń oraz ich składowanie,

iii. wprowadzanie instalacji do rur osłonowych na ścianach i do rozdzielnic i tablic rozdzielczych z uszczelnianiem otworów przepustowych,

iv. podłączanie instalacji,

v. zabezpieczenie antykorozyjne instalacji,

vi. prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub remontem istniejących fragmentów instalacji,

vii. wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

viii. wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.

Uwaga: W przypadku pompowni ścieków koszty wykonania instalacji wyrównawczej jej komory powinny być wliczone w cenę dostawy i montażu kompletnej pompowni.

2.
Cena układania instalacji uziemiającej rozliczana w m obejmuje:

· prace przygotowawcze przy wytyczaniu instalacji,

· zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy i Urządzeń oraz ich składowanie,

· wprowadzanie instalacji do rur osłonowych na ścianach i do rozdzielnic i tablic rozdzielczych z uszczelnianiem otworów przepustowych,

· podłączanie instalacji,

· konieczne prace ziemne i prace związane z instalacją uziemiającą, w tym zabezpieczenie antykorozyjne,

· prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub remontem istniejących fragmentów instalacji,

· wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót, 

· wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po Robotach.

Uwaga: W przypadku układania krótkich odcinków instalacji uziemiających w jednym wykopie z kablem ziemnym, koszt ułożenia tej instalacji wliczony jest w koszt jednostkowy ułożenia metra kabla. Dotyczy to uziemienia modernizowanych słupów, złącza kablowego lub rozdzielnicy. Cena układania instalacji odgromowej ujęta jest w ramach wykonania zasilania energetycznego pompowni, rozliczana jest w kpl. i obejmuje:

· prace przygotowawcze przy wytyczaniu instalacji,

· zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy i Urządzeń oraz ich składowanie,
· wprowadzanie instalacji ochronnych do rur osłonowych na ścianach,

· podłączanie instalacji,
· konieczne prace ziemne i prace związane z instalacją, w tym zabezpieczenie antykorozyjne,
· wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,
· wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE

1) PN-61/E-01002
Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
2) PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa.
3) BN-73/3725-16
Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
4) PN-91/E-05009/01
Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych zakres,  


przedmiot i wymagania podstawowe.
5) PN-92/E-05009/41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 


przeciwporażeniowa.
6) PN-91/E-05009/43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.


Ochrona przed prądem przetężeniowym.
7) PN-93/E-05009/443
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami.
8) PN-93/E-05009/51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.


Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
9)
PN-92/E-05009/54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 

przewody ochronne.
10) PN-93/E-05009/61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 


odbiorcze.
11) PN-89/E-05003/01-03
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
12) PN-81/C-89203
Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
13) PN-80/C-89205
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
14) PN-77/E-05030/00 i 01
Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i 


badania. Ochrona metalowych części podziemnych.
15)
PN-86/O-79100
Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne.





Wymagania i badania
16)
PN-IEC 664-1
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 


napięcia. Zasady, wymagania i badania.
17)
PN-IEC 364 -4-481
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



i 364 -703
18)
PN-IEC 60364 -3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



do 708
19)
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. WTWiOR

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne.
20)
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

21)
Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci  elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

22)
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie Normy Europejskie lub międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawo.

Nazwa Kontraktu: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu

Nr zamówienia: JRP-1/2012 


