15
Część III – Opis przedmiotu zamówienia

Część III/1 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

ST-06.04 – System Monitoringu

ST- 06.04
SYSTEM MONITORINGU 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
32260000-3 
Urządzenia do przesyłu danych
SPIS TREŚCI:
31.
WSTĘP


31.1
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI


31.2
ZAKRES STOSOWANIA ST


31.3
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST


31.3.1
Roboty przygotowawcze:


31.3.2 
Roboty podstawowe (Stałe):


31.3.3
Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:


31.4
OKREŚLENIA PODSTAWOWE


1.5
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ...................................................
5
52.
MATERIAŁY I URZĄDZENIA


52.1
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE


52.1.1 
Przewody zasilające


52.1.2 
Sprzęt komputerowy i oprzyrządowanie


52.1.3
Oprogramowanie


52.1.4
 Moduł sterująco-komunikacyjny pompowni ścieków


82.1.5
Szafa komputerów stacji monitorujących.


83.
SPRZĘT WYKONAWCY


94.
TRANSPORT


95.
WYKONANIE ROBÓT


95.1
WYMAGANIA OGÓLNE


95.2
WARUNKI OGÓLEN WYKONANIA SYSTEMU MONITORINGU


95.2.1
Wymagania dotyczące funkcji sterowników RTU pompowni ścieków.


95.2.2
Wymagania dotyczące funkcji komunikacji pomiędzy sterownikami RTU pompowni ścieków a systemem monitoringu


95.2.3
Funkcje systemu monitoringu


125.2.4
Wytyczne do harmonogramu budowy systemu monitoringu


126.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


126.1
OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBÓT


136.2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT


137.
OBMIAR ROBÓT


138.
ODBIÓR ROBÓT


139.
PODSTAWA PŁATNOŚCI


1410.
PRZEPISY ZWIĄZANE





1.
WSTĘP

1.1
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie systemu monitoringu, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu pn.: "Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu".
1.2
Zakres stosowania ST

Specyfikacje ST-06.04 „System monitoringu” należy stosować w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w p. 1.3 oraz odczytywać i rozumieć w powiązaniu ze Specyfikacjami wymienionymi w p. 1.2 ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.3
Zakres Robót objętych ST

Zakres Robót realizowanych w ramach systemu monitoringu:

1.3.1
Roboty przygotowawcze:

1. wytyczenie lokalizacji rozdzielnic obiektowych,

2. wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę,

3. zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,

4. usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie Robót instalacyjnych i montażowych,

5. dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, Urządzeń i Sprzętu Wykonawcy.
1.3.2 
Roboty podstawowe (Stałe):
Na obiekcie OŚ w Miliczu zainstalowano komputerowe stanowisko dyspozytorskie. Nowo budowane pompownie należy włączyć do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji HYDRO-NET. Opis funkcjonowania istniejącego systemu jest przedstawiony w p. 5.2. 

Prace konfiguracyjne i programowe:

1. konfiguracja oprogramowania komunikacyjnego kanału dostępu do systemu GPRS w pompowniach,

2. uruchomienie komunikacji GPRS w systemie,

3. uruchomienie archiwizacji pracy pompowni.

1.3.3
Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:

1. przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

2. wykonanie dokumentacji systemu i szkolenia,

3. montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających prowadzenie Robót instalacyjnych.

4. prace porządkowe po wykonaniu Robót,

5. kontrola jakości wykonanych Robót.
1.4
Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi PN, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i Dokumentami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 1.5. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa.

AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka.

RTU – zdalna stacje telemetryczna.

GPRS – standard pakietowej wymiany danych w sieci GSM.

Dodatkowa-ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) - przeznaczona jest do przyłączania do uziomu przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują.
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.
Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami.
Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów,
Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napięcia - (zwana dalej rozdzielnią niskiego napięcia) jest to wyodrębniona  część stacji  elektroenergetycznej  składająca  się  z  urządzeń  rozdzielczych   i  aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego, niskiego napięcia znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
Rozdzielnica obiektowa - szafa wyposażona w osprzęt i aparaty elektryczne pozwalające na rozdział zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii odbiorczych obwodów elektrycznych, wyposażona w urządzenia do włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.
Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.
Urządzenie przenośne - urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub może być przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkownika.

Urządzenie stacjonarne - urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że nie może być łatwo przemieszczane.
Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący połączenie  przewodzące z ziemią.

Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) - obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.
Złącze - urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o napięciu znamionowym do 1 kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.
1.5 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

2.
MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 2. 

Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Kontraktem i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
2.1
Wymagania Szczegółowe

2.1.1 
Przewody zasilające

Przewody elektroenergetyczne typu YDY z żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce polietylenu na napięcie 750V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor jasnoniebieski, natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. 

2.1.2 
Sprzęt komputerowy i oprzyrządowanie

Rozbudowa o dodatkowy monitor 42" LED FULL HD, dołożenie dodatkowej karty graficznej umożliwiającej podłączenie istniejącego monitora 23" i dodatkowego 42".
2.1.3 Oprogramowanie

2.1.3.1. Systemy operacyjne.

Nie dotyczy (zainstalowany na obiekcie OŚ w Miliczu).

2.1.3.2 Oprogramowanie aplikacyjne systemu monitoringu

Rozbudowa aplikacji HYDRO-NET zainstalowanej na OŚ w Miliczu poprzez dołożenie zakładek dla każdego nowo budowanego obiektu w istniejącym oprogramowaniu.
2.1.3.3 Pozostałe oprogramowanie narzędziowe i aplikacyjne

Rozbudowa oprogramowania HYDRO-NET o dodatkowe licencje obiektowe.
2.1.4 Moduł sterująco-komunikacyjny pompowni ścieków
Modem GPRS do komunikacji z dostawcą usługi GPRS.

Dostarczane urządzenie będzie pełnić rolę węzła komunikacyjnego w połączeniu systemu monitoringu z serwerem komunikacji dostawcy usługi GPRS i musi zapewnić:

· możliwość utworzenia kanału VPN z serwerem GPRS dostawcy usług GSM,

· bezpieczeństwo danych wymienianych w kanale poprzez minimum podwójne szyfrowanie (tunelowanie) danych z wykorzystaniem powszechnie stosowanych standardów; ostateczny dobór standardów należy uzgodnić z administratorem dostawcy usług GPRS,

· ochronę systemu przed niepowołanym dostępem z zewnątrz. Urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie zapory sieciowej wraz z interfejsem umożliwiającym swobodną konfigurację oraz monitoring łącza wraz z raportowaniem,

· wymaganą wydajność i przepustowość łącza komunikacyjnego oraz tzw. przezroczystość na protokoły komunikacyjne.

Urządzenie powinno być wyposażone w interfejs umożliwiający prezentację jego stanu w systemie z odpowiednim plikiem konfiguracyjnym przygotowanym przez producenta i serwerem danych w standardzie OPC. 

Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

a)  Wyposażenie:

· Sterownik pracy pompowni z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM, wyposażony przynajmniej w:

· sterownik pracy pompowni programowalny zapewniający dwukierunkową transmisję danych

· 16 wejść binarnych

· 14 wyjść binarnych

· 4 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA

· 1 wejście napięciowe o zakresie pomiarowym 0...10V

· Port szeregowy RS 232/485 

· Obsługa protokołu MODBUS RTU w trybie Master lub Slave

· Wejścia licznikowe

· Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach

· Stopień ochrony IP40

· Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800

· Napięcie zasilające 24VDC

· Temperatura pracy: -20o C...50o C

· Wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

· Gniazdo antenowe
· Gniazdo karty SIM

· Pomiar temperatury wewnątrz sterownika
· Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o:

· zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody

· poprawności zasilania sterownika
· o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GSM:

· nie zalogowany

· logowanie do sieci

· zalogowany

· o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS:

· logowanie do sieci GPRS

· poprawne zalogowanie do sieci GPRS

· zablokowana karta SIM

· wyświetlacz LCD o wysokim kontraście, umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi, z możliwością podglądu podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

· wejścia i wyjścia sterownika

· aktualny poziom ścieków w zbiorniku

· nastawiony poziom załączenia pomp

· nastawiony poziom wyłączenia pomp

· nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy

· liczba załączeń każdej z pomp

· liczba godzin pracy każdej z pomp

· prąd pobierany przez pompy

· temperatura wewnątrz sterownika

· poziom sygnału GSM wyrażony w procentach. 

b) Możliwości:

· Współpraca w trybie MODBUS RTU z dotykowym panelem operatorskim o przekątnej min. 7", umożliwiającym przeglądanie stanu przepompowni, pogląd zmian poziomu ścieków w ostatniej godzinie, zmianę podstawowych parametrów pracy przepompowni:

· poziomu załączenia pomp

· poziomu wyłączenia pomp

· poziomu dołączenia drugiej pompy

· zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

· zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

przeglądanie bieżących stanów alarmowych obiektu:

· awaria każdej z pomp

· awaria zasilania

· wystąpieniu poziomu suchobiegu

· wystąpieniu poziomu przelewu

· awaria sondy hydrostatycznej

· włamaniu

· Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego oraz jego rejestrów wewnętrznych do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM. Inicjowanego lokalnie na obiekcie przez zmianę stanu wejść lub wyjść modułu telemetrycznego i zdalnie przez operatora z poziomu oprogramowania wizualizacyjnego
· Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

· Sterowanie pracą obiektu – pompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej

· Automatyczne załączenie kolejnej pompy w przypadku wystąpienia awarii pompy pracującej 

· Zabezpieczenie przed jednoczesnym uruchomieniem obu pomp w przypadku przywrócenia zasilania i jednoczesnym przekroczeniu poziomu alarmowego

· Sterowanie praca obiektu z poziomu oprogramowania wizualizacyjnego (start, stop, odstawienie każdej z pompy z osobna).

· Odbiór i trwały zapis nowych zakresów pracy pomp zmienianych z poziomu oprogramowania wizualizacyjnego w pamięci sterownika. 

· Zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

· poziomu załączenia pomp

· poziomu wyłączenia pomp

· poziomu dołączenia drugiej pompy

· zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

· zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

·  Prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

· każdej z pomp

· zasilania

· wystąpieniu poziomu suchobiegu

· wystąpieniu poziomu przelewu

· błędnym podłączeniu pływaków

· sondy hydrostatycznej

· włamaniu

Sygnały wprowadzane do modułu 

a)  wejścia (24VDC):

· tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

· zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

· awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

· awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

· kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

· kontrola pływaka suchobiegu

· kontrola pływaka alarmowego – przelania

· kontrola rozbrojenia stacyjki

· sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
· załączenie pompy nr 1 – potwierdzenie pracy ze stycznika

· załączenie pompy nr 2 – potwierdzenie pracy ze stycznika

b) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)

· załączanie pompy nr 1

· załączenie pompy nr 2

· załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej

· załączenie sygnału optycznego syrenki alarmowej

Wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych.

2.1.5 Szafa komputerów stacji monitorujących.

Zamawiający posiada jednostkę komputerową monitorowania na OŚ w Miliczu.
3.
SPRZĘT WYKONAWCY

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu Wykonawcy podano w ST-00 „Wymagania Ogólne".
Sprzęt Wykonawcy używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszych Specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, Sprzęt Wykonawcy:

1. elektronarzędzia ręczne,

2. przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych,

3. sprzęt komputerowy,

4. żuraw samochodowy,
5. spawarka transformatorowa do 500A,

6. drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 4.
Do transportu Materiałów i Urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

· ciągnik kołowy (1),

· samochód skrzyniowy do 5Mg,
· samochód dostawczy do 0,9Mg (1),
· środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.

5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej, obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.

5.2
Warunki ogólne wykonania systemu monitoringu 
5.2.1
Wymagania dotyczące funkcji sterowników RTU pompowni ścieków.

Wykonać zgodnie z ST-06.03

5.2.2
Wymagania dotyczące funkcji komunikacji pomiędzy sterownikami RTU pompowni ścieków a systemem monitoringu 

· Należy wykonać przekazywanie stanów pracy, stanów awaryjnych i wartości eksploatacyjnych pompowni do systemu monitoringu drogą telefonii komórkowej w oparciu o technologię pakietowej transmisji danych GPRS. 
· każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca ma zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego obiektu. Eksploatator powinien zostać powiadomiony o wystąpieniu zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.). Niezależnie od powyższych operator ma mieć możliwość w dowolnie wybranej przez siebie chwili odpytać dany monitorowany obiekt o aktualne dane.  

5.2.3
Funkcje systemu monitoringu

· Główne okno synoptyczne – ma umożliwiać podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem: 

1. wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie
2. wizualizacja pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie
3. wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie
4. wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w automatycznym cyklu pracy pompowni, dla każdej pompowni indywidualnie
5. wizualizacja alarmów na wszystkich pompowniach w formie tabeli alarmów bieżących, alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony i przez którego operatora co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów pompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych pompowni.

· Funkcja „obiekty w kolumnie” – wyświetlana zawsze w lewej części programu „pasek”, obrazujący pracę/awarię danego obiektu.

· Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwalająca na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiadać prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma posiadać pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania pompownią.

· Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów.
· Funkcja alarmów historycznych – umożliwiająca przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo ma podawać informację kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora, a także możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

· Funkcja alarmów bieżących – wizualizująca w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób identyfikująca, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora ma on zostać umieszczony w pamięci systemu, aby można było go przeglądać za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywujący się sygnał dźwiękowy, który można będzie wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co pozwoli na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, np. obsługa oczyszczalni.

· Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

· Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitorowanymi pompowniami - informująca operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu zerwania połączenia.

· Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W momencie rozbrojenia obiektu nie mają być wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji.

· Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu powinna następować po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie może ulegać skasowaniu po czasie. Wymóg zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu.

· Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji monitorującej.

· Dodatkowo monitorowane muszą być następujące sygnały:

a) Praca Ręczna / Automatyczna 

b) Obecność / Brak napięcia zasilania

c) Sygnał alarmowy świetlny

d) Sygnał alarmowy dźwiękowy

e) Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej

f) Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza

g) Praca/Stop pompy nr 1 i 2

h) Awaria pompy nr 1 i 2

i) Sygnalizator suchobiegu

j) Sygnalizator przelewu

k) Pomiar prądu pobieranego przez pompy

l) Potwierdzenie załączenia stycznika pompy – dla każdej pompy osobno

· Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwiająca na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej pompowni.

· Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwiająca na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje te muszą być przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji).

· Funkcja kasowania zegarów – operator musi mieć możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomiernego zużycia pomp w ciągu miesiąca.

· Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.
· Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwalająca na zdalne „poinformowanie” sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeżeli pompa zostanie zdalnie odłączona, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie.

· Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej.

· Funkcja „pomiaru poziomu” – wizualizuje aktualny poziom medium w zbiorniku w centymetrach. 
· Funkcja „pomiaru prądu” – wizualizuje aktualny prąd pobierany przez pompy w amperach, oraz aplikacja wizualizuje prąd nominalny urządzenia (pompy) podany przez producenta.

· Funkcja ‘Alarm czasu pracy pompy’ – użytkownik ma posiadać możliwość ustalenia jednostajnego czasu pracy, po przekroczeniu którego załączany będzie alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pompy (np. duży napływ ścieków [nielegalny zrzut ścieków], zapchanie pompy).

· Funkcja ‘Alarm parametrów pracy’ – użytkownik może ustawiać parametry typu: poziom, przepływ, prąd pompy. Po przekroczeniu wartości granicznych wyzwalany będzie alarm, który poinformuje o nietypowym zachowaniu pompowni.

· Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Będzie to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.

· Funkcja pracy rewersyjnej – możliwość lokalnego i zdalnego załączania, wyłączania pomp w przeciwnym kierunku wirowania wirnika dla pomp o mocy każdej mniejszej niż 5 kW.

· Wykresy szybkiego podglądu – pozwalające na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp; ciśnienia; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin.

· Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym oraz wykonanie wydruku sporządzonego wykresu.

· Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym wraz z wykonaniem wydruku sporządzonego zestawienia.

· Opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni

· SMS - Dodatkowo system ma pozwalać na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w zestawach hydroforowych.
· Odczyt przepływomierza ścieków (jeżeli został zainstalowany)
Internet  – przy rozbudowie oprogramowania możliwość monitorowania i zdalnego sterowania obiektami poprzez sieć Internet, przy użyciu przeglądarki internetowej.

5.2.4
Wytyczne do harmonogramu budowy systemu monitoringu 

W trakcie realizacji systemu monitoringu należy zapewnić Zamawiającemu możliwość nadzorowania powstających obiektów pompowni ścieków niezwłocznie po ich wybudowaniu i uruchomieniu. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wykonania Robót z zachowaniem przedstawionej poniższej kolejności realizowanych zadań:

1. instalacja i konfiguracja kompletu oprogramowania do komunikacji z pompowniami,

2. wykonanie i uruchomienia aplikacji systemu monitoringu w stopniu umożliwiającym wymianę, przetwarzanie i prezentacje danych z pompowni ścieków,

Powyższe prace mają być wykonywane wraz z wykonywaniem kolejnych pompowni ścieków. 

Nowe pompownie mają być na bieżąco włączane do systemu monitoringu i wizualizacji HYDRO-NET zainstalowanego na obiekcie OŚ Milicz.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1
Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) zgodnie z Warunkami Kontraktu i postanowieniami p. 6.6 ST-00 „Wymagania ogólne".
6.2
Szczegółowe zasady kontroli Robót
Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w odpowiednich normach i aprobatach technicznych dla Materiałów i systemów technologicznych.

7.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 7. Obmiar robót nie stanowi podstawy płatności
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z Kontraktem oraz obowiązującymi normami (PN, EN-PN).
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 9. Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena prefabrykacji, montażu i wykonania połączeń urządzeń w pompowniach ścieków zawiera:

· prefabrykacja, montaż szafki sterowniczej pompowni ścieków,

· montaż i podłączenie zewnętrznych czujników AKPiA i pozostałych urządzeń, 

· uruchomienie,

· przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

· wykonanie dokumentacji

rozliczana jest w kompletach i obejmuje:

· prace przygotowawcze przy ustalaniu lokalizacji powyższych elementów,

· zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy, Urządzeń oraz ich składowanie,

· prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub przesunięciem istniejących rozdzielni, skrzynek lub tablic oraz odcinków kablowych,

· zarobienie końcówek kablowych, podłączenie i mocowanie kabli wchodzących i wychodzących,

· wszelkie prace związane z montażem i posadowieniem szaf, skrzynek siłowych i sterowniczych oraz złącz kablowych,

· wyposażenie w układy ochrony przeciwprzepięciowej na potrzeby osprzętu w szafach, rozdzielnicach i złączach kablowych oraz na potrzeby układów pomiarowych,

· wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

· wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.
Cena prac konfiguracyjnych, programowych i uruchomieniowych w pompowniach ścieków zawiera:

· wykonanie, instalacja i uruchomienie aplikacji sterowania obiektem i wymiany danych z systemem monitoringu,

· konfigurację i uruchomienie kanału GPRS w pompowniach, 

· przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

· wykonanie dokumentacji powykonawczej,
rozliczana jest w kompletach i obejmuje:

· prace przygotowawcze, projektowe i badawcze,

· zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy, Urządzeń, licencji oprogramowania,  oraz ich składowanie,

· wszelkie prace programowe, konfiguracyjne, testowe i uruchomieniowe,

· wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

· wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.
Cena prac związanych z włączaniem pompowni do systemu monitoringu zawiera:

· wykonanie i uruchomienie fragmentu aplikacji systemu monitoringu związaną z włączanym obiektem (pompownią ścieków),

· uruchomienie komunikacji GPRS z włączanym obiektem (pompownią),

· przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

rozliczana jest w kompletach i obejmuje:

· prace przygotowawcze, projektowe i badawcze,

· zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy, Urządzeń, licencji oprogramowania, oraz ich składowanie,

· wszelkie prace programowe, konfiguracyjne, testowe i uruchomieniowe,

· wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

· wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.
Prace końcowe w systemie monitoringu 

· przeprowadzenie szkoleń.
rozliczana jest w kompletach i obejmuje:

· prace przygotowawcze, projektowe i badawcze,

· zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy, Urządzeń, licencji oprogramowania, oraz ich składowanie,

· wszelkie prace redakcyjne, programowe, konfiguracyjne, testowe, uruchomieniowe związane z budową systemu monitoringu,

· wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

· wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
1) PN-61/E-01002
Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
2) PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3) BN-73/3725-16
Znakowanie kabli, przewodów i Sył (analogia).
4) PN-91/E-05009/01
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
5)
PN-92/E-05009/41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.
6)
PN-91/E-05009/43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

                                    Ochrona przed prądem przetężeniowym.
7) PN-93/E-05009/443
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami.
8) PN-93/E-05009/51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
9)
PN-92/E-05009/54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.
10)   PN-93/E-05009/61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

11)  PN-91/E-05160/01
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
12)
PN-IEC 439-1 + AC   Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestaw badań w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.
13) PN-92/E-08106
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP),
14) PN-81/C-89203
Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
15) PN-80/C-89205
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
16) PN-77/E-05030/00 i 01Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i 

badania. Ochrona metalowych części podziemnych.
17)
PN-86/O-79100
Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne.          Wymagania i badania
18)
PN-IEC 664-1              Koordynacja  izolacji  urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.
19)
PN-IEC 364 -4-481
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.


i 364 -703
20) Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
21) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne.
22) Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej.
23)
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

24)Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.
25) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie Normy Europejskie lub międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawo.

Nazwa Kontraktu: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu
Nr zamówienia: JRP-1/2012

