2
Część III – Opis przedmiotu zamówienia

Część III/1 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część III/1
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Część III/2
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Część III/3
PRZEDMIAR ROBÓT

CZĘŚĆ III/1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Spis treści

ST-00 – Wymagania Ogólne .......................………………………………………………………............…3


ST-01 – Roboty rozbiórkowe, demontażowe i zamulenie rurociągów…………………………...............39
ST-02 – Roboty ziemne i odwodnienie………………………………………………………………............48
ST-03 – Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rurociągi tłoczne z przepompowniami………...........65
ST-04 – Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rurociągi tłoczne – metody bezwykopowe……........89
ST-05 – Roboty drogowe……………………………………………………………………………….........103
ST-06.01 – Linie kablowe niskiego napięcia ......................................................................................116 

ST-06.02 – Elektryczne instalacje ochronne ......................................................................................125

ST-06.03 – Rozdzielnice obiektowe ...................................................................................................133

ST-06.04 – System monitoringu .........................................................................................................142
ST-07 – Ogrodzenie……………………………………………………………………………………….....152
ST-00

Wymagania Ogólne
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-07 – Roboty Budowlane

Spis treści:
61.
INFORMACJE OGÓLNE


61.1
Informacje ogólne o Projekcie


71.2
Przedmiot zamówienia


71.3
Przedmiot ST-00 „Wymagania ogólne”


71.4
Ogólne wymagania dotyczące Robót.


71.4.1.
Zakres Robót


101.4.2.  
Opis inwestycji.


111.4.3. 
Geologia, geomorfologia


121.4.4. 
Klimat


121.5.
Określenia podstawowe


151.6.
Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu


161.6.1.
Działania Wykonawcy przed Datą Rozpoczęcia Robót


171.6.2.
Przekazanie Terenu Budowy


181.6.3.
Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza


191.6.4.
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami


191.6.5.
Zaplecze Wykonawcy


201.6.6.
Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy


201.6.7.
Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu


201.6.8.
Tablice informacyjne i pamiątkowe


211.6.9.
Zabezpieczenie chodników i jezdni


211.6.10.
Przekraczanie rowów


211.6.11. 
Zajęcie dróg.


211.6.12.
Odwodnienie wykopów


221.6.13. 
Nadzór archeologiczny


221.6.14. 
Ochrona własności


221.6.15. 
Ochrona i utrzymanie Robót


221.6.16. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót


231.6.17. 
Ochrona przeciwpożarowa


231.6.18. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy


231.6.19. 
Szkolenie pracowników Zamawiającego


241.6.20.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów


242.
MATERIAŁY


242.1.
Wymagania ogólne


242.2.
Źródła pozyskiwania Materiałów


242.3.
Pozyskiwanie Materiałów ze źródeł miejscowych


252.4.
Inspekcje wytwórni Materiałów


252.5.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom


252.6.
Materiały szkodliwe dla otoczenia


252.7.
Składowanie Materiałów


252.8.
Wariantowe stosowanie Materiałów


253.
SPRZĘT WYKONAWCY


264.
TRANSPORT


265. 
WYKONANIE ROBÓT


265.1. 
Ogólne zasady wykonywania Robót


275.2. 
Szczegółowe warunki wykonywania Robót


276.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


276.1.
Program Zapewnienia Jakości (PZJ)


276.2.
Zasady kontroli jakości Robót.


286.3.
Pobieranie próbek


286.4.
Badania i pomiary


286.5.
Raporty z badań


286.6.
Badania prowadzone przez Inżyniera


286.7.
Atesty jakości Materiałów i Urządzeń


296.8.
Próby, Próby Końcowe


296.9.
Dokumentacja budowy


296.9.1.
Dziennik Budowy


306.9.2.
Książka Obmiarów


306.9.3.
Dokumenty laboratoryjne


306.9.4.
Pozostała dokumentacja budowy


306.9.5.
Przechowywanie dokumentacji budowy


317.
OBMIAR ROBÓT


317.1.
Ogólne zasady obmiaru Robót


317.2.
Zasady określania ilości Robót i Materiałów


317.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy


317.4.
Terminy przeprowadzania obmiarów


318.
ODBIÓR ROBÓT


318.1.
Rodzaje odbiorów Robót


328.2.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu


328.3.
Przejęcie części Robót


328.4.
Odbiór końcowy Robót


328.4.1.
Próby Końcowe


338.4.2.
Odbiór końcowy Robót


348.4.3.
Dokumenty do odbioru końcowego Robót


348.5.
Odbiór ostateczny


359.
PODSTAWA PŁATNOŚCI


359.1.
Wymagania ogólne


359.2. 
Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu


359.3.
Dokumentacja Inżynierska


359.4. 
Zawarcie ubezpieczeń w ramach Kontraktu


369.5. 
Zaplecze Wykonawcy


369.6. 
Tablice informacyjne i pamiątkowe


369.7.
Nadzór archeologiczny


369.8.
Zajęcie pasa drogowego


9.9.
Zabezpieczenie i oznakwoanie Terenu Budowy ......................................................................
 36

3610.
PRZEPISY I NORMY




ST-00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE

1.
INFORMACJE OGÓLNE

1.1
Informacje ogólne o Projekcie
Od dnia przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, tj. od 1go maja 2004 roku, Polska, jako państwo członkowskie UE została objęta pomocą finansową m.in. w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.

Członkostwo w Unii Europejskiej (UE) stanowi dla Polski szansę na zmniejszenie zapóźnień rozwojowych w stosunku do państw, które od lat znajdują się w strukturach UE. Zapóźnienia rozwojowe mają przede wszystkim charakter luki infrastrukturalnej, której zlikwidowanie jest niezbędnym warunkiem dla wzrostu konkurencyjności i podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Polski.
W ostatnim czasie, w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce nastąpiły bardzo istotne zmiany związane z przejściem na gospodarkę rynkową oraz procesem dostosowania do wymagań stawianych przez Unię Europejską. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany został do opracowania odpowiednich dokumentów programowych, takich jak narodowe strategie ochrony środowiska, Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 i jej aktualizacje, czy dokument zatytułowany „Polska 2025. Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju”.

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności (SWW), określające ramy dla interwencji funduszy UE w latach 2007-2013 zostały przyjęte przez Komisję Europejską w październiku 2006 r. Na podstawie SWW każde państwo członkowskie ma obowiązek, jako beneficjent funduszy, przygotować Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), a następnie, w oparciu o NSRO, opracować programy operacyjne. Rząd RP opracował takie dokumenty, które zostały zatwierdzone przez KE w roku 2007.

Programy operacyjne stanowią podstawowe narzędzia do osiągnięcia celów założonych w SWW i NSRO przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednym z takich programów jest Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ).

Głównym celem POIiŚ jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Cel ten będzie realizowany poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Inwestycje w sektorze środowiska współfinansowane w ramach POIiŚ, będą również realizowały cele wskazane w NSRO, Polityce Ekologicznej Państwa oraz w długookresowej Strategii Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju.

Pierwszym priorytetem w ramach POIiŚ jest „Gospodarka wodno-ściekowa” – obejmuje inwestowanie w infrastrukturę wodno-ściekową, jak i poprawę zarządzania gospodarką wodno-ściekową. Główny cel tego Priorytetu to „rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej warunkującej rozwój gospodarczy”.

W ramach tego priorytetu wspierane będą głównie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Przewidywane efekty realizacji Priorytetu „Gospodarka wodno-ściekowa”, to m.in. zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych i zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej.

Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej pośrednio przyczyni się do osiągnięcia założeń takich dyrektyw środowiskowych UE, jak dyrektywa 91/271/EWG58 – poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), czy dyrektywa 76/464/EWG60 – poprzez realizację zadań związanych z ograniczeniem odprowadzania do wód substancji niebezpiecznych.

Instytucją Zarządzającą (IZ) Programem Operacyjnym jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Część zadań IZ wykonują Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu (IPZ). W sektorze środowiska są to: Ministerstwo Środowiska (IPZ I), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (IPZ II) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (IPZ III).

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” został zgłoszony przez władze RP do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ. Beneficjentem końcowym Projektu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu. Beneficjent końcowy występuje w niniejszym zamówieniu jako Zamawiający.
Teren, na którym realizowany będzie Projekt znajduje się w województwie dolnośląskim, w jego północno-wschodniej części, na obszarze trzech gmin: Milicz, Cieszków i Żmigród. Na obszarze tych gmin, zgodnie ze stosownymi decyzjami Wojewody utworzono następujące aglomeracje: Zduny-Cieszków, Milicz, Sułów, Żmigród. Każda z wymienionych aglomeracji obejmuje zlewnię jednej oczyszczalni ścieków, przy czym jedna z oczyszczalni znajduje się poza obszarem objętym Projektem (jest to oczyszczalnia ścieków Zduny w aglomeracji Zduny-Cieszków).
W obrębie zlewni rzeki Baryczy występują szczególnie cenne przyrodniczo obszary chronione. Takimi obszarami są: (i) "Ostoja nad Baryczą" i "Chłodnia w Cieszkowie" - obszary Natura 2000 SOO (specjalne obszary ochrony siedlisk); (ii) "Dolina Baryczy" - obszary Natura 2000 OSO (obszary specjalnej ochrony ptaków); (iii) rezerwaty przyrody: "Stawy Milickie", "Olszyny Niezgodzkie", "Wzgórze Joanny", "Radziądz"; oraz (iv) park krajobrazowy - "Dolina Baryczy".

1.2
Przedmiot zamówienia
Wśród zadań planowanych do wykonania w ramach Projektu jest przedmiotowe zamówienie pn. MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ŻMIGRODZIE. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie celem przygotowania jej do nowych funkcji. Założenia modernizacji istniejącego układu kanalizacyjnego realizowane będą poprzez budowę odrębnych systemów kanalizacyjnych:

· system kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki „sanitarne” do modernizowanej oczyszczalni; system ten będzie także układem tranzytowym ścieków z okolicznych, przewidzianych do skanalizowania miejscowości

· system kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe do pobliskich odbiorników, cieków powierzchniowych przepływających przez miasto.
Wykonawca wykona także roboty odtworzeniowe, Próby Końcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania Robót do eksploatacji i uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.

Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru Robót określone są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej „ST” lub „Specyfikacje”).
Wykonawca wykona Roboty zgodnie z Warunkami Kontraktowymi, Dokumentacją Projektową opracowaną przez Zamawiającego, wymaganiami określonymi w Specyfikacjach i poleceniami Inżyniera. 

Poszczególne Specyfikacje zawierają:

ST-00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

ST-01.00
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ST-02.00
ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE
ST-03.00
KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA ORAZ RUROCIĄGI TŁOCZNE Z PRZEPOMPOWNIAMI
ST-04.00
KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA ORAZ RUROCIĄGI TŁOCZNE - METODY BEZWYKOPOWE: PRZEWIERTY, PRZECISKI, RENOWACJA
ST-05.00
ROBOTY DROGOWE
ST-06.01
LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA
ST-06.02 
ELEKTRYCZNE INSTALACJE OCHRONNE

ST-06.03
ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

ST-06.04
SYSTEM MONITORINGU
ST-07.00
OGRODZENIE
1.3
Przedmiot ST-00 „Wymagania ogólne”
ST-00.00 zawierają wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót i należy je rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami wymienionymi powyżej w p. 1.2.

1.4
Ogólne wymagania dotyczące Robót.
1.4.1.
Zakres Robót
Zakres Robót obejmuje modernizację systemu kanalizacyjnego w mieście Żmigród. Założenia modernizacji istniejącego układu kanalizacyjnego realizowane będą poprzez budowę odrębnych systemów kanalizacyjnych:

Teren objęty zakresem opracowania podzielono na obszary. Podziału miasta na obszary dokonano traktując przepływające przez miasto cieki jako naturalne granice jego części. 

Wydzielono:

obszar A – teren na północ od cieku Młynówka,

obszar B – teren pomiędzy ciekami: Młynówka a Sąsiecznica,

obszar C – teren na południe od cieku Sąsiecznica,

obszar D – sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej w ciągu ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie (z zakresu pozwolenia na budowę nr I-D-213/08 z dn. 23.09.2008r. należy wykonać zakres robót wyłącznie w działce nr 9 AM18, obr. Żmigród).
Pełen zakres realizowanych prac obejmuje budowę:

a) sieci kanalizacji sanitarnej, w skład której wchodzą:

· kanały sanitarne o przekroju kołowym w zakresie średnic Ø200mm do Ø600mm o sumarycznej długości L=8179,0m, w tym:

· Ø600mm – 107,5m

· Ø500mm – 41,5m

· Ø400mm – 295,0m

· Ø315mm – 2342,5m

· Ø250mm – 3013,0m

· Ø200mm – 2379,5m 

· prefabrykowane studnie betonowe w zakresie średnic Ø1000mm- Ø1200mm – 294szt., w tym:

· Ø1000mm – 281szt.

· Ø1200mm – 13szt.

· prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Ø600mm – 46szt.

· studnie zabudowane na kanale istniejącym – podmurówka z cegły klinkierowej w zakresie średnic Ø1000mm – Ø1500mm – 3 szt., w tym:

· Ø1000mm – 1 szt.

· Ø1200mm – 1 szt.

· Ø1500mm – 1 szt.

· pompownie ścieków – 8 szt., w tym 

· w podziemnych zbiornikach polimerobetonowych o średnicy Ø1,5m, wyposażonych w pompy zatapialne – 7szt.

· w istniejącym zbiorniku prostokątnym wyposażonym w pompy zatapialne – do modernizacji – 1szt.

· rurociągi tłoczne w zakresie średnic Ø63mm – Ø200mm o sumarycznej długości L=706,5m, w tym:

· wykonanych z rur PE100SDR17 Ø200mm – 89,0m

· wykonanych z rur PE100SDR17 Ø160mm – 5,5m

· wykonanych z rur PE100SDR17 Ø110mm – 386,0m

· wykonanych z rur PE100SDR17 Ø90mm – 77,0m

· wykonanych z rur PE100SDR17 Ø63mm – 149,0m

· uzbrojenie rurociągów tłocznych w studnie rozprężne Ø1000mm z tworzyw sztucznych – 5szt.

· przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø200mm – Ø160mm o sumarycznej długości 2013,0m i ilości 233szt., w tym:

· Ø200mm – 1012,5m (89szt.)

· Ø160mm – 1000,5m (144szt.)

· inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

Ponadto, w zakres nowego systemu – sieci kanalizacji sanitarnej wejdą przewody obecnej kanalizacji ogólnospławnej adaptowane na kanały sanitarne o długości ok. 1,9km.

b) sieci kanalizacji deszczowej, w skład której wchodzą:

· kanały deszczowe o przekroju kołowym w zakresie średnic Ø800mm – 200mm o sumarycznej długości L=8502,0m, w tym:

· Ø800mm – 822,0m

· Ø600mm – 424,5m

· Ø500mm – 498,0m

· Ø400mm – 1623,0m

· Ø315mm – 5042,5m

· Ø250mm – 35,0m

· Ø200mm – 57,0m

· prefabrykowane studnie betonowe w zakresie średnic Ø1000mm – Ø2000mm – 344szt., w tym:

· Ø2000mm – 1 szt.

· Ø1500mm – 32szt.

· Ø1200mm – 39szt. 

· Ø1000mm – 242 szt.

· prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Ø600mm – 30 szt.

· podczyszczalnie wód deszczowych składające się  z osadnika wtórnego i separatora lamelowego – 8kpl.

· klapy przeciwcofkowe montowane w studniach betonowych – 4szt.

· wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników 10szt., w tym:

· WA1 – do kanału Sowina w km 1+110 (obszar A)

· WB1 – do rzeki Sąsiecznica w km 1+810 (obszar B)

· WB2 – do rzeki Sąsiecznica w km 1+180 (obszar B) – komora połączeniowa z istniejącym przyczółkiem (przepustem)

· WB3 – do kanału Sowina w km 1+160 (obszar B)

· WB4 – do kanału Sowina w km 1+080 (obszar B)

· WB5 – do kanału Sowina w km 1+500 (obszar B)

· WC1 – do rowu melioracyjnego RD (obszar C)

· WC2 – do rzeki Sąsiecznica w km 1+830 (obszar C)

· WC3 – do rzeki Sąsiecznica w km 2+175 (obszar C)

· WC4 – do rzeki Sąsiecznica w km 1+690 (obszar C)


W powiązaniu z realizacją wylotu WC1 konieczne będzie odtworzenie części zamulonego rowu RD, będącego odbiornikiem bezpośrednim. Zakres robót obejmuje odcinek rowu od wylotu do połączenia z Kanałem Sąsieczna.

· przyłącza kanalizacji deszczowej Ø200mm do studzienki na terenie posesji (wraz ze studzienką) o sumarycznej długości L=1609,0m (210szt.)

· odcinki kanalizacyjne Ø200mm od kanału głównego ulicznego do granic posesji (w miejscach wskazanych zakończone studzienką)

· przepięcia istniejących przyłączy do nowo budowanych kanałów

· inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

Ponadto, w zakres nowego systemu – sieci kanalizacji deszczowej wejdą przewody obecnej kanalizacji ogólnospławnej adaptowane na kanały deszczowe o łącznej długości ok. 0,3km.

c) przewody kanalizacji ogólnospławnej – nowe, pojedyncze kanały, w skład których wchodzą:

· kanały ogólnospławne w zakresie średnic Ø300mm – Ø200mm o sumarycznej długości L=101,5m, w tym:

· Ø300mm – 74,0m

· Ø200mm – 27,5m

· prefabrykowane studnie betonowe Ø1000mm – 5szt.

· inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji

d) nowe odcinki sieci wodociągowej jako tzw. „przekładki sieci wodociągowej”, w skład których wchodzą:

· przewody z rur PE100 SDR17 w zakresie średnic Ø110mm – Ø160mm o sumarycznej długości L=1662,0m

· inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji

Dodatkowo, w zakres Robót wchodzą prace związane z istniejącymi elementami (obecnego) systemu kanalizacyjnego nie przewidywanymi do dalszego wykorzystania. Są to przewody i ich uzbrojenie przewidywane do rozbiórki oraz wyłączenia z eksploatacji bez fizycznej likwidacji.

Zakres ten obejmuje:

· rozbiórki (wynikające z „blokady” miejsca na nowe elementy)

· wyłączenia z eksploatacji tam, gdzie obecna lokalizacja nie przeszkadza nowym realizacjom sieci. Jako wyłączenie rozumie się odcięcie połączeń z przewodami projektowanymi i adaptowanymi oraz wypełnienie przestrzeni wewnętrznych wyłączanych elementów pianobetonem.

W zakres Robót wchodzi również wykonanie wszelkich prób i rozruch w celu przekazania Zamawiającemu całego systemu kanalizacyjnego do eksploatacji.

UWAGA!!!

Zamawiający wymaga, aby w pierwszej kolejności zostały wykonane następujące prace:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze D

- budowa sieci kanalizacji w ul. Kmicica (obszar C)
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w działce nr 23/6 (obszar B - plac za Urzędem Miejskim w Żmigrodzie) 

- budowa sieci kanalizacji w ul. Kościuszki (obszar C)
- budowa sieci kanalizacji w ul. Szkolnej (obszar C) i ul. Rybackiej (obszar B)
1.4.1.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Na Roboty składają się Roboty Stałe (podstawowe) i Roboty Tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Robotami Tymczasowymi (definicje Robót Stałych i Robót Tymczasowych zawarte są w Warunkach Kontraktu) przy realizacji niniejszego zamówienia są m.in.: 
· roboty rozbiórkowe
· wykopy
· umocnienia ścian wykopów
· odwodnienie wykopów na czas wykonywania Robót
· zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu
· drogi tymczasowe

· zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych

· prowizoryczne uzbrojenie terenu

· deskowanie budowli

· organizacja ruchu zastępczego

· organizacja terenu budowy i zaplecza

· wykonanie tablic informacyjnych budowy

· zabezpieczenie terenu budowy.
Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych. Do prac towarzyszących zaliczają się m.in.:

· obsługa geodezyjna,

· prace projektowe z uzgodnieniami,

· dokumentacja fotograficzna terenu budowy,

· nadzór geotechniczny,

· nadzór hydrogeologiczny,

· nadzór archeologiczny

· nadzory użytkowników uzbrojenia terenu,

· prace laboratoryjne i badawcze,

· ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

· kontrola sieci kanalizacyjnej kamerą TV,

· rozruch technologiczny,

· opracowanie dokumentacji rozruchowej,

· opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4.2.  
Opis inwestycji.
ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU IWNESTYCJI

Praktycznie cały teren inwestycji stanowią tereny miejskie, silnie zurbanizowane, z nielicznymi wolnymi przestrzeniami. Tereny te w bliższej lub dalszej perspektywie zostaną zabudowane. W trakcie projektowania uwzględniono ten aspekt – proponowane rozwiązania umożliwiają późniejsze podłączenie kolejnych usługobiorców, jak również rozbudowę poszczególnych układów kanalizacyjnych.


Uzbrojenie terenu w interesującym tutaj zakresie w przeważającym stopniu pochodzi sprzed II Wojny Światowej. Jedynie południową część miasta (obszar C) uzbrojono w sieć kanalizacji sanitarnej już po wojnie – w latach 80-tych i później. Znaczna część z tego zakresu zrealizowana została ostatnio przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Ta część uzbrojenia kanalizacyjnego nie podlega zmianom w niniejszym projekcie – jest w całości adaptowana do nowych potrzeb.


Pozostałe obszary miasta mieszczą się w zakresie niniejszego projektu. W trakcie projektowania uwzględniono tę, utrudniającą okoliczność. Jednak szczególnie w trakcie realizacji zadania należy uwzględnić charakter miasta, jego uzbrojenia, ale przede wszystkim – sposób ewidencjonowania i zarządzania majątkiem komunalnym w poprzednim okresie ustrojowym. Należy liczyć się zarówno z niedokładnością ewidencji, w tym geodezyjnej, jak i niepełną informacją, co do stanu technicznego, sposobu połączeń poszczególnych elementów systemu kanalizacyjnego, a także rzeczywistego sposobu i charakteru użytkowania tych elementów. 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Zgodnie z założeniami projektowymi istniejący system kanalizacji ogólnospławnej przekształcony zostanie w dwa odrębne systemy – sanitarny i deszczowy. Zgodnie z podanymi powyżej informacjami, oczekiwaniem jest całkowity rozdział tych spływów, jednakże Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do miejskiej oczyszczalni ścieków do 30% spływów deszczowych w stosunku do sanitarnych – pochodzących ze zużycia wody.


W ramach niniejszego opracowania z racji konieczności utworzenia dwóch odrębnych układów kanalizacyjnych: sanitarnego i deszczowego, koniecznością okazało się także dokonanie przekładek niektórych istniejących przewodów wodociągowych (dot. ul. Wiejskiej, Rybackiej, Spółdzielczej, Kolejowej, Zielonej, PKWN oraz Batorego). Przekładki sieci wodociągowej, konieczne ze względu na ułożenie kanalizacji, zostały włączone w niniejszy zakres projektowy.


Projektowane sieci zlokalizowane zostały głównie w pasach drogowych, pod jezdniami dróg publicznych.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU OPRACOWANIA


W celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych, występujących w podłożu projektowanej sieci kanalizacyjnej, w  listopadzie 2007r. wykonano 44 otwory badawcze do głębokości 3-5 m p.p.t., o łącznym metrażu 210mb. Badaniami objęto teren miasta Żmigród w zasięgu jego istniejącej zabudowy mieszkaniowej.


Warunki gruntowo wodne zostały opisane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST-02-Roboty ziemne i odwodnienie. 

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE


Zgodnie z tym, co podano w punkcie 1.4.1. z istniejącego systemu kanalizacyjnego wyodrębnione zostaną dwa systemy:

· system kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki „sanitarne” do modernizowanej oczyszczalni; system ten będzie także układem tranzytowym ścieków z okolicznych, przewidzianych do skanalizowania, miejscowości,

· system kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe do pobliskich odbiorników, cieków powierzchniowych przepływających przez miasto.


Teren objęty zakresem opracowania podzielono na obszary, jak podano wyżej:


obszar A – teren na północ od cieku Młynówka,


obszar B – teren pomiędzy ciekami: Młynówka a Sąsiecznica,


obszar C – teren na południe od cieku Sąsiecznica,


obszar D – sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej w ciągu ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie.


W obszarach A, B i C dokonano podziału i utworzono – wydzielono:

1. w obszarze A:

· jedną zlewnię deszczową (zlewnia DA1 i kanały DA1…),

· trzy zlewnie sanitarne (zlewnie SA1 do SA3 oraz kanały: SA1… do SA3…),

2. w obszarze B:

· siedem zlewni deszczowych (zlewnie DB1do DB7 i kanały od DB1… do DB7…),

· dziewięć zlewni sanitarnych (zlewnie SB1 do SB9 i kanały od SB1… do SB9…)

· jedną zlewnię ogólnospławną (zlewnia OB1 i kanały OB1…)

3. w obszarze C:

· sześć zlewni deszczowych (zlewnie DC1 do DC5 i kanały DC1… do DC5…),

· cztery zlewnie sanitarne (zlewnie SC1 do SC4 i kanały SC1… do SC4…).

W obszarze D powstanie odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do odbioru ścieków z przyległych terenów przeznaczonych na cele przemysłowe oraz ścieków dopływających z miejscowości Sanie i Borzęcin. Przełożony zostanie również odcinek sieci wodociągowej w ciągu ul. Wrocławskiej kolidujący z zaprojektowaną kanalizacją sanitarną. 

Przewidziano również lokalizację studni rozprężnych dla wprowadzania ścieków tłocznych spoza obszaru objętego niniejszą dokumentacją – techniczne rozwiązania tych studzien ujęte są w opracowaniach obcych nie wchodzących w zakres niniejszego Kontraktu.

W poszczególnych zlewniach różne jest projektowane uzbrojenie sieci – wynika z lokalnych potrzeb i innych uwarunkowań.

Szczegółowy opis Robót objętych Kontraktem oraz rozwiązania techniczne zostały opisane w Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja Projektowa została dołączona do Opisu Przedmiotu Zamówienia jako część IV SIWZ.

1.4.3. 
Geologia, geomorfologia

Obszar Projektu położony jest w zasięgu podprowincji Niziny Środkowopolskiej [Kondracki 1978] i następujących jednostek fizyczno-geograficznych:

· makroregionu Obniżenia Milicko-Głogowskiego; mezoregionów: Kotliny Żmigrodzkiej i Milickiej, 

· makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej; mezoregionu Wysoczyzny Kaliskiej, oraz Wysoczyzny Leszczyńskiej.

Pod względem geomorfologicznym wyróżnia się tu holoceńskie równiny zalewowe i nadzalewowe, do których od północy przylega zdenudowana wysoczyzna morenowa z wyniesionymi ponad nią wzgórzami morenowymi oraz płaty wysoczyzny sandrowej, a od południa – równiny denudacji peryglacjalnej przechodzące w wały moren spiętrzonych. Rzeźba jest tu bardzo zróżnicowana, ukształtowana w wyniku działalności glacjalnej, fluwioglacjalnej, rzecznej i wietrznej, oraz w wyniku działalności człowieka. Składa się na nią:

-
bogata sieć hydrograficzna: cieki naturalne i sztuczne (rowy melioracyjne, kanały), liczne stawy, w tym hodowlane,

-
zróżnicowane morfologicznie formy dolinne rzeki Barycz i jej dopływów,

-
pojedyncze wzniesienia i wały moren spiętrzonych o znacznych deniwelacjach,

-
formy eoliczne – wydmy, równiny piasków eolicznych oraz zagłębienia deflacyjne,

-
formy antropogeniczne: groble, wały i nasypy. 

Poniżej przedstawiono pokrótce charakterystykę mezoregionów rozciągających się na największej powierzchni na obszarze Projektu.

Obniżenie Milicko-Żmigrodzkie

Obniżenie Milicko - Żmigrodzkie powstało w czasie zlodowacenia środkowopolskiego, jako system końcowych zagłębień lodowca. Obniżenie to przebiega niemal równoleżnikowo ze wschodu na zachód w kierunku zachodnim i zajmuje centralną część powiatu milickiego. Wykorzystywane jest przez dolinę rzeki Baryczy i jej dopływy. 

Sieć hydrograficzna jest tu bardzo rozbudowana. Składają się na nią cieki naturalne z najważniejszymi dopływami Baryczy: Krępicą, Prądnicą, Czarną Woda, Grabownicą, Kobylarką, Polską Wodą. Liczne rowy melioracyjne oraz zbiorniki wodne (głównie stawy hodowlane) tworzą rozległe kompleksy. 

Stawy ograniczone są systemem grobli, doprowadzających i odprowadzających z nich wodę. Największe kompleksy stawowe znajdują się w rejonie wsi Ruda Milicka, Potasznia, i Ruda Sułowska. Osią Obniżenia Milicko – Żmigrodzkiego jest dolina rzeki Baryczy. 

Dno doliny, wykorzystywane również przez dolne odcinki jej dopływów, jest płaskie, miejscami podmokłe. Wody gruntowe występują tu dość płytko, nawet na głębokości do 0,5 m ppt. W obrębie doliny wykształciły się terasy zalewowe oraz nadzalewowe. 

W obrębie utworów piaszczystych terasy nadzalewowej, przylegającej do doliny Baryczy, wykształciły się formy eoliczne w postaci wydm, równin piasków eolicznych i występujących w ich obrębie zagłębień deflacyjnych. 




Wysoczyzna Kaliska

Wysoczyzna Kaliska stanowi lekko falistą równinę morenową o wysokości średnio 110 – 150 m n.p.m., nachyloną ku południowi, w kierunku doliny Baryczy. Występują tu niewielkie wzgórza morenowe pochodzenia akumulacyjnego, ze wzniesieniami o wysokości bezwzględnej 176,2 m n.p.m. 

Pierwotna rzeźba Wysoczyzny uległa zatarciu na skutek oddziaływania czynników denudacyjnych w okresie peryglacjalnym. Z tego okresu pochodzą formy eoliczne – wydmy o nieregularnym kształcie i wysokości do 10 m.
Wał Trzebnicki

W zasięgu mezoregionu Wału Trzebnickiego, tzw. Wzgórz Krośnickich, znajdują się na obszarze Projektu tereny gmin: Twardogóra, Wińsko i południowe fragmenty gmin Milicz i Góra. 

Trzon Wzgórz Krośnickich stanowią wyniesienia czołowomorenowe spiętrzone oraz moreny wyciśnięcia, z przylegającymi do nich długimi stokami pochodzenia denudacyjnego.

Deniwelacje są tu dość znaczne i wynoszą około 100 m. Najwyższe wzniesienia to 214,0 m n.p.m., na zachód od wsi Pierstnica Mała w gminie Krośnice oraz 250 m n.p.m. na południowy-wschód od miasta Twardogóra.

Są tu głównie utwory piaszczyste i żwirowe, z dość znacznym udziałem glin morenowych, natomiast w obrębie doliny Baryczy i jej dopływów – piaski i żwiry rzeczne oraz mady i torfy. Piaszczysto - żwirowe utwory rzeczne i fluwioglacjalne występujące na obszarze Wzgórz Krośnickich, w przewadze charakteryzują się dobrą i bardzo dobrą przepuszczalnością.

W rejonie występowania utworów przepuszczalnych, środowisko gruntowo-wodne cechuje duża wrażliwość na zanieczyszczenia przenikające z powierzchni.

Utwory holoceńskie (piaszczysto-żwirowe terasów akumulacyjnych, namuły, mady, piaski i torfy) występują w obrębie dna doliny Baryczy oraz jej dopływów.

Natomiast torfy tworzą warstwy o niewielkiej miąższości – do 1,5 m i występują w zagłębieniach wytopiskowych, w strefach wysięków wód u podłoża terasów oraz w dolinach zamkniętych przez wały wydmowe. Do utworów najmłodszych należą namuły pochodzące z den stawów rybnych. 

Ze względu na dużą rolę, jaką pełni ukształtowanie terenu i rodzaju podłoża gruntowego przy planowaniu lokalizacji infrastruktury ściekowej, poniżej podane zostały ogólne informacje dotyczące warunków geomorfologicznych na terenach gminy Żmigród.

Gmina Żmigród leży w mezoregionie Kotliny Żmigrodzkiej i graniczy bezpośrednio ze Wzgórzami Trzebnickimi oraz Kotliną Milicką. Rzeźba terenu jest równinna. Są to równiny terasowe, sandrowe, a także formy eoliczne – wydmy utrwalone. Obszar równin jest częściowo pofałdowany i urozmaicony wydmami. 

Podłoże składające się z utworów czwartorzędowych wykształcone zostało w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Na terenie gminy przeważają piaski, iły oraz żwiry. 

Na terenie samego miasta Żmigród występują utwory piaszczyste, które są dobrym gruntem budowlanym. Część tych utworów pokryta jest warstwą słabonośnych madów.

Budownictwo na obszarze gminy utrudnia w stopniu zasadniczym płytkie zaleganie wód podziemnych oraz występowanie obszarów okresowo lub stale podmokłych. Wody gruntowe zalegają na głębokości od 0,5 do 1,0 m p.p.t., z tendencją podnoszenia się do 2 m.

1.4.4. 
Klimat

Według regionalizacji klimatycznej obszar Projektu położony jest w obrębie regionu śląsko – wielkopolskiego. 

Klimat obszaru Projektu charakteryzuje się ciepłym latem i łagodną zimą oraz długim okresem wegetacyjnym, ponieważ leży w rejonie nadodrzańskim dolnym, który jest najcieplejszym rejonem Dolnego Śląska. 

Region ten znajduje się pod wpływem ścierających się mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego, z przewagą wpływów oceanicznych w części zachodniej obszaru, które w znacznym stopniu kształtują jego klimat i wpływają na zmienność warunków pogodowych. Amplitudy temperatur są mniejsze od przeciętnych w Polsce, zima łagodna i krótka, wiosna i lato wczesne i ciepłe. Średnia miesięczna temperatura powietrza wynosi 8,0 – 8,4 st. C i jest wyższa w zachodniej części obszaru Projektu, o bardziej oceanicznym charakterze.

Okres wegetacyjny trwa 210 – 230 dni, liczba dni mroźnych wynosi od 30 do 50, a długość zalegania pokrywy śnieżnej 50 – 65 dni.

Opady atmosferyczne z roczną sumą średnio od 550 – 650 mm, kształtują się nieco poniżej średniej krajowej. Maksimum opadów przypada w maju i sierpniu, a najniższe sumy przypadają na miesiące styczeń i marzec.

Podobnie jak na terenie całego kraju, przeważają wiatry zachodnie. Udział wiatrów z sektora zachodniego wynosi około 50%. Najrzadziej występują wiatry północne i północno-wschodnie (poniżej 15%).

Na charakter klimatu lokalnego wpływają m.in.: rzeźba terenu, sposób jego użytkowania, obecność wód, charakter szaty roślinnej. Obszar wzgórz charakteryzuje się wyrównanymi warunkami termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością i korzystną wymianą powietrza. Tereny zalesione cechują dobre warunki termiczne i wilgotnościowe o powietrzu wzbogaconym w tlen, ozon i olejki eteryczne.

Ciągi dolinne są miejscami gromadzenia i przemieszczania chłodnych mas powietrza, charakteryzują się większą wilgotnością powietrza, niższymi temperaturami minimalnymi oraz skłonnością do inwersji temperatur.

1.5.
Określenia podstawowe

Używane w ST, wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

· Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. – DZ.U. Nr 92 z 2004r. Poz. 881)
· Armatura – różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco-odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków.
· Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. – Dz.U. Nr 166 z 2004r. Poz. 1360). 
· Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
· Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. – DZ.U. Nr 166 z 2004r. Poz. 1360)
· Dokumentacja Projektowa – jeden z dokumentów Kontraktu, opis zawarty w definicji „Rysunki” w Warunkach Kontraktu.
· Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
· Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
· Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
· Dziennik Budowy – definicja podana w Warunkach Kontraktu.
· Infrastruktura techniczna – zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.
· Europejska aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. – DZ.U. Nr 92 z 2004r. Poz. 881).
· Inżynier – definicja podana w Warunkach Kontraktu.
· Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
· Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny składający się ze szczelnych zbiorników pompowych, zaopatrzonych w pompy, układ sterowania oraz armaturę tłoczną i rurociągi tłoczne. System kanalizacji ciśnieniowej tworzą indywidualne pompownie ścieków spięte wspólnym kolektorem ściekowym odprowadzającym ścieki pośrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lub bezpośrednio do oczyszczalni.
· Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji.
· Kanalizacja przesyłowa – system rurociągów kanalizacji sanitarnej służący przesyłowi ścieków z jednego do drugiego punktu zbiorczego np. z pompowni sieciowej do innej zlewni kanalizacyjnej.
· Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków.
· Kanał – przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła.
· Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach związanych z wykonywaniem Robót w ramach Kontraktu.
· Kolektor – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej.
· Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.
· Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
· Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. – Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881) 
· Książka Obmiarów – definicja podana w Warunkach Kontraktu.
· Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.
· Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów i Robót.
· Mapa zasadnicza – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
· Materiały – definicja podana w Warunkach Kontraktu.
· Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
· Niweleta – Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.
· Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
· Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót.
· Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. – Dz. U. Nr 166 z 2004r. poz. 1360)
· Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
· Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
· Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
· Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią.
· Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące wykonywania Robót zgodnie z Kontraktem.
· Pozwolenie na Budowę - – definicja podana w Warunkach Kontraktu.
· Prawo Budowlane - – definicja podana w Warunkach Kontraktu.
· Projekt Budowlany - – definicja podana w Warunkach Kontraktu.
· Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, na podstawie której wydano pozwolenie na budowę.

· Próby – próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach.
· Przedmiar Robót – wykaz pozycji Robót z podaniem ich szacunkowych ilości (przedmiar).
· Pompownia ścieków (sieciowa, kanalizacyjna) – urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania minimalnych warunków przepływu kanalizacji sanitarnej/przesyłowej.
· Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
· Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
· Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
· Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.
· Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.
· PZJ – Program Zapewnienia Jakości.
· Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
· Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
· Reper – Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.
· Roboty elektryczne – zakres Robót mających na celu podłączenie zasilania urządzeń i obiektów technologicznych, wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, zabezpieczeniami i niezbędnym wyposażeniem oraz sposobem ich wykonania.
· Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.
· Rurociąg grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.
· Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
· Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia.
· ST, Specyfikacja, Specyfikacja Techniczna – wyrażenia te są równoznaczne z określeniem Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
· Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.
· Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.
· Ścieki przemysłowe – ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.
· Teren Budowy – definicja podana w Warunkach Kontraktu.
· Urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz pompownie ścieków.
· Urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.
· Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna) – woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.
· Wpust ściekowy uliczny – wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczającym i kratą typu ciężkiego, zawiasową, osadzoną na pierścieniu odciążającym (zamontowaną w krawężniku).
· Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.
· Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze inwestycji.
· Złączka – element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.
· Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. – Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881).
1.6.
Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w dokumentach Kontraktu. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia planu działań związanych z etapowaniem Robót w zakresie prób, uruchomień oraz kolejnego przekazywania do eksploatacji, czyli tzw. „przepięcia” pojedynczych przewodów, fragmentów sieci i obiektów. Po tych działaniach konieczne będą prace końcowe likwidujące lub unieruchamiające części i elementy uprzednio nie uporządkowane. Założeniem podstawowym jest utworzenie nowego, spójnego i funkcjonalnego systemu. Uzyskanie tzw. „efektu ekologicznego” jest podstawowym miernikiem realizacji zadania. Wiąże się to z całym zakresem zagadnień rozruchowych i wdrożeniowych. Wszystkie te działania zostaną uwzględnione w PZJ i Programie. 
Koszty związane z wypełnieniem przez Wykonawcę wszystkich wymagań ogólnych określonych w dokumentach Kontraktu a niewyszczególnionych w Przedmiarze Robót, winny zostać wliczone przez Wykonawcę w Kwotę Kontraktową 
Zgodnie z treścią art. 29 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, zatwierdzonymi przez Inżyniera Programem Zapewnienia Jakości i Programem Robót, oraz poleceniami Inżyniera. Polecenia Inżyniera będą wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym w poleceniu. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać zawieszone przez Inżyniera, przy czym wszelkie dodatkowe koszty wynikające z takiego zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany znać Prawo i zapoznać się z wytycznymi i innymi przepisami władz centralnych i lokalnych, które są w jakikolwiek sposób powiązane z Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie Prawa, innych przepisów i wytycznych w trakcie wykonywania Robót.

Wykonawca będzie przestrzegał Prawa w odniesieniu do patentów i znaków towarowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych Urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji dostarczonych przez Inżyniera.

Podstawowe akty prawne wskazane są poniżej w p. 10. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i/lub elementów Robót oparte będą na wymaganiach określonych w Warunkach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów i Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-technologicznych przy wykonywaniu Robót objętych Kontraktem.

1.6.1.
Działania Wykonawcy przed Datą Rozpoczęcia Robót
1.6.1.1
Instytucje i podmioty wymagające powiadomienia o rozpoczęciu Robót

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 

Wykaz stron (instytucji i podmiotów wymagających powiadomienia) znajduje się w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne.
Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań opisanych powyżej będą uwzględnione w Kwocie Kontraktowej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt.

W szczególności Wykonawca:

· zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

· powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,

· opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną,

· powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie Robót w pasie drogowym zgodnie z p. 1.6.12. 

· uzgodni czas prowadzenia Robót z właścicielami terenów,

· na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na odprowadzenie wód z wykopów z właścicielami urządzeń, do których woda będzie odprowadzana,

· Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu poprzedniego,

· po zakończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne oświadczenie od właścicieli lub administratorów terenów, na którym prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wniosą żadnych roszczeń, co do odtworzenia terenu.

1.6.1.2
Dokumenty, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi

W terminie 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji:

(a)
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z klauzulą 4.8 Warunków Kontraktu.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarta jest w Dokumentacji Projektowej. Informacje te, wraz ze stosownym rozporządzeniem w tej sprawie, stanowią wytyczne dla Wykonawcy do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

(i)
rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się Sprzętu Wykonawcy;

(ii)
warunków użycia Materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót;

(iii)
utrzymywania właściwego stanu technicznego Robót;
(iv)
sposobu przechowywania i przemieszczania Materiałów, w tym substancji niebezpiecznych;
(v)
przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości;
(vi)
organizacji pracy na budowie;
(vii)
sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

(b)
Program Zapewnienia Jakości, zgodnie z klauzulą 4.9 Warunków Kontraktu.

(c)
Szczegółowy program Robót, zgodnie z klauzulą 8.3 Warunków Kontraktu.

Przy opracowaniu programu Robót Wykonawca powinien uwzględnić następujące działania warunkujące rozpoczęcie Robót na danym obszarze:

(i)
określenie miejsc zrzutu wody z odwodnienia wykopów i opracowanie projektów zabezpieczenia wykopów;
(ii)
zapewnienie i odpowiednie przygotowanie dojazdów i wyjazdów z Terenu Budowy;
(iii)
zapewnienie i rozmieszczenie w odpowiednim miejscu wszystkich urządzeń związanych z bezpieczeństwem i organizacją ruchu;
(iv)
sporządzenie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejącej zabudowy i określenie strefy wpływu pracy ciężkiego Sprzętu Wykonawcy na istniejącą zabudowę;
Koszty związane z opracowaniem dokumentów winny być rozłożone proporcjonalnie na wszystkie pozycje Przedmiaru Robót i ujęte w cenach jednostkowych Robót.
(d) dokumenty niezbędne do zawiadomienia przez Zamawiającego, na podstawie art. 41 Prawa Budowlanego, właściwego organu, który wydał decyzję o udzieleniu Pozwolenia na Budowę o planowanym terminie rozpoczęcia Robót, tj.:

(i) 
oświadczenie kierownika budowy, potwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (Robotami), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(ii) 
informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
1.6.2.
Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający nie jest właścicielem działek, na których będą prowadzone Roboty.

Teren Budowy zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z zapisami klauzuli 2.1 Warunków Kontraktu.

W tym samym dniu Wykonawca otrzyma Dziennik Budowy zgodnie z zapisami klauzuli 4.25 Warunków Kontraktu, Książkę Obmiarów oraz wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy, Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego częściowo pod budowę. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszystkie uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. 
Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem Robót oraz po ich ukończeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Inżynierowi po ukończeniu Robót. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego niepogorszonego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Kontrakcie. Wszelkie związane z tym koszty winny zostać rozłożone proporcjonalnie na wszystkie pozycje Przedmiaru Robót i ujęte w cenach jednostkowych Robót.
Jeśli jednak udokumentowane zostaną zniszczenia i/lub uszkodzenia spowodowane przez Wykonawcę lub powstałe w wyniku wykonywania Robót, koszty usunięcia takich zniszczeń i/lub uszkodzeń przy przywracaniu Terenu Budowy do stanu pierwotnego poniesie Wykonawca.
1.6.3.
Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
1.6.3.1
Dokumentacja dostarczana przez Zamawiającego

Dokumentacja Projektowa Robót będących przedmiotem Kontraktu, obejmująca dokumentację budowlano-wykonawczą sporządzoną zgodnie z Prawem, została przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumentacja Projektowa stanowi integralną część Kontraktu. Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia Robót wydanym Wykonawcy przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 8.1, Wykonawca otrzyma Dokumentację Projektową wraz z kopią decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę. 
1.6.3.2
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Kwoty Kontraktowej:

Wykonawca w ramach Kwoty Kontraktowej winien opracować takie Dokumenty, jakie są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbędne do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je Inżynierowi do zaakceptowania.

Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca w szczególności powinien uwzględnić koszty opracowania:

· rysunków Robót tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze dla przecisków/przewiertów, rysunki warsztatowe),

· rysunków montażowych,

· projektu organizacji ruchu zastępczego – projekt ten Wykonawca opracuje na podstawie wytycznych zawartych w Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja Projektowa zawiera projekt tzw. „podstawowy” – ogólne zasady oraz kierunki ruchu, w tym objazdów, oznakowania podstawowe, zasady organizacji stref mijania itp.,

· obliczeń statyczno-wytrzymałościowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie technicznym projektu wykonawczego dotyczących zastosowania rur przy zbyt małym przykryciu,

· dokumentacji rozruchowej – powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:

· ogólna instrukcja eksploatacji i konserwacji,

· sprawozdanie z rozruchu.

Dokumentacja rozruchowa musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system przesyłu danych,

· planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja wykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawcę Robót w 2 egz. i przekazana Inżynierowi Kontraktu.

1.6.3.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca w ramach Kwoty Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również:

· dokumentację geodezyjną – w szczególności szkice z tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów, szkice polowe powykonawcze oraz inwentaryzację powykonawczą,

· dokumentację powykonawczą wymaganą w uzgodnieniach wydanych przez właścicieli poszczególnych sieci i obiektów,

· dokumentację powykonawczą z przeprowadzonego rozruchu jak zapisano w pkt. 1.6.3.2.,a w niej:

· szczegółową instrukcję eksploatacji i konserwacji pompowni ścieków – branża sanitarna. Instrukcja obsługi i konserwacji musi być na tyle szczegółowa, aby umożliwiała Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy. Dokumentacja ta winna zawierać adresy kontaktowe osób po stronie Dostawcy pompowni ścieków, odpowiedzialnych za serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· w części elektrycznej – instrukcja eksploatacji i bhp, protokoły pomiarów i deklaracji zgodności. Przygotowanie wymaganych przez dystrybutora energii materiałów i umów niezbędnych do odbiorów.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do Projektu wynikłe w trakcie realizacji Robót. Wykonawca będzie na bieżąco prowadził ewidencję wszelkich zmian w rodzaju Materiałów, Urządzeń, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te będą rejestrowane na jednym egzemplarzu Dokumentacji Projektowej, przeznaczonym wyłącznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Inżynierowi na każde jego wezwanie i będzie wymagana (obok innych dokumentów wymienionych poniżej w p. 8.4.3.) do odbioru końcowego.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót konieczne będzie uzupełnienie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki niezbędne do właściwego i należytego wykonania Robót. Rysunki opracowane przez Wykonawcę muszą uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa w ST, muszą zostać każdorazowo zatwierdzone przez Inżyniera oraz, jeżeli wymagane, przez inne podmioty i właściwe władze, a następnie dostarczone Zamawiającemu w 4 egzemplarzach każdy (1 oryginał + 3 kopie) z odpowiednią adnotacją Inżyniera „Zatwierdzone”. 

Do całości dokumentacji powykonawczej zostaną dołączone raporty z przeprowadzenia kontroli kanałów telekamerą. 

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu 3 kpl. dokumentacji powykonawczej (w tym instrukcje) w wersji papierowej i 1 kpl. nagrany na płytę CD (nagrania plików w edytowalnych wersjach elektronicznych) oraz tyle egzemplarzy dokumentacji powykonawczej ile wynika z wymagań w uzgodnieniach jeżeli takie wymagania występują. 
1.6.4.
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje stanowią integralne części Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z tych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w każdym dokumencie Kontraktu. W przypadku rozbieżności w zapisach w poszczególnych dokumentach Kontraktu obowiązuje, w celu ich interpretacji, pierwszeństwo dokumentów zgodnie z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków w DP.

Wszystkie wykonane Roboty i wbudowane w nie Materiały i Urządzenia będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy Materiałów i elementów Robót muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy Materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu Robót lub całości Robót, to takie Materiały lub Roboty zostaną zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie całkowicie na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy własne Materiałów lub Urządzeń użyte w Specyfikacjach i/lub w Dokumentacji Projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Takie Materiały lub Urządzenia można zastąpić Materiałami lub Urządzeniami co najmniej równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej.

1.6.5.
Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca prowadzić będzie Roboty na Terenie Budowy, który zostanie wcześniej przez niego odpowiednio ogrodzony, zabezpieczony, oświetlony i oznaczony zgodnie z ST i instrukcjami Inżyniera.

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym, przestrzegając obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zakresie BHP, zabezpieczeń przeciwpożarowych, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania m.in. w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w Kwocie Kontraktowej.
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscach wykonywania Robót, w uzgodnieniu z Inżynierem. Wykonawca będzie utrzymywać i zabezpieczy zaplecze budowy, na które składać się będą w szczególności: niezbędne instalacje, biura Wykonawcy, warsztaty, magazyny, place do składowania Materiałów i Urządzeń oraz do parkowania Sprzętu Wykonawcy, drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do wykonywania Robót. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy dostawy energii elektrycznej, wody, przyłączy kanalizacyjnych, linii telefonicznych i innych podobnych mediów, ani na potrzeby wykonania Robót, ani na potrzeby zaplecza Wykonawcy. Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich podmiotów o wydanie warunków wykonania i korzystania z przyłączy.

Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym oraz Inżynierem. Wykonawca na potrzeby spotkań koordynacyjnych zapewni salę narad, dla co najmniej 10 osób, w ramach zaplecza. Sala narad powinna być utrzymywana, sprzątana oraz odpowiednio wyposażona m.in. w odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie. Dla uczestników narad powinien zostać zapewniony parking, na co najmniej 10 stanowisk oraz dostęp do zaplecza sanitarnego.
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaplecza, w tym m.in. opłaty za odbierane media, koszty ochrony mienia, utrzymania czystości i wywozu odpadów, a także opłaty za dzierżawę terenu, wynajem pomieszczeń. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich tymczasowych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, a także oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.
Zaplecze Wykonawcy nie zostanie zlikwidowane o ile Inżynier nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. Likwidacja zaplecza budowy winna obejmować usunięcie wszystkich pomieszczeń, wyposażenia i Sprzętu Wykonawcy, przyłączy mediów, magazynów, placów i dróg technologicznych i dojazdowych, oraz posprzątanie i przywrócenie terenu do warunków pierwotnych.

1.6.6.
Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i utrzymywać bezpieczeństwo Terenu Budowy oraz Robót w okresie wykonywania Robót aż do ich ukończenia i przejęcia Robót przez Zamawiającego na mocy Świadectwa Przejęcia wystawionego przez Inżyniera dla Wykonawcy (wystawienie Świadectwa Przejęcia oznacza odbiór końcowy Robót, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego), a w szczególności:
(a) 
stworzy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i przebywania osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;

(b)
przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy, uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg i organem zarządzającym ruchem; projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco, w zależności od potrzeb i postępu Robót; wymogi w zakresie organizacji ruchu podano w punkcie 1.6.7;
(c)
w miarę potrzeb wykona, utrzyma i zabezpieczy drogi tymczasowe (dojazdowe i technologiczne), aby zapewnić dostęp do wszystkich Robót przez cały czas ich wykonywania; drogi te będą odpowiednio zabezpieczone przed niewłaściwym użyciem przez osoby trzecie;
(d)
dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. m.in. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały; zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i samochodów Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia, jak i w nocy) tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
Wszystkie urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.6.7.
Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie organizacji ruchu obejmuje:

1.6.7.1.
Prace organizacyjne

(a)
opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót;

(b)
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu;

(c)
wynajem / dzierżawa terenu i jego przygotowanie;

(d)
wykonanie tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu;

(e)
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

1.6.7.2.
Utrzymanie objazdów, przejazdów i zapewnienie właściwego ruchu na drogach

(a)
utrzymanie (czyszczenie, przestawianie, przykrycie) tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł;

(b)
systematyczne uiszczanie stosownych opłat;

(c)
utrzymanie płynności ruchu na przejściach, chodnikach i drogach publicznych.

1.6.7.3.
Końcowe prace porządkowe

(a)
likwidacja objazdów, przejazdów i wszystkich innych elementów organizacji ruchu (m.in. takich, jak: tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery);

(b)
doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego.

1.6.8.
Tablice informacyjne i pamiątkowe
Wykonawca obwieści publicznie fakt rozpoczęcia Robót w sposób uzgodniony z Inżynierem i Zamawiającym, poprzez umieszczenie, w miejscach i w liczbie określonej przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne oraz ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą odpowiadać wymaganiom określonym przez Prawo, w szczególnosci Prawo Budowlane, i muszą zostać umieszczone w widocznym miejscu.

Tablice informacyjne i pamiątkowe dotyczące współfinansowania Projektu przez UE winny być zgodne z wytycznymi KE dotyczącymi działań informacyjnych. Wymagania odnośnie do działań informacyjnych i promujących regulują odpowiednie wytyczne Instytucji Zarządzającej.

Treść tablic informacyjnych i pamiątkowych wymaga uzyskania akceptacji Inżyniera. Tablice informacyjne i pamiątkowe muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, zamontowania i utrzymywania w dobrym stanie wszystkich tablic informacyjnych na Terenie Budowy do czasu przejęcia Robót przez Zamawiającego, następnie do ich zdemontowania i zastąpienia tablicami pamiątkowymi nie później niż 6 miesięcy po ukończeniu Robót (licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót). 

1.6.9.
Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu użytkownikom jezdni i chodników oraz dojścia do budynków. Jeśli będzie to konieczne to ustawi kładki dla pieszych nad wykopami. W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na których zlokalizowane są obiekty wymagające stałego dojazdu.
Koszty zabezpieczenia chodników i jezdni nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Kwotę Kontraktową.
1.6.10.
Przekraczanie rowów

Wykonawca jest zobowiązany do powiadamiania administratora rowów o terminie rozpoczęcia i zakończenia Robót związanych z przekraczaniem rowów z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodowały uszkodzeń, zmniejszenia drożności lub zasypania rowów. W przypadku naruszenia koryta rowu należy je odtworzyć do stanu pierwotnego, zapewniając drożność, która umożliwi swobodne odprowadzanie wód ze zlewni ciążącej do tego rowu. Teren w rejonie wykonywanych Robót, po ich zakończeniu w pobliżu rowów, należy przywrócić do stanu należytego.
W przypadku odprowadzania wód z wykopów do rowów melioracyjnych Wykonawca uzgodni i zastosuje odpowiednie urządzenia usuwające zanieczyszczenia stałe z wody przed jej wprowadzeniem do rowów.
Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany wykonać operaty geodezyjne przejść pod rowami i załączyć je w dokumentacji powykonawczej.
Koszty związane z uzgadnianiem i przekraczaniem rowów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Kwotę Kontraktową.
1.6.11. 
Zajęcie dróg.

Przy realizacji Kontraktu wystąpi konieczność zajęcia pasa drogowego. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na wejście z Robotami w pas drogowy.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu (projekt opracowany przez Wykonawcę Robót zgodnie z zapisem w p. 1.6.3.2.) i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia Terenu Robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Programie uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

Wykonawca w ramach Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót. 

W tym zakresie Wykonawca powinien dostosować się do przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.

Po ukończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji oznakowania i zabezpieczenia Robót związanych z organizacją ruchu zastępczego. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inżynierowi stosownych dokumentów świadczących o wykonaniu odtworzenia dróg i oznakowania dróg.

1.6.12.
Odwodnienie wykopów

Wykonawca na czas realizacji Robót zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru i kontrolowania warunków gruntowo-wodnych oraz prawidłowego przeprowadzenia robót odwodnieniowych. Wykonawca odpowiada za prawidłowe obniżanie poziomu wody gruntowej w trakcie robót odwodnieniowych, aby nie spowodowały zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszarów leżących poza Terenem Budowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej (łącznie z niezbędnymi badaniami prowadzonymi w trakcie nadzoru) nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej.

Koszt wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopów (pompowanie wody) Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych, jak zapisano w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.

1.6.13. 
Nadzór archeologiczny


W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń konserwatorskich wydanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu w piśmie z dnia 20.11.2008r. znak WZA-MP-414-302/08 oraz w piśmie z dnia 24.09.2010r. WZA-MP-415-2693/10. Pisma dołączone do Projektu Budowlanego. 


Ponadto w Projekcie Budowlanym została dołączona Decyzja nr 1058/2009 – pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. Pomimo wskazania w tej Decyzji osób, którym udzielono pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych Wykonawca Robót ma dowolność w wyborze osób do prowadzenia tych robót, pod warunkiem uzgodnienia tego wyboru z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.

Wszelkie koszty związane z prowadzeniem badań archeologicznych leżą po stornie Wykonawcy Robót. Wykonawca Robót będzie przestrzegał w trakcie prowadzenia Robót wytycznych zawartych w w/w piśmie i wydanej Decyzji. 
1.6.14. 
Ochrona własności

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i nie wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.15. 
Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty Przejęcia Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do daty Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do Przejęcia Robót.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.16. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności:
· stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880) z późniejszymi zmianami;

· stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

· stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

· stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.)

· stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085) z późniejszymi zmianami;

· stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dziennik Ustaw nr 168, poz. 1763) z późniejszymi zmianami;

· stosować się do Rozporządzenie RM z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 501) z późniejszymi zmianami;

· stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków  wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1108) z późniejszymi zmianami;
· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
· lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
· możliwością powstania pożaru.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni.
Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie.
1.6.17. 
Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z:
· Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, z późniejszymi zmianami,
· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 1992 nr 92 poz. 460),
· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 1999r. nr 22 poz. 206), 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6.18. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy


Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
· Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i  higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);
· Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej.
1.6.19. 
Szkolenie pracowników Zamawiającego


Wykonawca w ramach Kontraktu przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i pracy zamontowanych przepompowni. Szkolenie należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela producenta przepompowni. Koszty szkolenia zostaną uwzględnione w Kwocie Kontraktowej.
1.6.20.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. W szczególności Wykonawca zastosuje się do:
· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych  odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając projekt, postawiły taki warunek – z wyjątkiem właściwego organu, który wydal decyzje o udzieleniu Pozwolenia na Budowę. Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających zawarte w uzgodnieniach.
2.
MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne

Wszystkie Materiały i Urządzenia zakupione i dostarczone do wbudowania w Roboty powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, starannie dobrane i wykonane, posiadające wymagane atesty lub deklaracje zgodności. Zakupione zostaną tylko od zatwierdzonych podwykonawców (dostawców), jako właściwe do użycia zgodnego z intencją przedstawioną w ST.

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w odniesieniu do Materiałów przewidzianych do wbudowania w Roboty objęte Kontraktem podane zostały w poszczególnych Specyfikacjach oraz w Dokumentacji Projektowej.
Wszystkie Materiały proponowane przez Wykonawcę do wbudowania w Roboty będą zgodne z Dokumentami Kontraktu, poleceniami Inżyniera i wymogami Prawa, w szczególności Prawa Budowlanego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi pełną informację na temat wszelkich Materiałów i Urządzeń. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na Materiały lub Urządzenia, Wykonawca powinien złożyć do Inżyniera wniosek o zatwierdzenie. Podane we wniosku informacje powinny być jednoznaczne i starannie przygotowane, w formie uzgodnionej uprzednio z Inżynierem.

2.2.
Źródła pozyskiwania Materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu Robót.

Zatwierdzenie przez Inżyniera określonych Materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszelkie Materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie Inżyniera.

2.3.
Pozyskiwanie Materiałów ze źródeł miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Wszystkie odpowiednie Materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.

Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie.

Wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem Materiałów do wbudowania w Roboty uważa się za objęte Kwotą Kontraktową.

2.4.
Inspekcje wytwórni Materiałów

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

(a)
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta Materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

(b)
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź zostaną złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych prac, niż Roboty, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nieprzyjęciem Robót i niezapłaceniem.

2.6.
Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie Materiały odpadowe użyte do Robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych Materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych Materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył Materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

2.7.
Składowanie Materiałów

Wykonawca zapewni, aby Materiały, składowane do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania w Roboty, zabezpieczone były przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wykonawca zabezpieczy skutecznie wszelkie Materiały, Urządzenia i Sprzęt Wykonawcy w okresie składowania i przechowywania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi instrukcje producenta dotyczące składowania Materiałów. Instrukcja znajdować się będzie także w biurze Wykonawcy u Kierownika Budowy.

2.8.
Wariantowe stosowanie Materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania określonego rodzaju Materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 21 dni przed użyciem Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3.
SPRZĘT WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu Wykonawcy, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt Wykonawcy używany do Robót powinien odpowiadać pod względem rodzajów, typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach oraz w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub w programie Robót (projekt organizacji Robót) zaakceptowanych przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach Sprzęt Wykonawcy powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność Sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach i w Dokumentacji Projektowej oraz ze wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym w Warunkach Kontraktu.

Sprzęt Wykonawcy będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia Sprzętu Wykonawcy przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu Wykonawcy. Wybrany Sprzęt Wykonawcy, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek Sprzęt Wykonawcy niegwarantujący zachowania jakości i warunków określonych w Specyfikacjach i w Dokumentacji Projektowej, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 

Specyfikacja Sprzętu Wykonawcy dla każdego rodzaju Robót podana została w poszczególnych ST.

4.
TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów i Urządzeń. Liczba środków transportu i ich rodzaj winny zapewniać wykonanie Robót zgodnie z zasadami i wymaganiami określonymi w ST i w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie ze wskazaniami Inżyniera, w terminie określonym w Kontrakcie. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Poruszając się na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać przepisy dotyczące ruchu drogowego tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym. Wykonawca powinien usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń, w tym w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś przy transporcie Materiałów i Urządzeń na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. W czasie transportu i przechowywania Materiałów i Urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania Materiałów i Urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców i producentów, a w szczególności Materiały i Urządzenia należy zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunku i rozładunku Materiałów i Urządzeń należy zabezpieczyć je przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy.

Środki transportu nieodpowiadające wymaganiom określonym w Kontrakcie będą usunięte przez Wykonawcę z Terenu Budowy na polecenie Inżyniera. 

Wykonawca, na bieżąco i na własny koszt, będzie utrzymywał w czystości i usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

Specyfikacja środków i sposobu transportu dla każdego rodzaju Robót podana została w poszczególnych ST.

5. 
WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, Programem oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badan Materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca Robót w Programie Robót oraz w PZJ uwzględni wytyczne prowadzenia Robót zawarte w opisie technicznym Projektu Wykonawczego.

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania Robót

Szczegółowe warunki wykonania Robót określone są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i dostarczenie Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowego Programu Zapewnienia Jakości, opracowanego na potrzeby Robót, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera.

Program Zapewnienia Jakości zawierać będzie:

(a)
część ogólną opisującą:

· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;

· organizację ruchu na Terenie Budowy wraz z oznakowaniem Robót;

· bezpieczeństwo i ochronę zdrowia;

· wykaz ekip (zespołów) roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych rodzajów Robót;

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót;

· wykaz sprzętu i wyposażenia stosowanego przez Wykonawcę do kontroli i badań (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);

· sposób oraz formę gromadzenia i przechowywania wyników badań laboratoryjnych, zapisy pomiarów i wyników oraz proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

· propozycje dotyczące ochrony lub przełożenia istniejących instalacji i/lub wyposażenia znajdujących się w strefie oddziaływania Robót a należącego do innych użytkowników i/lub operatorów;

· procedurę przeprowadzenia Prób Końcowych;

· procedurę zgłaszania i usuwania wad.

(b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót:

· wykaz Sprzętu Wykonawcy stosowanego na budowie z podaniem parametrów technicznych oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne;

· rodzaje i liczba środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku Materiałów;

· metody magazynowania Materiałów;

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, inne) prowadzonych podczas dostaw Materiałów wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych rodzajów Robót;

· sposób postępowania z Materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inżynierowi najpóźniej razem z Programem Robót w terminie zgodnym z Klauzulą 8.3. Warunków Kontraktu (Część II SIWZ)
6.2.
Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, Sprzęt Wykonawcy, wyposażenie niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości określone są w Specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że stosowane wyposażenie, urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie miał stały, nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier przekaże Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

W przypadku, gdy w opinii Inżyniera te niedociągnięcia mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, może on odmówić użycia badanych Materiałów do Robót dopóki niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość Materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań Materiałów uważa się za wliczone w Kwotę Kontraktową.
6.3.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na polecenie Inżyniera Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku jeśli potwierdzą one, że Materiały są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe (polskie), albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.
Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót zastosowanego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.
Atesty jakości Materiałów i Urządzeń
Przed badaniem jakości Robót Inżynier dokona badania jakości Materiałów i Urządzeń. Inżynier może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały i Urządzenia spełniające wymagania określone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pełni zgodne z warunkami podanymi w ST.
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych przepisach określonych nadają się do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych. Wyroby takie muszą posiadać jeden z trzech dokumentów:
· certyfikat na znak bezpieczeństwa

· certyfikat zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa)

· deklarację zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa i nie musi uzyskać certyfikatu zgodności). Wystawiając deklarację producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych, zgodność towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to odpowiedzialność. Deklaracja powinna być wydana dla każdej partii wyrobu określonej w programie badań.

Obowiązkowi temu nie podlegają jedynie wyroby niemające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.
Każdy nowy wyrób budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie od dnia wejścia w życie Ustawy o wyrobach musi posiadać znak budowlany.
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobów:
· oznakowanie CE

· oznakowanie polskim znakiem budowlanym

· wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany

· wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami

W przypadku Materiałów, dla których są wymagane krajowe deklaracje zgodności, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać taką deklarację.
Nieoznakowane mogą być wyłącznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności, przeznaczone do jednostkowego stosowania.
Materiały i Urządzenia mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości Materiałów i/lub Urządzeń z ST, to takie Materiały i/lub Urządzenia zostaną odrzucone (nawet jeśli posiadają certyfikat, deklaracją zgodności, aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, krajową deklarację zgodności, ważną legalizację lub są opatrzone znakiem budowlanym).

6.8.
Próby, Próby Końcowe
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę pozytywnych wyników prób jest elementem koniecznym do przejęcia Robót zgodnie z Kontraktem.

Odpowiedzialność Wykonawcy odnośnie uzyskania efektów końcowych jest ograniczona do zastosowania Materiałów, Urządzeń, układów technologicznych i innych rozwiązań zgodnie z wskazaniami podanymi w Kontrakcie. W tym znaczeniu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób zgodności zastosowanych Materiałów i Urządzeń oraz wykonanych Robót z parametrami technicznymi i technologicznymi i innymi wymaganiami określonymi w Specyfikacjach i w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane przez Zamawiającego próby zgodnie z klauzulą 7.4 Warunków Kontraktu, a Próby Końcowe zgodnie z rozdziałem 9 Warunków Kontraktu i zapisami p. 8.4.1 ST-00.00 – Wymagania Ogólne.

Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem i wykonaniem prób winny być ujęte w Cenie Kontraktu.
6.9.
Dokumentacja budowy
6.9.1.
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączniki i drugoplanowe dokumenty Dziennika Budowy mają być wyraźnie ponumerowane, podpisane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i przez Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

(i)
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

(ii)
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;

(iii)
uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Programu;

(iv)
terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych rodzajów / elementów Robót;

(v)
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich wykonywaniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

(vi)
uwagi i polecenia Inżyniera;

(vii)
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu takiego działania włącznie;

(viii)
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i Przejęcia Robót;

(ix)
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

(x)
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;

(xi)
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

(xii)
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót;

(xiii)
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót;

(xiv)
dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;

(xv)
wyniki prób poszczególnych rodzajów / elementów Robót z podaniem, kto je przeprowadzał;

(xvi)
inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi z prośbą o zajęcie stanowiska. Wszystkie decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy zobowiązuje Inżyniera do zajęcia stanowiska. Jest to wymagane w związku z tym, że Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

6.9.2.
Książka Obmiarów

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót z późniejszym zapisem w Książce Obmiarów.

6.9.3.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty Materiałów, orzeczenia o jakości Materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do Przejęcia Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

6.9.4.
Pozostała dokumentacja budowy
W skład dokumentacji budowy zalicza się także:

(i)
Pozwolenie na Budowę wraz z załączonym Projektem Budowlanym;

(ii)
protokoły przekazania Terenu Budowy;

(iii)
umowy cywilno-prawne;

(iv)
protokoły Przejęcia Robót;

(v)
protokoły z narad i ustaleń;

(vi)
rysunki i opisy służące realizacji Robót, 

(vii)
operaty geodezyjne;

(viii)
inne, zgodnie z obowiązującym Prawem.

6.9.5.
Przechowywanie dokumentacji budowy
Dokumentacja budowy będzie przechowywana przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Jakiekolwiek zaginione lub zniszczone dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z Prawem. Wszelka dokumentacja budowy będzie zawsze dostępna dla Inżyniera i przedstawiana do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.
OBMIAR ROBÓT

7.1.
Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów.

Szacunkowe ilości Robót podane w Przedmiarze Robót lub jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych gdzie indziej w Specyfikacjach, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia Robót zgodnie ze sztuką budowlaną. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji przekazanych przez Inżyniera.

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą dla miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach i Przedmiarze Robót należy dokonywać wyłącznie obmiaru Robót Stałych.

7.2.
Zasady określania ilości Robót i Materiałów

Zasady określania ilości Robót podane są w odpowiednich ST.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji.

Wszystkie prace pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości Robót przewidzianych do rozliczenia szkicami geodezyjnymi.
7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru Robót muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

W całym okresie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał w dobrym stanie, w czystości i sprawności wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, jaki może być potrzebny do obmiaru Robót, i będzie go udostępniał Inżynierowi w miarę potrzeb.

7.4.
Terminy przeprowadzania obmiarów

Obmiary będą przeprowadzane na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy Inżyniera przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8.
ODBIÓR ROBÓT

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru Roboty i dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.1.
Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

(i)
odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;

(ii)
odbiór częściowy, o ile zostanie polecony przez Inżyniera;

(iii)
odbiór końcowy (oznaczający Przejęcie Robót na mocy Świadectwa Przejęcia wystawionego przez Inżyniera po zakończeniu Prób Końcowych z wynikiem pozytywnym);

(iv)
odbiór ostateczny (oznaczający Przejęcie Robót na mocy Świadectwa Wykonania wystawionego zgodnie z klauzulą 11.9 Warunków Kontraktu).

Odbioru Robót dokonuje Inżynier, który każdorazowo ocenia jakość i ilość Robót w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami.

Całość Robót zostanie przejęta przez Zamawiającego po ich ukończeniu zgodnie z Kontraktem i po zakończeniu Prób Końcowych z wynikiem pozytywnym.

Wywiązanie się Wykonawcy z jego wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu zostanie potwierdzone przez Inżyniera w Świadectwie Wykonania, wystawionym po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad lub później, jak tylko Wykonawca usunie wszystkie wady i dostarczy wszelkie wymagane dokumenty zgodnie z Kontraktem.

8.2.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST oraz dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Wykonawca nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inżyniera. Odbioru Robót dokonuje Inżynier, zgodnie z zapisami p. 8.1.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony przez Inżyniera niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

8.3.
Przejęcie części Robót

Odbiór częściowy może mieć miejsce, jeżeli zostanie polecony przez Zamawiającego w odniesieniu do określonej części Robót. Częściowego odbioru Robót dokonuje Inżynier, zgodnie z zapisami p. 8.1 oraz według zasad stosowanych przy odbiorze końcowym Robót. W trybie odbioru częściowego Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia części Robót.
W ramach odbiorów kanalizacji należy przeprowadzić inspekcję kamerą telewizyjną, z zapisem na płycie CD lub DVD. Inspekcje te będą przeprowadzane przez Wykonawcę, w obecności Inżyniera i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Sprzętem Wykonawcy.
8.4.
Odbiór końcowy Robót

8.4.1.
Próby Końcowe

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego (części Robót lub całości Robót) należy przeprowadzić Próby Końcowe kanalizacji i pompowni według poniżej opisanych zasad. Próby Końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inżyniera i przedstawicieli Zamawiającego.
Całkowite ukończenie Robót oraz gotowość do przeprowadzenia Prób Końcowych będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera i Zamawiającego.

8.4.1.1.
 Warunki prowadzenia Prób Końcowych

(a)
Ukończenie Robót budowlano-montażowych, zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową oraz DTR Urządzeń.
(b)
Ukończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, w tym:
(i)
kontroli poprawności wykonania i działania obwodów zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych;

(ii)
badań odbiorczych urządzeń rozdzielczych, kontroli i regulacji aparatury;

(iii)
kontroli działania zabezpieczeń
(iv)
pomiarów uziemienia i sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych;

(iv)
pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

(v)
pomiarów rezystancji izolacji i zachowania ciągłości żył kabli i przewodów;

(vi)
pomiarów instalacji odgromowej;
(c)
Kontrola i wstępna regulacja pomp, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym:
(i)
kontrola i uruchomienie członów wykonawczych automatyki;
(ii)
cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w zakresie umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych w Dokumentacji Projektowej;
(d)
Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne media.
(e)
Sprawdzenie protokołów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw technicznych i innych.; w szczególności dotyczy to rurociągów tłocznych.
(f)
Opracowanie przez Wykonawcę i akceptacja przez Inżyniera programu rozruchu pompowni.
(g)
Zapoznanie się osób uczestniczących w Próbach Końcowych z:
(i)
przeznaczeniem i działaniem urządzeń elektrycznych i mechanicznych;

(ii)
schematami połączeń elektrycznych i sterowania;

(iii)
instrukcjami eksploatacji i DTR Urządzeń;

(iv)
programem rozruchu;
(h)
Wyposażenie przez Wykonawcę osób uczestniczących w Próbach Końcowych i rozruchu w sprzęt BHP, ratowniczy i ppoż.
8.4.1.2. Zasady prowadzenia Prób Końcowych i rozruchu pompowni 

Wykonawca w ramach Prób Końcowych przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny pompowni, zgodnie z programem rozruchu zaakceptowanym przez Inżyniera. Rozruch mechaniczny i hydrauliczny może być przeprowadzony przed odbiorem części lub całości Robót, a rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony przed odbiorem końcowym całości Robót.
Rozruch mechaniczny polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających i prób pracy bez obciążenia, w zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR Urządzeń i dotyczy co najmniej:
-
pomp
-
zasuw, zastawek i ich napędów
-
wciągników i ich napędów (najpierw bez obciążeń, a następnie z obciążeniem przewidzianym w Dokumentacji Projektowej)
-
układów elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.

Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być poświadczone protokołem sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez uczestników Prób Końcowych, przekazującym obiekty i urządzenia wymienione w protokole do rozruchu hydraulicznego.
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających i prób pracy pod obciążeniem czystą wodą, w zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR Urządzeń i dotyczy, co najmniej:
-
pomp
-
zasuw
-
zaworów zwrotnych
-
rurociągów tłocznych
-
Układów elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:
· sprawdzenie szczelności urządzeń i armatury w pompowni oraz rurociągów tłocznych,
· sprawdzenie działania poszczególnych elementów pompowni i rurociągów tłocznych przy obciążeniu czystą wodą, regulacja urządzeń i armatury oraz ustawienie nastaw dla pracy automatycznej,
· wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunięcia przed rozruchem technologicznym.
Zakończenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym powinno być poświadczone protokołem, sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez wszystkich uczestników Prób Końcowych, przekazującym  obiekty i urządzenia wymienione w protokole do rozruchu technologicznego.
Rozruch technologiczny polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających i prób pracy pod obciążeniem ściekami i dotyczy tych samych urządzeń i układów, co  rozruch hydrauliczny.
Celem rozruchu technologicznego jest:
· sprawdzenie działania poszczególnych elementów pompowni i rurociągów tłocznych przy obciążeniu ściekami oraz końcowa regulacja nastaw dla pracy automatycznej,
· wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunięcia przed zakończeniem Prób Końcowych i odbiorem końcowym.
Rozruch technologiczny będzie zakończony 72-godzinnym testem, który będzie trwał bez przerwy. W trakcie testu kolejność załączania pomp będzie zmieniana w cyklu 18 godzinnym tak, aby każda z pomp była automatycznie załączana jako pierwsza, druga, trzecia i pozostawała w rezerwie przez 18 godzin w sposób ciągły.
W przypadku wystąpienia awarii urządzeń w pompowni, rurociągów tłocznych lub układu elektrycznego zasilania lub sterowania test zostanie powtórzony od początku.
72-godzinny test zakończony wynikiem pozytywnym kończy rozruch technologiczny, co powinno być poświadczone protokołem, sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez wszystkich uczestników Prób Końcowych. 

Protokół ten zostanie załączony do dokumentacji rozruchu pompowni.
8.4.2.
Odbiór końcowy Robót

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Odbiór zostanie przeprowadzony w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Inżynier zobowiązany jest do ścisłej współpracy z komisją. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót poprawkowych lub zamiennych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót nieznacznie odbiega od jakości wymaganej w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach z uwzględnieniem przyjętych tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne Robót oraz na bezpieczeństwo ruchu, komisja może zalecić dokonanie potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie.

Wszystkie zarządzone przez komisję prace poprawkowe będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego i zostaną wykonane w terminach wyznaczonych przez komisję. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, o którym mowa poniżej w p. 8.4.3, nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja nakaże prace poprawkowe w wyznaczonym terminie i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

Próby Końcowe Robót zakończone pozytywnym wynikiem będą stanowiły podstawę dla Inżyniera do wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Odbiór końcowy oznacza Przejęcie Robót przez Zamawiającego na mocy Świadectwa Przejęcia Robót wystawionego przez Inżyniera dla Wykonawcy.

8.4.3.
Dokumenty do odbioru końcowego Robót

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

(i)
Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu;

(ii)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót z Dokumentów Kontraktu oraz uzupełniające i zamienne, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji Kontraktu;

(iii)
recepty i ustalenia technologiczne;

(iv)
Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały);

(v)
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ;

(vi)
deklaracje / certyfikaty zgodności / aprobaty techniczne / atesty / inne dla wbudowanych Materiałów i Urządzeń zgodnie z ST i PZJ;

(vii)
rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót związanych np. z przełożeniem linii gazowej, energetycznej, telefonicznej czy oświetlenia, oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń;

(viii)
uwagi i zalecenia Inżyniera, szczególnie z odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inżyniera;

(ix)
protokoły z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarządzającego;

(x)
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;
(xi)
protokoły odbiorów częściowych;
(xii)
protokoły z inspekcji telewizyjnych rurociągów wraz zapisem inspekcji na taśmie video lub CD;
(xiii)
Raport z Prób końcowych wraz z protokołami z rozruchu pompowni;
(xiv)
Instrukcje obsługi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urządzeń;
(xv)
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
(xvi)
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
(xvii)
sprawozdanie techniczne;
(xviii)
dokumenty niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót;
(xix)
wszelkie inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne winno zawierać w szczególności:

(a)
zakres oraz lokalizację wykonanych Robót;

(b)
wykaz zmian wprowadzonych w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach;

(c)
uwagi dotyczące warunków wykonywania Robót;

(d)
Datę Rozpoczęcia i ukończenia Robót.

8.5.
Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych przez Wykonawcę prac związanych z usunięciem wad w Robotach stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem zapisów dokonanych przy odbiorze końcowym.

Odbiór ostateczny oznacza przejęcie przez Zamawiającego całości Robót na mocy Świadectwa Wykonania wystawionego przez Inżyniera.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.
Wymagania ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Robót w Przedmiarze Robót.
Każda pozycja Przedmiaru Robót, której rozliczenie jest przewidziane stawką (kwotą ryczałtową), i dla której nie ustalono harmonogramu płatności, będzie rozliczona po kompletnym, zgodnym z wymaganiami Zamawiającego wykonaniu wszelkich Robót rozliczanych w danej pozycji i po przedłożeniu Inżynierowi stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie.
Dla pozycji Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest stawka (kwota ryczałtowa) podana przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót.
Cena jednostkowa lub stawka każdej pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji Robót w ST i w DP poza elementami uwzględnionymi w Tabeli A Przedmiaru Robót jako Wymagania Ogólne.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
(a)
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;
(b)
wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na Teren Budowy;
(c)
wartość pracy Sprzętu Wykonawcy wraz z kosztami związanymi (sprowadzenie Sprzętu Wykonawcy na Teren Budowy i usunięcie go z Terenu Budowy, oraz montaż i demontaż na stanowisku pracy);
(d)
Koszty i opłaty związane z wywiezieniem i końcowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów z Terenu Budowy;
(e)
koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty oznakowania Robót (inne niż wymienione w tabeli A Przedmiaru), budowa dróg dojazdowych, wydatki dotyczące BHP, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;
(f)
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem VAT;

(g)
zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w Okresie Zgłaszania Wad.

Płatności będą dokonywane na warunkach określonych w Warunkach Kontraktu.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.
Koszty Robót Tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte w cenach jednostkowych Robót Stałych.
9.2. 
Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wykonanie Kontraktu. Zapłatę za zabezpieczenie wykonania Kontraktu stanowić będzie kwota ryczałtowa podana przez Wykonawcę w określonej pozycji w wycenionym Przedmiarze Robót (Tabela A). 

Podstawą płatności będzie faktura Wykonawcy i dokument potwierdzający wniesienie opłaty.
9.3.
Dokumentacja Inżynierska

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.6.3.2 (Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę) Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu w odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót Tabeli A – Wymagania ogólne.
Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.6.3.3 (Dokumentacja powykonawcza) Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu w odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót Tabeli A – Wymagania ogólne. 

Zapłata za Dokumentację Inżynierską opisaną w p.1.6.3.2 i 1.6.3.3 należna będzie po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

9.4. 
Zawarcie ubezpieczeń w ramach Kontraktu

Wykonawca, na warunkach określonych w Kontrakcie, zobowiązany jest ubezpieczyć Roboty, Sprzęt Wykonawcy oraz personel Wykonawcy, a także zawrzeć inne ubezpieczenia wymagane Kontraktem. 
Zapłatę za ubezpieczenia wymagane w Warunkach Kontraktu stanowić będzie kwota ryczałtowa, podana przez Wykonawcę w określonej pozycji w wycenionym Przedmiarze Robót.
Podstawą płatności będzie faktura Wykonawcy z załączonymi dowodami poniesionych wydatków (polisy / dowody ubezpieczeniowe oraz rachunki instytucji ubezpieczeniowej i dowody opłacania składek przez Wykonawcę).

9.5. 
Zaplecze Wykonawcy 

Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy winny zostać ujęte w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót – Tabela A Wymagania Ogólne.
Zapłatę stanowić będą stawki (kwoty ryczałtowe), podane w określonych pozycjach Przedmiaru Robót (Tabela A).
Podstawą płatności będą faktury Wykonawcy z dołączonymi dowodami dokumentujących te wydatki, a także, jeśli wymagane, przeprowadzenie uzgodnień i uzyskanie wymaganych pozwoleń.
Koszty organizacji zaplecza Wykonawcy: zapłata po przedłożeniu faktury Wykonawcy i dowodów poniesionych wydatków.

Koszty utrzymania zaplecza Wykonawcy płatne miesięcznie po ujęciu wydatków w fakturze Wykonawcy za wykonane Roboty, na podstawie załączonych rachunków dokumentujących te wydatki.

Koszty likwidacji zaplecza Wykonawcy: zapłata po przedłożeniu faktury Wykonawcy i dowodów poniesionych wydatków po zakończeniu prac związanych z likwidacją po ukończeniu całości Robót. 

9.6. 
Tablice informacyjne i pamiątkowe

Zapłatę za wykonanie, zainstalowanie, utrzymanie oraz likwidację tablic informacyjnych oraz za wykonanie i zainstalowanie tablic pamiątkowych (zgodnie z wymaganiami pkt. 1.6.8) stanowić będą stawki (kwoty ryczałtowe), podane przez Wykonawcę w określonych pozycjach w wycenionym Przedmiarze Robót – Tabela A.
Podstawą płatności będą faktury Wykonawcy z załączonymi dowodami poniesionych wydatków.
9.7.
Nadzór archeologiczny
Zapłatę za prace związane z nadzorem archeologicznym stanowić będzie kwota ryczałtowa, podana przez Wykonawcę w określonej pozycji w wycenionym Przedmiarze Robót – Tabela A – Wymagania Ogólne – koszty zostaną naliczone zgodnie z opisem zawartym w pkt. 1.6.13.

Koszty prac związanych z nadzorem archeologicznym płatne będą miesięcznie po ujęciu wydatków w fakturze Wykonawcy za wykonane Roboty, na podstawie załączonych rachunków dokumentujących te wydatki.

9.8.
Zajęcie pasa drogowego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany do wykonania organizacji ruchu zastępczego i odpowiedzialny za utrzymanie objazdów w trakcie prowadzenia Robót jak i do rozbiórki po zakończeniu robót, zgodnie z pkt. 1.6.7 i 1.6.11. 

Organizacja ruchu zastępczego zostanie wykonana zgodnie z uzgodnioną dokumentacją. 

Koszty związane z organizacją ruchu zastępczego oraz utrzymaniem w trakcie realizacji Robót Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu w odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót Tabeli A – Wymagania ogólne. 

Koszty związane z likwidacją organizacji ruchu zastępczego po wykonaniu prac (demontażu zabezpieczenia i oznakowania) Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu w odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót Tabeli A – Wymagania ogólne.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi opłatami administracyjnymi (np. opłaty skarbowe za złożenie wniosku) Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu w odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót Tabeli A – Wymagania ogólne. 

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający.

9.9.
Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Koszty związane ze spełnieniem wymagań punktu 1.6.6., 1.6.8. Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu w odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót Tabela A – Wymagania ogólne.

10.
PRZEPISY I NORMY

Roboty należy wykonać zgodnie z polskim prawem.

Specyfikacje powołują się na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN), instrukcje i przepisy prawa. Powinny one być traktowane jako nieodłączna część i stosowane łącznie ze Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową. Zastosowanie powinno mieć ostatnie wydanie Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą złożenia ofert), chyba że w Specyfikacjach określono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie należy stosować odpowiednie Normy Europejskie lub międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawo. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót.

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych norm.

Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Instytucie Norm Polskich (strona internetowa www.pkn.pl) w wersji polskiej i angielskiej.

Jeśli zachodzi sprzeczność między Specyfikacjami i odpowiednią normą, to wymagania Specyfikacji mają pierwszeństwo.

Jeśli wytwórca Materiałów lub producent Urządzeń oferuje Materiały lub Urządzenia zgodne z wymaganiami innych norm to te normy muszą być równoważne lub spełniać wyższe wymagania niż wyszczególnione w niniejszych Specyfikacjach, a wszystkie szczegóły dotyczące różnic Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi.

W szczególności Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi regulacjami prawnymi i normami:

(1)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118) z dnia 17.08.2006r.

(2)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 roku, poz. 1655, z późniejszymi zmianami).
(3)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 474 z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858).

(4)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

(5)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881).

(6)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

(7)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

(8)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).

(9)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

(10)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

(11)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30 poz.163 z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr 240, poz. 2027).

(12)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

(13)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455 ).

(14)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2006 Nr 83 poz. 578).

(15)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie  dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
(16)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

(17)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

(18)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 884 z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

(19)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. 2001 Nr 118 poz 1263).

(20)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96 poz. 437).
(21)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

(22)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122 poz.1321z późniejszymi zmianami).

(23)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami ) tekst jednolity ( Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1229).

(24)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 1998 Nr 2 poz. 94).

(25)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami).

(26)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2660).

(27)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249, poz. 2497).
(28)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041).

(29)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011 z późniejszymi zmianami).

(30)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. 2002 Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami) Tekst jednolity Dz. U. nr 204 poz. 2087.

SŁOWNICZEK SKRÓTÓW:

	
	

	AKPiA
	aparatura kontrolno – pomiarowa i automatyka

	BHP
	bezpieczeństwo i higiena pracy

	BIOZ
	Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia

	CPV
	Wspólny Słownik Zamówień

	DN
	Średnica wewnętrzna rury w milimetrach

	DTR
	Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

	GUGiK
	Główny Urząd Geodezji i Kartografii

	ITB
	Instytut Techniki Budowlanej

	nn
	niskie napięcie

	n.p.m.
	nad poziomem morza

	ppoż.
	przeciwpożarowy

	ppt
	poniżej poziomu terenu

	PN
	Polska Norma

	PN-EN
	Polska Norma wprowadzająca normę europejską

	PZH
	Państwowy Zakład Higieny

	PZJ
	Program Zapewnienia Jakości

	RLM
	Równoważna liczba mieszkańców

	SN
	średnie napięcie

	WTWiOR
	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót


ST- 01
ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE

I ZAMULENIE RUROCIĄGÓW
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia 

45111300-1– Roboty rozbiórkowe


Spis treści:


41

1.
WSTĘP


41

1.1.
Przedmiot ST

41

1.2.
Zakres stosowania ST

41

1.3.
Zakres Robót objętych ST

41

1.3.1.  Roboty podstawowe.

41

1.3.2.   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

42

1.4.
Określenia podstawowe.

42

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót

42

2.
MATERIAŁY.

42

3.
SPRZĘT WYKONAWCY.

42

4.
TRANSPORT

42

5.
WYKONANIE ROBÓT

42

5.1.
 Ogólne warunki wykonania robót.

43

5.1.1.
Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, kostki brukowej, kamiennej, płytek chodnikowych, krawężników

43

5.1.2.
Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych.

43

5.1.3.
Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych

43

5.1.4. 
Odzysk materiałów z rozbiórki

43

5.1.5.
Wywóz materiałów z rozbiórki

44

5.1.7. 
Przekładki i demontaże

44

5.2.
 Szczegółowe warunki wykonania Robót.

46

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

46

7.
OBMIAR ROBÓT

46

8.
ODBIÓR ROBÓT

46

9. 
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI

46

9.1.
 Ogólne wymagania

46

9.2. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

47

10. 
DOKUMENTY ODNIESIENIA




1.
WSTĘP

1.1.
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót rozbiórkowych, demontażowych oraz zamuleń rurociągów, które zostaną wykonane na Kontrakcie p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.
1.2.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres Robót objętych ST

1.3.1.  Roboty podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych, demontażowych oraz zamuleń rurociągów w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.
Zakres Robót dotyczy obiektów obszarów A, B, C i D i obejmuje odpowiednio:
· Rozebranie istniejących nawierzchni

· Wyłączenie z eksploatacji istniejących kanałów, studni i zbiorników przepompowni

· Demontaż istniejących kanałów wraz ze studniami

· Rozebranie istniejących ogrodzeń (kolizje)

· Demontaż wyposażenia istniejących przepompowni

· Roboty demontażowe w przepompowni PC 1

· Rozbiórkę ogrodzenia istniejącego przy przepompowni PB2, PB4 i PC3

· Demontaż i przekładkę sieci wodociągowych

· Demontaż i przekładkę sieci gazowych

1.3.2.   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do wykonania Robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:
· prace pomiarowe i pomocnicze,

· niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie materiałów z rozbiórki,

· składowanie i zabezpieczenie materiałów z rozbiórki,

· zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia) w tym istniejącego drzewostanu,

· zabezpieczenie terenu Robót poprzez wygrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi,

· wygospodarowanie placu przeznaczonego na parkowanie Sprzętu i maszyn budowlanych,

· utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg,

oraz prace towarzyszące:
· geodezyjne wytyczanie,

· cięcie piłą nawierzchni utwardzonych z betonu i mas mineralno-bitumicznych,

· przecinanie zbrojenia elementów rozbiórkowych,

· rozbiórka podsypek, podbudów,

· rozbiórka ław betonowych,

· zaślepienia kanałów i rurociągów,

· załadunek i transport materiału z rozbiórki,

· wyłączenie z eksploatacji przepompowni: unieruchomienie i demontaż części elektrycznej,

· opróżnienie rurociągów przeznaczonych do demontażu,

· zabezpieczenie ciągłości odbioru ścieków,

· zabezpieczenie ciągłości dostawy wody dla odbiorców,

· całość robót związana z demontażem studni:

· demontaż włazów żeliwnych,

· demontaż płyt pokrywowych,

· zagęszczenie zasypki piaskiem,

· uzupełnienie istniejącej nawierzchni,

· uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót.

1.4.
Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją. Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca Robót przed przystąpieniem do realizacji Robót objętych niniejszą specyfikacją przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac.
2.
MATERIAŁY.

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach Przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania Robót należy stosować Materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową:
· pianobeton

· piasek

· materiały do uzupełnienia istniejącej nawierzchni

Wszelkie użyte Materiały do odtworzenia robót drogowych winny posiadać atesty zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym.
Materiały powinny być takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera.
3.
SPRZĘT WYKONAWCY.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Zgodnie z technologią założoną do wykonania Robót objętych niniejszą specyfikacją proponuje się użyć następującego Sprzętu:
· koparko-ładowarka

· zrywarka

· żuraw samojezdny

· zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

· młoty ręczne typu lekkiego

· młoty pneumatyczne

· sprężarka powietrza przewoźna spalinowa

· spycharka gąsienicowa

· piła mechaniczna do cięcia asfaltu i betonu

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ, który zyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do używania Sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót.
4.
TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Zgodnie z założoną technologią do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:
· wywrotki o udźwigu 4,0-8,0t

· samochód skrzyniowy

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół Sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego.
5.
WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00- Wymagania ogólne.
Wymagania dotyczące wykonania Robót są następujące:
· roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie,

· elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym,

· w przypadku rozbiórki obiektów przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych należy odłączyć istniejącą instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i inne,
· nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,

· znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

Prace rozbiórkowe i demontażowe prowadzić zgodnie przepisami BHP.
5.1.1.
Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, kostki brukowej, kamiennej, płytek
chodnikowych, krawężników

Nawierzchnie z kostki betonowej, brukowej, kamiennej przeznaczone do rozbiórki należy zdemontować poprzez wyłamanie ręczne lub mechaniczne. Płytki chodnikowe i krawężniki należy odkopać i wyjąć. Wszystkie zdemontowane elementy nawierzchni należy przesortować. Materiały nadające się do ponownego wbudowania należy oczyścić i ułożyć w pobliżu miejsca ponownego wbudowania lub przewieźć na tymczasowe składowisko. Materiał przeznaczony do ponownego wbudowania należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. Podsypki i podbudowy elementów nawierzchni należy również rozebrać. Powstały gruz uzyskany w trakcie rozbiórki nawierzchni należy wywieźć na zorganizowane składowisko odpadów.
5.1.2.
Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych.

Podbudowy i nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą mechaniczną. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć.
5.1.3.
Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych należy rozebrać poprzez zdjęcie płyt przy pomocy żurawia samochodowego. Płyty należy oczyścić i załadować na środki transportu. Miejsce po rozbiórce należy wyrównać.
5.1.4. 
Odzysk materiałów z rozbiórki

Materiały pochodzące z rozbiórek nawierzchni przeznaczone do ponownego wbudowania należy zabezpieczyć jak podano wyżej. Po wykonaniu Robót podstawowych wykorzystać do ich odtworzenia. Roboty odtworzeniowe wykonać wg ST-05 Roboty drogowe.
Szacuje się odzysk materiałów z rozbiórki:
· kostka brukowa betonowa
- 80%
· kostka betonowa
- 80%

· trylinka
- 50%
· płyty chodnikowe betonowe
- 50%
· krawężniki betonowe lub kamienne
- 50%
· płyty drogowe żelbetowe
- 80%
Z uwagi na nadmiar kostki kamiennej, do odtworzeń przyjąć 100 % kostki kamiennej z odzysku.
Pozostałe materiały z rozbiórki stanowią gruz budowlany.
5.1.5.
Wywóz materiałów z rozbiórki

Podsypki, podbudowy z materiałów sypkich (kruszywo, tłuczeń), uszkodzone elementy oraz gruz uzyskane z rozbiórki nawierzchni i demontażu kanałów i studni odwieźć na odpowiednie wysypisko celem składowania. Krawężniki pochodzące z rozbiórki w ul. Szkolnej i Krótkiej wywieźć na wysypisko.
Materiały przeznaczone do utylizacji uzyskane z rozbiórki nawierzchni odwieźć na odpowiednie wysypisko celem utylizacji. Złom żeliwny i stalowy odwieźć na złomowisko. Zdemontowane pompy i armaturę - przekazać Zamawiającemu.
Odzyskane materiały (nadmiar): kostkę kamienną, otoczaki, krawężniki drogowe, obrzeża i płytki chodnikowe należy odwieźć na paletach zafoliowanych na miejsce składowania na odległość do 3km (zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego z dnia 16.02. 2009r. - pismo dołączone do opisu technicznego w PW.) Odzyskaną masę asfaltową odwieźć na odległość do 10km (zgodnie z pismem j.w.).
5.1.6.
Odpady
Wytworzone odpady w postaci materiałów masowych po ich zgromadzeniu winny być odtransportowane na miejsce składowania lub utylizacji przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się odzyskiwaniem surowców lub inną formą ich wykorzystania lub unieszkodliwiana.
Odpady zaliczone do niebezpiecznych winny być przekazywane do unieszkodliwiania do wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.
Materiał z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r (DZ.U.Nr 112/1206/2001 ) ogłoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenie jednostkowej.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację Materiału z rozbiórki.
5.1.7. 
Przekładki i demontaże

Wszelkie prace związane z demontażami i rozbiórkami istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz likwidacją obiektów należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub zarządcy tych obiektów oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania Robót.

Rozpoczęcie Robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas Robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego - jak zapisano w ST-00-Wymagania ogólne. Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie Sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk Materiałów kwalifikujących się do ponownego wbudowania. Przed przystąpieniem do Robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).
W obszarach A, B, C i D w ramach Robót objętych niniejszą ST należy wykonać:
· rozbiórki istniejących nawierzchni dróg i chodników

· wyłączenie z eksploatacji istniejących kanałów i studni

Ponadto we wskazanych w Dokumentacji Projektowej obszarach wykonać odpowiednio:
· demontaż istniejących kanałów i studni znajdujących się na trasie nowo budowanych
kanałów
· rozbiórkę kolidującego ogrodzenia (odtworzenie wg ST-07)

· demontaż i przekładkę sieci wodociągowych

· demontaż i przekładkę sieci gazowych

Rozbiórki istniejących nawierzchni dróg i chodników
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, w rejonie których planuje się prowadzić Roboty związane z modernizacją kanalizacji ogólnospławnej. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w zakresie niezbędnym do wykonania robót ziemnych i budowy sieci. Istniejącą warstwę ścieralną nawierzchni asfaltowej należy rozebrać metodą frezowania. Odzysk materiałów jak opisano w pkt. 5.1.4. Wywóz Materiałów z rozbiórki jak zapisano w odpowiednich punktach rozdziału 5.1.
W cenie jednostkowej rozbiórek ująć wszystkie koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem i składowaniem odpadów jak opisano w pkt. 5.1.6.
W obszarach A, B i C na trasie modernizowanej kanalizacji ogólnospławnej wykonać rozbiórki nawierzchni:
dróg odpowiednio z:
· kostki, z płyt drogowych betonowych (trylinka) wraz z podbudową betonową grubości 20cm z odzyskiem materiałów

· płyt drogowych żelbetowych wraz z podsypką piaskową z odzyskiem materiałów

· kostki kamiennej wraz z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów

· mas mineralno-bitumicznych grubości odpowiednio 4cm i 5cm (warstwa ścieralna)

· z mas mineralno-bitumicznych grubości 7cm (podbudowa) wraz z podbudową z tłucznia

chodników odpowiednio z:
· kostki betonowej z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów

· kostki brukowej betonowej z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów

· płyt chodnikowych betonowych lub kamiennych z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów

Ponadto wykonać rozbiórkę:
· krawężników betonowych wraz z ławą betonową i z podsypką cementowo-piaskową z
odzyskiem materiałów
Krawężniki betonowe w ul. Szkolnej i Krótkiej (obszar C) należy rozebrać wraz z ławą betonową i podsypką cementowo-piaskową i wywieźć na wysypisko.
Przed przystąpieniem do rozbiórki nawierzchni i podbudowy z mas mineralno-bitumicznych oraz z betonu nawierzchnię należy naciąć piłą mechaniczną w celu ograniczenia powierzchni do rozbiórki i odtworzenia. Cięcie piłą nawierzchni utwardzonych ująć w cenie jednostkowej.
Wyłączenie z eksploatacji istniejących kanałów, studni i zbiorników przepompowni
Wskazane w Dokumentacji Projektowej do wyłączenia z eksploatacji istniejące kanały i studnie betonowe oraz zbiorniki przepompowni należy wyłączyć. Istniejące kanały do wyłączenia z eksploatacji wypełnić pianobetonem na całej długości jak wskazano w Dokumentacji Projektowej. Przed wypełnieniem kanałów pianobetonem należy odciąć połączenia z przewodami projektowanymi i adaptowanymi. Istniejące na kanale studnie betonowe przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji oraz zbiorniki przepompowni przeznaczonych do likwidacji zasypać piaskiem do poziomu terenu. Piasek zagęścić. Przed zasypaniem piaskiem zdemontować włazy i płyty pokrywowe studni i przepompowni. W miejscu po zdemontowanym włazie nawierzchnię naprawić, wyrównać z dostosowaniem do istniejącej nawierzchni.  Materiał pochodzący z demontażu studni i zbiorników (płyta pokrywowa, właz) odwieźć jak opisano w pkt.5.1.5.
Demontaż istniejących kanałów i studni
Istniejące kanały i studnie znajdujące się na trasie nowobudowanych kanałów należy zdemontować. Demontaż należy prowadzić tak, aby jak najbardziej ograniczyć czasowo i terytorialnie utrudnienia wynikające z Robót. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem ciągłości pracy sieci kanalizacyjnej ująć w cenie jednostkowej.
Materiał pochodzący z demontażu kanałów i studni należy odwieźć jak opisano w pkt. 5.1.5.
Rozbiórka i odtworzenie ogrodzeń (kolizje)
Istniejące ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obetonowanych w gruncie rozebrać metodami tradycyjnymi. Fundamenty betonowe wyłamać ręcznie lub mechanicznie, gruz z rozbiórki należy wywieź na zorganizowane wysypisko odpadów.
Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej ogrodzenie należy odtworzyć wg ST-07.
Demontaż i przekładka sieci wodociągowych
Ponadto we wskazanych w Dokumentacji Projektowej obszarach wykonać demontaż istniejących odcinków sieci i przyłączy wodociągowych kolidujących poprzecznie z nowobudowanymi kanałami w ramach przekładek wodociągowych. Materiał pochodzący z demontażu rurociągów odwieźć jak opisano w pkt. 5.1.5. W trakcie wykonywania przekładek wodociągowych należy zapewnić stałą dostawę wody dla odbiorców. Roboty związane z przekładkami sieci j.w. należy ująć w cenie jednostkowej jak opisano w ST-03.
Demontaż i przekładka sieci gazowych
Ponadto we wskazanych w Dokumentacji Projektowej obszarach wykonać demontaż istniejących odcinków sieci i przyłączy gazowych kolidujących poprzecznie z nowobudowanymi kanałami w ramach przekładek gazowych. Materiał pochodzący z demontażu rurociągów odwieźć, jak opisano w pkt. 5.1.5. Roboty związane z przekładkami sieci j.w. należy ująć w cenie jednostkowej jak opisano w ST-03.
Przełożenie sieci wodociągowych
Istniejące rurociągi sieci wodociągowej i gazowej kolidujące z trasą rurociągów kanalizacyjnych należy przełożyć. Przekładkę sieci należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją ST-03.
Demontaż wyposażenia przepompowni przeznaczonych do likwidacji
Wykonać demontaż wyposażenia przepompowni przeznaczonych do likwidacji tj.: orurowanie, armaturę, pompy i osprzęt. Orurowanie wywieźć na złom. Zdemontowane pompy i armaturę przekazać, jak opisano w pkt.5.1.5. Przed przystąpieniem do demontażu wyposażenia przepompowni należy przepompownie wyłączyć z eksploatacji, tj.: unieruchomić i zdemontować części elektryczne.
Stare przepompownie zlikwidować po uruchomieniu nowych.
Roboty demontażowe w przepompowni PC1 - modernizacja istniejącego obiektu
W obszarze C w przepompowni PC1 - modernizacja istniejącego obiektu należy wykonać: 
· demontaż istniejących pomp wraz z osprzętem oraz demontaż orurowania wraz z armaturą (zawory, zasuwy)
· demontaż krat i koryta ociekowego na dopływie istniejącej rury Dn1000mm
· demontaż stalowych balustrad ochronnych przy przepompowni PC1

· rozbiórkę elementów żelbetowych zbiornika - ściankę, dno Złom stalowy wywieźć na złomowisko. Gruz wywieźć na wysypisko. Zdemontowane pompy i armaturę wywieźć jak opisano w pkt.5.1.5.
Istniejące otwory wskazane w Dokumentacji Projektowej do zaślepienia należy zaślepić betonem B-15. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy przeprowadzić płukanie zbiornika wraz z dezynfekcją. Całość w/w robót ująć w cenie kpl. przepompowni PC1 - modernizacja istniejącego obiektu jak opisano w ST-03.
Rozbiórka istniejącego ogrodzenia przepompowni przeznaczonych do likwidacji
Wykonać rozbiórkę istniejącego ogrodzenia przepompowni przeznaczonych do likwidacji z siatki na słupkach stalowych obetonowanych w gruncie.
Złom z rozbiórki ogrodzenia wywieźć na złomowisko. Gruz wywieźć na zorganizowane składowisko odpadów.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00- Wymagania ogólne.
7.
OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Jednostkami obmiaru są jednostki wymienione w Przedmiarze Robót.
8.
ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Odbiorowi podlegają rozbiórki nawierzchni, demontaże rurociągów i studni, wyposażenia przepompowni, roboty demontażowe oraz zamulenia kanałów, studni i zbiorników przewidzianych Dokumentacją Projektową do rozbiórki, demontażu i zamulenia.
9. 
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena jednostkowa Robót objętych niniejszą ST obejmuje:
•     prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt. 1.3.2. niniejszej ST,
· zakup materiałów i przywóz na miejsce wbudowania,

· opłaty za składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży na wysypisku,

· opłaty za utylizację materiałów,

· koszty związane z utrzymaniem ciągłości pracy sieci,

· koszty nadzoru właścicieli obiektów i sieci

oraz  wszystkie  inne  roboty  nie  wymienione,  które  są niezbędne  do  kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą uwzględnione w cenach jednostkowych robót rozbiórkowych jak zapisano powyżej.
10. 
DOKUMENTY ODNIESIENIA

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca w szczególności powinien stosować następujące przepisy i wytyczne:
· Ustawa o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi
· Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)
· Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami)
· BHP transport ręczny Dz. U. 22/53 poz. 89
· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
· Uzgodnienia z Zarządcą Drogi oraz zarządcami obiektów i instalacji podlegających rozbiórce.
· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

ST-02
ROBOTY ZIEMNE i ODWODNIENIE
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111240-2 – Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Spis treści:

49

1.
WSTĘP


50

1.1.
Przedmiot ST

50

1.2.
Zakres stosowania ST

50

1.3.
Zakres Robót objętych ST

50

1.3.1.
Roboty budowlane podstawowe

50

1.3.2.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

51

1.4.     Określenia podstawowe

53

1.5.
 Ogólne wymagania dotyczące Robót

53

2.
MATERIAŁY

54

3.
SPRZĘT WYKONAWCY

54

4. 
TRANSPORT

54

5.
WYKONANIE ROBÓT

54

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót

54

5.1.1. 
Przygotowanie do robót ziemnych

54

5.1.2.
Odspojenie i odkład urobku

55

5.1.3.
Podłoże

55

5.1.4.
Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi

56

5.1.5.
Wykonanie robót ziemnych pod kable

56

5.1.6.
Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg

56

5.1.7.
Szerokość wykopów dla rurociągów

56

5.1.8. 
Odwodnienie wykopów

58

5.1.8. 
Humus i sadzenie krzewów

59

5.2. 
Warunki szczegółowe realizacji Robót

59

5.2.1. 
Warunki gruntowo-wodne

60

5.2.2. 
Roboty ziemne

63

5.2.4.
Drogi

63

5.2.5.
Trawniki dywanowe i sadzenie krzewów iglastych na terenach przepompowni

63

6. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

63

6.1.
Kontrola jakości Materiałów

63

6.2.
Kontrola jakości wykonania Robót

63

7.
OBMIAR ROBÓT

63

8.
ODBIÓR ROBÓT

63

9.
 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................... 63 
9.1. 
Ogólne wymagania

64

9.2. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

64

10. 
PRZEPISY ZWIĄZANE

64

10.1.
Informacje ogólne

64

10.2.
 Normy


64

10.3.   Inne dokumenty i ustalenia techniczne



1.
WSTĘP

1.1.
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót ziemnych i odwodnienia wykopów, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu p.n. ”Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”
1.2.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres Robót objętych ST

1.3.1.
Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych i odwodnienia wykopów przy budowie „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.
Zakres Robót dotyczy następujących obiektów:
OBSZAR A
· Kanalizacja sanitarna

· Rurociągi tłoczne wraz z przepompowniami

· Kanalizacja deszczowa, z wylotami

OBSZAR B
· Kanalizacja sanitarna

· Rurociągi tłoczne z przepompowniami

· Kanalizacja deszczowa z wylotami

· Kanalizacja ogólnospławna

OBSZAR C
· Kanalizacja sanitarna

· Rurociągi tłoczne z przepompowniami

· Kanalizacja deszczowa z wylotami
OBSZAR D

· Kanalizacja sanitarna

· Rurociąg tłoczny z przepompowniami

1.3.2.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Do wykonania Robót ziemnych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 
· wykonanie niezbędnych zejść do wykopu; 
· montaż drabinek stalowych z poręczami i barierek ochronnych; 
· wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu; 
· pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę; 
· plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych w wykopie i na odkładzie; 
· ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu;
· wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorów, zrzutów wody, itp; 
· montaż i demontaż sprzętu odwodnieniowego
· montaż i demontaż rurociągów tymczasowych,

· montaż i demontaż pomp odwodnieniowych,

· obsługę i dozór pomp,

· konserwację pomp,

· osadniki oczyszczające wodę przed odprowadzeniem do odbiornika,

· wykonanie niezbędnych prac remontowych,

· zabezpieczenie przed awarią (dodatkowy agregat pompowy, dodatkowe źródło zasilania, stały nadzór);

· zabezpieczenie wykopów przed wodami opadowymi i wodą z sączeń i przed przemarzaniem; 
· oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu; 
· wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu; 
· zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego; 
· wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami wykonywanymi; 
· wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych; 
· wygrodzenie terenu; o zabezpieczenie terenu budowy; 
· montaż i demontaż dróg tymczasowych; 
· zapewnienie zasilania w energię elektryczną.
oraz prace towarzyszące:
· prace pomiarowe, wytyczenie geodezyjne;
· wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów; 
· wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia; 
· przy wykonaniu podsypki, obsypki, zasypki i nasypów - zagęszczenie gruntu; 
· przy wymianie gruntu - przywóz materiału na miejsce wbudowania 
· dowóz gruntu do podsypek, obsypek i zasypek z tymczasowego składowiska 
· przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych - załadunek gruntu, przewóz gruntu samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania; 
· rozplantowanie urobku przy odmulaniu rowu, 
· rozplantowanie i uformowanie skarp przydrożnych rowów, 
· umocnienie wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji Robót; 
· demontaż umocnienia wykopów i konstrukcji rozpierającej; 
· ułożenie taśmy znacznikowej z wkładką metalową;
· montaż studzienek betonowych odwadniających zbiorczych w dnie wykopu; 
· pompowanie wody z wykopu; 
· montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu podziemnym w miejscach skrzyżowań z wykonywanymi sieciami; 
· odtworzenie podłoża pod istniejące odkryte kable i rurociągi; 
· demontaż istniejących nieczynnych sieci zewnętrznych kolidujących z projektowanymi rurociągami (w świetle wykopów); 
· wykonanie trawników i sadzenie krzewów:
· wyrównanie i bronowanie

· nawożenie
· uwałowanie 
· pielęgnacja trawników i krzewów w okresie do Przejęcia Robót 
· uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót.
1.4.
 Określenia podstawowe

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 - Wymagania Ogólne.
grunt rodzimy – grunt wydobyty z wykonanego wykopu
odkład - nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczony do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, do wyrównania terenu, lub rozplanowania) albo składowanego jako nieprzydatna nadwyżka
ukop - urobiony grunt, przeznaczony do wbudowania w nasyp lub na odkład
wykop tymczasowy - wykop przeznaczony do zabudowania lub zasypania po wykonaniu przewidzianych w nim konstrukcji, urządzeń lub robót (wykop fundamentowy, wykop dla przewodów i kanałów podziemnych, rowów itp)
minimalna szerokość wykopu - minimalna odległość wymagana ze względów bezpieczeństwa i wykonawstwa między ścianami wykopu, liczona na górnym poziomie dolnej podsypki, lub między szalunkami wykopu liczona na dowolnym poziomie
ścianka szczelna - ścianka ciągła składająca się z brusów. W przypadku stalowych grodzic ciągłość ścianki zapewniona jest poprzez wzajemne połączenie zamków, spasowanie podłużnych wypustów lub poprzez specjalne łączniki, a w przypadku brusów drewnianych poprzez pióro i wpust
konstrukcja ścianki szczelnej - konstrukcja do podtrzymania gruntu i wody, składająca się z brusów, gruntu i skały, zakotwień, podparć i kleszczy
podłoże - część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypka lub zasypką wstępna. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką
zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury
zasypka główna - wypełnienie gruntem miedzy górną powierzchnią zasypki wstępnej a powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych
obsypka - materiał gruntowy znajdujący się między podsypką a zasypką wstępną
grubość warstwy zagęszczenia - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej zagęszczeniem
Kategorie gruntu należy rozumieć tak, jak to opisano w poniższej tabeli:
	Kategoria gruntu
	Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału

	Średnia
gęstość w
stanie
naturalnym
	Przeciętne
spulchnienie po
odspojeniu w % 
od pierwotnej
objętości

	
	
	kN/m3
	t/m3
	

	
	
	
	
	

	I

	Piasek suchy bez spoiwa
	15,7
	1,6
	5-15

	
	Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
	11,8
	1,2
	5-15

	
	Torf bez korzeni
	9,8
	1,0
	20-30

	
	Popioły lotne nie zleżałe
	11,8
	1,2
	15-25

	II
	Piasek wilgotny
	16,7
	1,7
	15-25

	
	Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i
	17,7
	1,8
	15-25

	
	plastyczne
	
	
	


	
	Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm
	12,7
	1,3
	15-25

	
	Torf z korzeniami grubości do 30 mm
	10,8
	1,1
	20-30

	
	Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub
	16,7
	1,7
	15-25

	
	odpadkami drewna
	
	
	

	
	Żwir bez spoiwa lub mało spoisty
	16,7
	1,7
	15-25

	III

	Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte
	18,6
	1,9
	20-30

	
	Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm
	13,7
	1,4
	20-30

	
	Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm
	13,7
	1,4
	20-30

	
	Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem,
	18,6
	1,9
	20-30

	
	tłuczniem lub odpadkami drewna
	
	
	

	
	Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
	17,7
	1,8
	20-30

	
	40 mm
	
	
	

	
	Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i
	19,6
	2,0
	20-30

	
	plastyczne, bez głazów
	
	
	

	
	Mady i namuły gliniaste rzeczne
	17,7
	1,8
	20-30

	
	Popioły lotne zleżałe
	19,6
	2,0
	20-30

	
	
	17,7
	1,8
	20-30

	
	
	19,6
	2,0
	20-30

	IV

	Less suchy zwarty
	18,6
	1,9
	25-35

	
	Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna
	19,6
	2,0
	25-35

	
	lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu
	
	
	

	
	Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte
	20,6
	2,1
	25-35

	
	Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % objętości
	20,6
	2,1
	25-35

	
	gruntu
	
	
	

	
	Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg
	16,7
	1,7
	25-35

	
	Iłołupek miękki
	19,6
	2,0
	25-35

	
	Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o
	19,6
	2,0
	25-35

	
	masie do 10 kg
	
	
	

	V

	Żużel hutniczy niezwietrzały
	14,7
	1,5
	35-45

	
	
	19,6
	2,0
	35-45

	
	Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% objętości
	20,6
	2,1
	35-45

	
	gruntu
	
	
	

	
	Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
	17,7
	1,8
	35-45

	
	Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub
	17,7
	1,8
	35-45

	
	w blokach ponad 50 kg
	
	
	

	
	Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane
	16,7
	1,6
	35-45

	
	Opoka kredowa miękka lub zbita
	22,6
	2,3
	35-45

	
	Węgiel kamienny i brunatny
	16,7
	1,6
	35-45

	
	
	22,6
	2,3
	35-45

	
	Iły przewarstwione łupkiem
	41,8
	4,2
	35-45

	
	Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy
	14,7
	1,5
	35-45

	
	Zlepieńce słabo scementowane
	19,6
	2,0
	35-45

	
	Gips
	19,6
	2,0
	35-45

	
	Tuf wulkaniczny, częściowo sypki
	20,6
	2,1
	35-45

	
	
	21,6
	2,2
	35-45

	
	
	15,7
	1,6
	35-45

	VI

	Iłołupek twardy
	20,5
	2,1
	30-45

	
	Łupek mikowy i piaszczysty niespękany
	22,6
	2,3
	45-50

	
	Margiel twardy
	23,5
	2,3
	30-45

	
	Wapień marglisty
	22,6
	2,3
	45-50

	
	Piaskowiec o spoiwie ilastym
	21,6
	2,2
	30-50

	
	Zlepieńce otaczaków głównie skał osadowych
	21,6
	2,2
	30-45

	
	Anhydryt
	24,5
	2,5
	45-50

	
	Tuf wulkaniczny zbity
	18,6
	1,9
	45-50

	VII

	Łupek piaszczysto-wapnisty
	23,5
	2,4
	45-50

	
	Piaskowiec ilast-wapnisty twardy
	23,5
	2,4
	45-50

	
	Zlepieńce z otaczaków głównie skał osadowych o spoiwie
	23,5
	2,4
	45-50

	
	krzemionkowym
	
	
	

	
	Wapień niezwietrzały
	23,5
	2,4
	45-50

	
	Magnezyt
	28,4
	2,9
	45-50

	
	Granit i gnejs silnie zwietrzałe
	23,5
	2,4
	45-50

	VIII

	Łupek plastyczny niespękany
	24,5
	2,5
	45-50

	
	Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
	24,5
	2,5
	45-50

	
	Wapień twardy niezwietrzały
	24,5
	2,5
	45-50

	
	Marmur i wapień krystaliczny
	24,5
	2,6
	45-50

	
	Dolomit niezbyt twardy
	24,5
	2,5
	45-50

	IX

	Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
	25,5
	2,6
	45-50

	
	Zlepieńce z otaczaków skał głównie krystalicznych o soiwie
	
	
	45-50

	
	wapiennym lub krzemionkowym
	25,5
	2,6
	45-50

	
	Dolomit bardzo twardy
	
	
	45-50

	
	Granit gruboziarnisty niezwietrzały
	25,5
	2,6
	45-50

	
	Sjenit gruboziarnisty
	25,5
	2,6
	45-50

	
	Serpentyn
	25,5
	2,6
	45-50

	
	Wapień bardzo twardy
	24,5
	2,5
	45-50

	
	Gnejs
	24,5
	2,5
	45-50

	
	
	25,5
	2,6
	45-50

	X

	Granit średnio i drobnoziarnisty
	25,5
	2,6
	45-50

	
	
	26,5
	2,7
	45-50

	
	Sjenit średnioziarnisty
	25,5
	2,6
	45-50

	
	Gnejs twardy
	26,5
	2,7
	45-50

	
	Porfir
	24,5
	2,5
	45-50

	
	Trachit, liparyt i skały pokruszone
	26,5
	2,7
	45-50

	
	Granitognejs
	25,5
	2,6
	45-50

	
	Wapień krzemienisty
	27,4
	2,8
	45-50

	
	Ił rogowy bardzo twardy
	
	
	

	
	Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach
	26,5
	2,7
	45-50

	
	Gabro
	26,5
	2,7
	45-50

	
	Gabrodiabaz i kwarcyt
	27,4
	2,8
	45-50

	
	Bazalt
	27,4
	2,7
	45-50


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-Wymagania Ogólne.
2.
MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania Robót będących tematem niniejszej Specyfikacji są:
· grunt z wykopów

· grunt rodzimy piaszczysty

· piasek

· materiały do umocnienia ścian wykopów

· kręgi betonowe

· igłofiltry

· kolektory odprowadzające

· rury drenarskie

· żwir

· rury dwudzielne

· nasiona traw

· nawozy mineralne

· humus (ziemia urodzajna)

· krzewy iglaste

Materiały powinny być takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera
3.
SPRZĘT WYKONAWCY

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego:
· koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym.

· spycharka

· ładowarka

· zagęszczarka wibracyjna krocząca

· wibromłot

· do odwodnienia wykopów:

· pompy zatapialne

· agregat pompowy do zestawu igłofiltrów

· agregat prądotwórczy

· 
walec ogrodniczy
Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ i Programem, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do używania Sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót.
4. 
TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół Sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu poprzedniego.
5.
WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050: 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wykonywanie Robót musi być zgodnie z PZJ i Programem zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:
· ustalić miejsce Terenu Budowy,

· ustalić miejsce składowania humusu i urobku,

· ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,

· ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych z wykopu,

· ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,

· wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,

· zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.
Wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych.
5.1.2.
Odspojenie i odkład urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.
5.1.3.
Podłoże

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.
5.1.4.
Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
W trakcie wykonywania wykopów należy wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych.
5.1.4.1.
Wykopy

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej,  a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.
5.1.4.2.
Zasypka i zagęszczanie
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Przestrzeń wykopu w strefie niebezpiecznej tzn. w obrębie obsypki przewodu rurowego (na wysokość zalecaną przez producenta rur, jednak nie mniej niż 30cm ponad sklepienie przewodu po zagęszczeniu) oraz co najmniej 0,5 m wokół ścian na całej wysokości studzienek, należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni zagęszczając go warstwami zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i zarządcy drogi. Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach dokonać wymiany gruntu. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien mieć właściwości materiału na podsypkę. Powinien to być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20mm). Materiał ten należy uzyskać poprzez przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub poprzez wymianę tego gruntu na piasek.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu (przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne) lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim, do wymaganego wskaźnika zagęszczenia ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.
Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym zagęszczając go do wymaganego wskaźnika określonego w Dokumentacji Projektowej lub w uzgodnieniu z zarządcą drogi. W strefie obsypki grunt należy zagęszczać ręcznie względnie używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych. Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1 m. Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna być większa niż 15 cm. Zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami przy zachowaniu optymalnej wilgotności gruntu. Należy zachować ostrożność przy zagęszczaniu pierwszej warstwy obsypki, aby uniknąć unoszenia się rurociągów sieci. Jest to szczególnie istotne w przypadku rurociągów sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania tych prac należy jednocześnie prowadzić roboty związane z usuwaniem zastosowanego ewentualnie deskowania ścian wykopów. Wykop o deskowaniu poziomym należy rozdeskować w następujący sposób: ułożyć pierwszą warstwę obsypki o wysokości j.w. i zagęścić

· usunąć deskę

· układać i zagęszczać następne warstwy obsypki na wysokości ok. 5-10cm od spodu następnej deski ze zwróceniem szczególnej uwagi na uzupełnienie i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskę.

Takie cykle powtarzać aż do osiągnięcia poziomu 0,3 m ponad wierzch rur czyli górnego poziomu niezbędnej obsypki. Umocnień wykopu, których zastosowanie było niezbędne z uwagi na warunki gruntowe i wysoki poziom wody nie należy usuwać. Pozostawienie ich poniżej poziomu wody gruntowej pozwala na utrzymanie odporności gruntu w strefie obsypki rur z tworzyw sztucznych. Przy układaniu rurociągów sieci pod ciągami pieszo-jezdnymi  stopień zagęszczenia osypki powinien wynosić, co najmniej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza tymi terenami stopień zagęszczenia obsypki powinien osiągać wartość 85%, chyba, że Dokumentacja Projektowa i wymagania zarządcy terenu wskazują inaczej Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Zasypanie pozostałej części  wykopów  wykonać  za  pomocą  gruntu  rodzimego, o ile maksymalna wielkość jego cząstek nie przekracza 30 mm.
Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu, aby nie uszkodzić studzienek. Stopień zagęszczenia zasypki w przypadku rurociągów układanych pod ciągami pieszo-jezdnymi tak jak w przypadku obsypki. Ostatnie warstwy zasypki o grubości ok.0,5m nad układanymi w ciągach ulic rurociągami zaleca się zagęścić do wskaźnika Is>1,00, chyba, że niniejsza Specyfikacja w pkt. 5.2. określa inaczej. Zagęszczenie zasypki wykonać warstwami o grubości nie większej niż 20cm. Do zasypania nie używać dużych kamieni ani głazów narzutowych. Do wykonania górnej warstwy zasypki o grubości do 0,8m (głębokość strefy przemarzania) nad rurociągami układanymi pod ulicami nie wolno stosować gruntów wysadzinowych. W celu uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia materiału obsypki i zasypki należy stosować metody podane w instrukcjach montażowych rurociągów.
5.1.5.
Wykonanie robót ziemnych pod kable

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla Robót zasadniczych w danym rejonie. W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych.
5.1.6.
Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania wskaźnika min. Is=1,0 chyba, że Dokumentacja Projektowa wskazuje inaczej. Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić, co najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być określona laboratoryjnie. Wymagania związane z wykonaniem nawierzchni dróg zostały zawarte w ST- 05 – Roboty drogowe.
5.1.7.
Szerokość wykopów dla rurociągów

Poniżej przedstawiono zasady określania ilości robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów chyba, że Projekt Budowlany i/lub Wykonawczy podaje inaczej.
Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów mierzona w świetle nieumocnionych ścian wykopów należy przyjmować, dla:
	Szerokości oszalowanych wykopów

	tworzywa sztuczne

	Dn
	minimalna szerokość wykopów

	mm
	h<1,75m
	h<4,0m
	h>4,0m

	200
	0,80
	0,90
	1,00

	250
	0,80
	0,90
	1,00

	315
	0,90
	0,90
	1,00

	400
	1,10

	500
	1,20

	630
	1,85


	Szerokości oszalowanych wykopów

	beton

	Dn
	minimalna szerokość wykopów

	mm
	h<1,75m
	h<4,0m
	h>4,0m

	200
	0,80
	0,90
	1,00

	250
	0,80
	0,90
	1,00

	300
	0,95
	0,95
	1,00

	400
	1,25

	500
	1,35

	600
	1,45

	700
	1,60

	800
	1,85


5.1.8. Odwodnienie wykopów

Roboty montażowe projektowanych sieci kanalizacyjnych systemu grawitacyjnego jak i rurociągów tłocznych należy prowadzić w wykopach o wilgotności normalnej względnie w wykopach odwodnionych.
W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości obniżenia zwierciadła wody należy odwodnić wykopy:
· igłofiltrami - mają zastosowanie w przypadku dużego nawodnienia gruntu, metoda polega na wpłukaniu zestawów igłofiltrów bezpośrednio w grunt bez wykonania obsypki lub z wykonaniem obsypki (w zależności od warunków gruntowych).

· drenaż rurowy - polega na wykonaniu drenażu rurowego w obsypce żwirowej i odprowadzeniu wody pompami zatapialnymi ze studni betonowych

Odwodnienie wykopów w tym: igłofiltry, drenaż, pompowanie wody z wykopów, montaż tymczasowych rurociągów odprowadzających wodę i wykonanie studzienek odwadniających należy ująć w cenie jednostkowej poszczególnych Robót.
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z założoną technologią odwodnienia zawartą w Dokumentacji Projektowej oraz PZJ, który uzyskał akceptację Inżyniera. Odprowadzenie wód gruntowych do istniejących kanalizacji sanitarnych lub deszczowych lub naturalnych odbiorników winno być uzgodnione przez Wykonawcę z ich Właścicielem. Wszelkie wymagania stawiane przez Właściciela będą przestrzegane przez Wykonawcę Robót.
Igłofiltry
Igłofiltry mogą być:
· wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez wykonania obsypki

· wpłukiwane w grunt bezpośrednio z wykonaniem obsypki

· montowane w rurze obsadowej z obsypką

Igłofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypką instalować należy w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. Wpłukiwanie należy wykonywać rurą wpłukującą, służącą do instalowania igłofiltrów z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igłofiltry instaluje się w wyznaczonych odstępach w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym poziomie.
W przypadku wpłukiwania igłofiltrów w grunt bezpośrednio z wykonaniem obsypki zamiast wpłukania rury obsadowej i montowania w nich igłofiltrów wykonuje się wpłukiwanie igłofiltrów. W przypadku wpłukiwania igłofiltrów w grunt bezpośrednio bez wykonania obsypki zamiast wpłukania rury obsadowej i montowania w nich igłofiltrów wykonuje się wpłukiwanie igłofiltrów oraz nie wykonuje się obsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalności). Nie należy posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi. Należy sprawdzić szczelność i pewność połączeń oraz zlikwidować ewentualne załamania przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej. Podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy. 

Układanie i montaż kolektora ssącego.
Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w odległości około 0,5m od linii wpłukanych igłofiltrów, bezpośrednio na wyrównanym gruncie (powierzchni terenu lub ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych podkładanych w okolicy złącz odcinków. Odcinki kolektora ssącego należy układać końcówkami z kształtką zewnętrzną w kierunku agregatu. Wszystkie króćce kolektora służące do połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do góry. Montaż kolektora ssącego dokonuje się przez zestawienie końcówek, założenie haków i zamknięcie dźwigni. Dowolną zmianę kierunku ułożenia kolektora uzyskuje się przez zastosowanie łącznika elastycznego. Przedłużenie kolektora w miejscach, w których igłofiltry nie są wymagane można wykonać stosując rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka się zaślepką.
Łączenie igłofiltrów z kolektorem
Zainstalowane w gruncie igłofiltry należy połączyć z kolektorem ssącym. Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i jednakowa. Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze wolne króćce należy zaślepić korkami gumowymi.
Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym
Do połączenia zmontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się łącznik elastyczny i króciec kołnierzowy.
Eksploatacja instalacji
Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania założonej depresji powinien być prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym należy sprawdzać głębokość posadowienia igłofiltrów, obsypkę, ilość igłofiltrów podłączonych do jednego agregatu oraz wprowadzać ewentualne uzupełnienia lub zmiany. Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igłofiltrowej może być prowadzona pod nadzorem przeszkolonych pracowników. Kontroli pracy instalacji należy dokonywać przy pomocy urządzeń kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno być prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wodę z wykopu należy odprowadzać na odległość większą od zasięgu leja depresji. Należy zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej.
Demontaż instalacji.
Przy demontażu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu odwodnienia i wyłączeniu agregatu należy:
· Odłączyć łącznik elastyczny od agregatu

· Odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciągnięcie z króćców

· Zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć

· Zdemontować kolektor

· Wyciągnąć igłofiltry z gruntu

· Zdemontować wszystkie uszczelki gumowe ze złącz

Wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej należy po demontażu obmyć wodą i oczyścić. Podczas demontażu należy zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy.
Drenaż rurowy
Drenaż rurowy można wykonać z rur drenażowych z tworzywa sztucznego. Drenaż układać w obsypce żwirowo piaskowej. Studzienki drenażowe zbiorcze należy wykonać z pojedynczych prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy ø500mm z dnem wypełnionym warstwą tłucznia lub żwiru gruboziarnistego. Studzienki lokalizować w dolnych, tj. niżej położonych końcach odwadnianych odcinków wykopów. Miejsca lokalizacji oraz ilość tzw. stanowisk roboczych z w/w studzienkami ustalać szczegółowo na budowie w trakcie wykonywania wykopów w zależności od rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych i aktualnych warunków atmosferycznych. Do odprowadzania wody ze studzienek stosować przenośne pompy odwadniające.
Do wykonania rurociągów tymczasowych odprowadzających wodę z wykopu stosować rury z tworzyw sztucznych lub stalowe.
5.1.8. Humus i sadzenie krzewów

Przygotowanie terenu pod zieleń.
W miejscach wykonania trawników rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o odpowiedniej grubości. W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego Robót i złożoną na odkładzie lub wywiezioną na tymczasowe składowisko. Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe.
Wykonanie i pielęgnacja trawników.
Trawy wysiewać w zasadzie przez cały okres wegetacji tj. od początku kwietnia do września, jednak najlepsze rezultaty osiąga się wysiewając nasiona w sierpniu gdy panują optymalne warunki ich kiełkowania (odpowiednia temperatura i wilgotność gleby). Dobrze udają się również siewy w okresie wiosennym, szczególnie w przypadku rajgrasu angielskiego, który kiełkuje najszybciej w 5 - 15 dni. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem obsiewu jest wysiew ręczny, w dwa krzyżujące się kierunki. Trawy wysiewać podczas bezwietrznej pogody i przy dużej wilgotności powietrza. Wysiewane nasiona należy przykryć ziemią. Najczęściej wykonuje się to poprzez przemieszanie wierzchniej warstwy podłoża na głębokość 3 cm broną posiewaną, kolczatką bądź grabiami. Przykrycie nasion warstwą ziemi daje lepszej jakości murawę. Zużycie nasion wynosi 2,0 - 3,0 kg/100m2 na terenie płaskim a na skarpowym 4,0 kg/100m2.
Trawniki należy pielęgnować przez podlewanie, koszenie, grabienie i dosiewanie trawy w czasie zakładania trawnika oraz w okresie do Przejęcia Robót.
Sadzenie krzewów
Wymagania ogólne dotyczące sadzania i pielęgnacji krzewów są następujące:
· pora sadzenia - jesień lub wiosna,

· dołki pod krzewy powinny mieć odpowiednią głębokość i być zaprawione ziemią urodzajną,
· roślina w miejscu sadzenia powinna być zagłębiona tak, jak pierwotnie; zbyt głębokie lub płytkie sadzenia utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
· korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

· przy sadzeniu drzew bryłę korzeniową należy zamocować do podłoża trzema wbitymi pod kątem palami,
· korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
· pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
· nawadnianiu,
· odchwaszczaniu,
· nawożeniu,
· usuwaniu odrostów korzeniowych,
· poprawianiu misek gruntowych,
· okopczykowaniu krzewów jesienią,
· rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
· wymianie uszkodzonych krzewów,
· wymianie uszkodzonych palików i wiązadeł,
· przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty. U roślin z bryłą korzeniową powinna być ona prawidłowo uformowana. Pędy korony krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące.
5.2. Warunki szczegółowe realizacji Robót 

5.2.1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe
W celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych, występujących w podłożu projektowanej sieci kanalizacyjnej, w listopadzie 2007 r. wykonano 44 otwory badawcze do głębokości 3-5 m p.p.t, o łącznym metrażu 210 mb. Badaniami objęto teren miasta Żmigród w zasięgu jego istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Wierceniami wykonanymi do głębokości 3-5 m p.p.t. tylko miejscami stwierdzono urozmaiconą, warstwową budowę geologiczną podłoża. Występują w nim czwartorzędowe, holoceńskie utwory rzeczno-bagienne, wykształcone w postaci namułów organicznych, torfów oraz mułów i piasków próchnicznych, odłożone na holoceńskich i plejstoceńskich osadach wód płynących, reprezentowanych głównie przez piaski drobne i pylaste. Lokalnie w obrębie tych ostatnich zaobserwowano obecność gruntów organicznych i próchnicznych oraz mułków - gruntów o charakterze zastoiskowym. Na obszarze południowej i zachodniej części miasta, lokalnie występujące mułki tworzą już wyraźne soczewy (o miąższości do 2.1 m) i przewarstwienia.
Ponadto, na całym obszarze miasta występują utwory kulturowe - gruzowo-mineralne nasypy niebudowlane (zbudowane głównie z piasków próchnicznych i gruzu ceglanego) o miąższości dochodzącej do 3.6 m lub gleba. Grunty rodzime występujące w podłożu ujęte zostały w trzech grupach, z których wydzielono warstwy geotechniczne o zbliżonych wartościach cech fizyczno-mechanicznych:
GRUPA I - obejmuje grunty organiczne i próchniczne, występujące lokalnie w obrębie niewielkich rozcięć erozyjnych górnej części podłoża. W zależności od zawartości części organicznych (Iom) oraz rodzaju gruntów, wydzielono w niej cztery warstwy geotechniczne: 

Warstwa I A - lokalnie występujące wilgotne i mokre torfy o zawartości części organicznych Iom > 30%;
Warstwa I B - występujące miejscami, mokre namuły organiczne, piaszczyste i niekiedy gliniaste (lokalnie przewarstwione torfem lub piaskiem) o zawartości części organicznych Iom = 4.8-28.6%;
Warstwa.I.C - lokalnie występujące muły próchniczne i muły, wykształcone w postaci glin, glin piaszczystych i pylastych oraz piasków gliniastych, wilgotne i mokre;
Warstwa I D - lokalnie stwierdzane piaski próchniczne, luźne o ID = 0.30 i zawartości części organicznych do 5%;
GRUPA II - obejmuje mineralne, niespoiste osady piaszczysto-żwirowe akumulacji wód płynących (rzecznej i wodnolodowcowej). Są to grunty wilgotne i nawodnione o stopniu zagęszczenia lekko rosnącym wraz z głębokością, ale ze strefami wyraźnego zagęszczenia lub rozluźnienia gruntów, charakterystycznymi dla osadów wód płynących. W zależności od stopnia zagęszczenia i uziarnienia gruntów w grupie tej wydzielono sześć warstw geotechnicznych:
Warstwa II A - piaski drobne, niekiedy z domieszkami części humusowych i przewarstwieniami namułów organicznych, luźne o ID = 030;
Warstwa II B - piaski drobne lub pylaste, czasem przewarstwione piaskiem gliniastym lub zaglinione. Są to grunty średniozagęszczone o przyjętym ID = 0. 50;
Warstwa II C - piaski średnie, niekiedy przewarstwione piaskiem drobnym, średniozagęszczone o ID= 0.50;
Warstwa II D - pospółki, średniozagęszczone o ID= 0.50;
Warstwa II E_ - piaski drobne, zagęszczone o ID = 0.70;
Warstwa II F - piaski średnie, zagęszczone o ID = 0.70;
GRUPA III.- Obejmuje grunty mineralne spoiste o charakterze zastoiskowym, oznaczone symbolem „C” geologicznej konsolidacji i wykształcone w postaci pyłów, pyłów piaszczystych, glin pylastych, glin oraz piasków gliniastych, często z charakterystycznymi bardzo drobnymi przewarstwieniami piasków pylastych. W zależności od konsystencji, w grupie tej wydzielono trzy warstwy geotechniczne:
Warstwa III A - gliny pylaste i piaski gliniaste o konsystencji miękkoplastycznej, IL = 0.60;
Warstwa III B - piaski gliniaste, piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej, gliny pylaste, pyły i pyły piaszczyste, plastyczne - o IL = 0.30;
Warstwa III C - piaski gliniaste, gliny i gliny pylaste przewarstwione pyłem piaszczystym, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL = 0.20.
Projektowana kanalizacja posadowiona będzie w przeważającej większości w gruntach grupy II w warstwach II B i II C tj. średniozagęszczonych piaskach drobnych i pylastych oraz zagęszczonych piaskach średnich. Są to grunty nośne nadające się do posadowienia rur, studni i obiektów przepompowni ścieków.
Miejscami podłoże kanałów stanowić będą grunty grupy III, warstwy III C tj. piaski gliniaste i twardoplastyczne gliny. Są to również grunty nośne. Grunty słabonośne grupy I tj. namuły, muły i torfy sporadycznie występują powyżej poziomu posadowienia projektowanych sieci i obiektów.
Warunki wodne
Zgodnie z powyższymi danymi, podłoże gruntowe terenu inwestycji zbudowane jest w większości z gruntów przepuszczalnych, wykształconych w postaci różnoziarnistych piasków. Przepuszczalne są również przypowierzchniowe nasypy, zbudowane na ogół z piasków próchnicznych i gruzu.
Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej w otworach badawczych, przeprowadzono podczas wykonywania prac terenowych - w listopadzie 2007 r.
W dnach współczesnych dolin rzecznych i w pobliżu cieków swobodne lub lekko napięte zwierciadło wód gruntowych utrzymuje się na poziomie 0.5-1.5 m p.p.t. a jego wahania pionowe uzależnione są od stanów wody w rzekach. Podczas okresowych wezbrań wód rzecznych należy spodziewać się zatem co najmniej lokalnego występowania wody gruntowej w poziomie terenu. Na obszarach pozadolinnych (w obrębie niskich teras nadzalewowych w pradolinie Baryczy) woda gruntowa występuje na głębokości ca 1.5-2.5 m p.p.t. a wodonoścem są powszechnie występujące piaski. Na obszarze lokalnej kulminacji terenu w obrębie Starego Miasta swobodne zwierciadło wód gruntowych występuje około 5-6 m p.p.t. a u jej podnóża około 3-5 m p.p.t.
Na omawianym terenie oraz w jego najbliższym sąsiedztwie nie prowadzi się żadnych, systematycznych pomiarów wody gruntowej. Mimo to, na podstawie ogólnej charakterystyki hydrogeologicznej analizowanego terenu (i danych IMGW na temat aktualnych stanów wód powierzchniowych i podziemnych) przyjęto, że obserwacje wody gruntowej prowadzono podczas średnich stanów. Dlatego w okresach wiosennych roztopów oraz wzmożonych, długotrwałych opadów atmosferycznych poziom ten może się jeszcze podnieść o około 0.5 m.
5.2.2. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonywać jako pionowe wąskoprzestrzenne o ścianach zabezpieczonych:
· typowymi obudowami systemowymi - dla Robót wykonywanych mechanicznie

· w tradycyjnym deskowaniu - dla Robót wykonywanych ręcznie

Teren objęty inwestycją podzielono na obszary. Podziału dokonano traktując przepływające przez miasto cieki, jako naturalne granice jego części. Wydzielono obszary: A, B i C
Należy wykonać wykopy:
· wykonywane mechanicznie

· wykonywane ręcznie (kolizje)

· z odwozem urobku

· na odkład

Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego - dokonać odkrywek poprzecznych ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, w celu dokładnego określenia ich poziomego i wysokościowego usytuowania w gruncie.
Ze względu na wymóg prawidłowego zagęszczenia gruntu całkowitą jego wymianę należy wykonać w przypadku występowania w obrębie wykopu:
· piasków pylastych i drobnych z domieszkami pylastymi,

· przewarstwień z namułów, mułków i torfów,

· glin piaszczystych i pylastych.

W przypadku występowania w obrębie wykopów:
· piasków gliniastych i piasków drobnych bez domieszek piasków pylastych,

· piasków średnich,
wykonać częściową wymianę gruntu tj. wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypki wykopów. W tych przypadkach z piasku dowożonego wykonana zostanie podsypka pod rury (posadowienie w piaskach średnich) lub podsypka i obsypka rur.
Podczas wykonywania robót ziemnych uwzględnić należy specyficzne właściwości mułków i torfów. Grunty te odsłonięte wykopami są bardzo wrażliwe na przemarzanie, dodatkowe zawilgocenie oraz drgania i pod wpływem ww. czynników łatwo ulegają uplastycznieniu, dlatego należy je bezwzględnie zabezpieczyć, zgodnie z ustaleniami normy PN-81-B-03020, pkt. 2.4.a i 2.4.b.
Na trasie projektowanych sieci występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem:
· kablami energetycznymi,

· kablami telekomunikacyjnymi,

· kablami telewizji kablowej,

· siecią wodociągową
· siecią gazową,

· istniejącą kanalizacją sanitarną i deszczową,

W miejscach skrzyżowań kabli telekomunikacyjnych i energetycznych z wykonywanymi rurociągami należy na kable założyć rury osłonowe dwudzielne twarde. Przed przystąpieniem do Robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branżowych.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne, kable itp. należy przerwać prace i zawiadomić Inżyniera celem podjęcia odpowiednich decyzji przy równoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.
Urządzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub poprzez odpowiednie zamocowanie. Prace wykonywać pod nadzorem przedstawiciela użytkownika uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami przez niego wydanymi. Roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej rozpocząć od odcinków najniżej położonych.
Istniejące w świetle wykopu odcinki nieczynnych rurociągów wskazane w Dokumentacji Projektowej do demontażu należy zdemontować. Demontaż ująć w cenie jednostkowej Robót ziemnych. Istniejące odcinki sieci oraz przyłączy wodociągowych i gazowych, które kolidują poprzecznie z nowobudowanymi kanałami należy przełożyć. Roboty związane z przekładkami ująć w cenach jednostkowych jak opisano w ST-03.
Istniejące rurociągi sieci wodociągowej i gazowej kolidujące z trasą rurociągów kanalizacyjnych należy przełożyć. Przekładkę sieci należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją ST-03.
Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
Podczas budowy nad wykopami ustawić mostki piesze i przejazdowe z barierkami ochronnymi naprzeciwko wejść i bram wjazdowych.
W miejscach gdzie nie można składować ziemi z wykopów (np. w obrębie pasów drogowych) wydobyty urobek należy przewieźć na tymczasowe składowisko. Miejsce tymczasowego składowania ziemi z wykopów Wykonawca znajdzie we własnym zakresie.
Nadmiar gruntu oraz grunt nienadający się do zasypki należy wywozić na składowisko. Składowisko odpadów Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. W cenie jednostkowej robót ziemnych należy ująć załadunek i wywóz na składowisko oraz opłaty za składowanie i utylizację gruntu. Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku.
Teren inwestycji jest objęty ochroną konserwatora zabytków, znajdują się na nim obiekty wpisane do rejestru zabytków. Na całym obszarze ziemne Roboty budowlane związane z budową kanalizacji muszą być prowadzone za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Roboty prowadzić zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST-00 Wymagania ogólne.
Zabezpieczenie drzew
Trasę lokalizacji instalacji opracowano tak, aby nie naruszała istniejącego drzewostanu. Znajdujące się na trasie drobne drzewa i krzewy (rzadkie) należy wykarczować. Materiały pozyskane z karczowania pozostają własnością Wykonawcy. Wykonywanie prac budowlanych wiąże się jednak z zagrożeniem pojedynczych drzew. Drzewa muszą być chronione.  Pień powinien być zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami, np. deskami i starymi oponami lub za pomocą deskowania wiązanego do drzewa powrozami w celu ochrony przed uderzeniami. Zabezpieczenie pni drzew za pomocą mat słomianych jest niewystarczające.
W wyniku prac ziemnych może nastąpić uszkodzenie korzeni i redukcja systemu korzeniowego oraz odkrywanie korzeni i związane z tym przesychanie i przemarzanie korzeni. W celu zabezpieczenia systemu korzeniowego należy:
· wszelkie prace ziemne wykonywać ręcznie,

· odsłonięte korzenie okryć matami ze słomy, tkanin workowych itp.; maty mogą być przykołkowane do ściany wykopu, powinny chronić korzenie przed mrozem lub przesuszeniem, latem należy je zwilżać,

· wykonać ekran korzeniowy; w ręcznie wykonanym wykopie należy od strony drzewa odciąć i zabezpieczyć odpowiednim środkiem korzenie; od strony wykopu wbić paliki i rozwiesić tkaninę workową; rów napełnić dwiema warstwami: poniżej zasięgu korzeni - martwicą mineralną (pospółka żwirowo-piaskowa), powyżej - ziemią urodzajną, tam, gdzie jest to możliwe prowadzić prace systemem tunelowym.

Powyższe pracy powinny być prowadzone przez firmę specjalistyczną. Zabezpieczenie drzew ująć w cenie jednostkowej wykopu.
Odwodnienie
Wykopy odwadniać przy pomocy igłofiltrów dn 50mm, wpłukiwanych w grunt bez obsypki na głębokość;
· od 4,0m do 6,0m dla sieci kanalizacyjnej

· od 6,0m do 8,0m dla przepompowni ścieków.

Głębokość wpłukiwania i rozstaw igłofiltrów zależne są od lokalnych warunków gruntowych. Ze względu na występowanie w podłożu piasków drobnych i pylastych niedopuszczalne jest bezpośrednie pompowanie wody z wykopu, gdyż może to doprowadzić do upłynnienia piasków i powstania tzw. kurzawki. 

Wszelkie Roboty należy wykonywać po uprzednim wykonaniu odwodnienia wykopów.
Koszty związane z odwodnieniem wykopów i zabezpieczeniem przed wodami opadowymi i wodą z sączeń oraz przed przemarzaniem należy ująć w cenie jednostkowej robót ziemnych oraz pozostałych Robót wymagających odwodnienia.
Z uwagi na budowę geologiczną (głównie grunty przepuszczalne) i poziom wody gruntowej nawet wykopy posadowione powyżej zwierciadła wody gruntowej mogą wymagać okresowo ich odwodnienia. Pompownie wykonywać w wykopach otwartych - jamistych, umocnionych. Przed posadowieniem elementu dennego odpowiednio obniżyć poziomy wód gruntowych i utrzymywać przez czas odpowiedni dla wykonania założonych prac. Odprowadzanie wód z odwodnień winno podlegać uzgodnieniu z operatorem sieci kanalizacyjnych.   Dopuszcza się odprowadzanie do cieków powierzchniowych – po uzgodnieniu z ich zarządcami - Inspektorat Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Trzebnicy, Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, Urząd Miejski w Żmigrodzie.
Podsypka
Rurociągi należy układać na warstwie piasku dowiezionego. Do wykonania podsypek należy użyć materiału o granulacji min 0,2mm-2,0mm - max 8,0-16mm. Grubość podsypki jak podano w Dokumentacji Projektowej na profilach. Podsypkę należy zagęścić za pomocą lekkiego sprzętu mechanicznego do min.95% ZMP - zmodyfikowanej wartości Proctora. (Wskazana wartość 95% ZMP to odpowiednio 98% wg Standardowej wartości Proctora, a 85% wg ZMP to 88% wg SMP). Unikać przegłębienia wykopu, a jeżeli to nastąpi, przy wyrównywaniu należy zagęścić grunt do stopnia pierwotnego. Wyrównanie dna wykopu do właściwego poziomu wykonać układając luźną warstwę piasku o grubości 3÷5cm. Pod złączami należy pozostawić zagłębienia o szerokości 2-krotnie większej od szerokości złącza.
Obsypka
Obsypkę rur należy wykonywać jednocześnie z obydwu stron rurociągu zagęszczając kolejne warstwy o gr. max. 20cm. Szczególną uwagę zwrócić na zagęszczanie obsypki w pachwinach rur, w strefie wspierającej przewody od spodu, które należy prowadzić ręcznie lub przy pomocy lekkich ubijarek wibracyjnych. Warstwy obsypki nie wolno zagęszczać nad sklepieniem rury, lecz po jej obu stronach. Zagęszczenie obsypki powinno wynosić do min. 95% ZMP - zmodyfikowanej wartości Proctora tj 98% wg Standardowej wartości Proctora. Obsypkę wykonać materiałem piaszczystym do wysokości 30cm ponad górną krawędź przewodów. Na podsypki i obsypki wykorzystać grunt piaszczysty rodzimy z odkładu albo dowieziony z tymczasowego składowiska lub piasek dowieziony zakupiony. Wykorzystanie materiału rodzimego pod warunkiem, że w strefie posadowienia grunt będzie pozbawiony kamieni oraz wszelkich przedmiotów o wielkości >20mm lub/i ostrych krawędziach, mogących uszkodzić rurę.
Zasypka
Zasypkę wykopów wykonać materiałem jednorodnym, sypkim bez kamieni, korzeni i ziemi zbrylonej, warstwami wraz z jego zagęszczeniem, aż do wymaganego poziomu zasypu.
Do zasypki rurociągów stosować odpowiednio:
· grunt rodzimy o strukturze piasku, z odkładu lub dowieziony z tymczasowego składowiska,

· piasek z dowozu (wymiana gruntu).

Trasę rurociągów tłocznych i sieci wodociągowej oznaczyć taśmą lokalizacyjną z wtopioną wkładką metalową o szerokości 20cm prowadzoną 35cm nad grzbietem rury.
Grunt kłaść warstwami o grubości nie przekraczającej 200mm (po zagęszczeniu), zagęszczonymi w taki sposób, że w całej wykonanej warstwie gęstość nie była mniejsza niż gęstość w tym miejscu i na tej samej głębokości przed wykonaniem wykopów.
Zasypkę wykopów wykonać w taki sposób, aby spełniała wymagania nasypu nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów rolnych).
Stopień zagęszczenia zasypki nie powinien być mniejszy niż 95% ZMP dla robót prowadzonych w pasach ulic i min.85% ZMP dla robót prowadzonych poza pasami drogowymi.
Bezpośrednie podłoże pod drogę powinno posiadać następujące parametry:
Moduł sprężystości (wtórny moduł odkształcenia) E2 >100 MPa lub zamiennie wykonana powinna być warstwa 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem. Wszelkie wykopy technologiczne w strefie ochronnej (50m) wału p/powodziowego po stronie odpowietrznej należy zasypać warstwami zagęszczonymi zgodnie z wymaganiami normatywnymi, celem zapewnienia bezpiecznego jego funkcjonowania w czasie przepływu wielkich wód. Stopień zagęszczenia gruntu winien być potwierdzony przez specjalistę ds. geotechniki, świadectwo zagęszczenia gruntu wraz z Dokumentacją powykonawczą i zawiadomieniem o zakończeniu Robót dostarczyć do DZMiUW we Wrocławiu - Inspektorat w Trzebnicy.
Zasypanie wykopów przeprowadzić po wykonaniu prób szczelności i geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych.
Całość robót wykonać pod fachowym nadzorem zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II” oraz obowiązujący przepisami BHP. Roboty ziemne i odwodnieniowe powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego geotechnika.
Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Konserwacja rowu R-D
W obszarze C należy wykonać konserwację rowu R-D. W ramach konserwacji należy wykosić porosty ze skarp i dna rowu wraz z wygrabieniem oraz wykonać odmulenie z namułu grubości ok. 20cm z rozplantowaniem. Namuł nadający się do rozplanowania należy rozplanować zachowując odpowiedni spadek rowu, a pozostały materiał wywieźć na składowisko. Wykoszony porost należy również wywieź na składowisko.
5.2.4.
Drogi

Ogólne wytyczne wykonania Robót ziemnych podano w punkcie 5.1. Roboty drogowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz ST-05 - Roboty drogowe.
5.2.5.
Trawniki dywanowe i sadzenie krzewów iglastych na terenach przepompowni

Wszędzie tam gdzie na terenie przepompowni wskazano wykonanie trawników dywanowych oraz nasadzenie krzewów Roboty należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 5.1.8. niniejszej ST.
6. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 - Wymagania Ogólne. Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.
6.1.
Kontrola jakości Materiałów

Wszystkie Materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.
6.2.
Kontrola jakości wykonania Robót

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Sprawdzeniu podlega:
a.) zgodność z Dokumentacją Projektową,
b.) badanie stopnia zagęszczenia i dogęszczenia gruntu i dodatkowo
c.) wykonanie wykopu i podłoża,
d.) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
e.) stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,
f.) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m,
g.) poprawność wykonania odwodnienia wykopów, 
h.) rozścielenia ziemi urodzajnej,
i.) wykonania trawników, 
j.) nasadzeń krzewów.
Kontrole Robót wykopowych należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610.
Przy zasypce wykopu kontroli podlega:
· prawidłowość wykonania podsypki i obsypki,
· zagęszczenie,
· jakość gruntu przy zasypce,

· wykonanie zasypu,

· badanie stopnia zagęszczenia

7.
OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Jednostkami obmiaru są jednostki wymienione w Przedmiarze Robót.
Zasady obmierzania ilości wykonanych Robót będą prowadzone zgodnie z wytycznymi niniejszej ST lub podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Odwodnienie wykopów należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót, którym towarzyszy.
8.
ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Odbioru Robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, zasypu, posadowienie i obsypkę obiektów, zagęszczenie gruntu, obsiania trawą, nasadzeń.
Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie całego obiektu kubaturowego lub liniowego między miejscami przewidzianymi na posadowienie studzienek kanalizacyjnych.
9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. 
Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena jednostkowa Robót objętych niniejszą Specyfikacja, obejmuje:
· prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt. 1.3.2. niniejszej ST

· koszt zakupu materiałów i przywóz na miejsce wbudowania

· opłaty za składowanie ziemi na wysypisku

· opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych

· opłaty wynikające z uzgodnień

· koszty badań

· opłaty za korzystanie ze środowiska (o ile jest wymagane)

oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
Koszt montażu rurociągów tymczasowych do odprowadzania wody i wykonanie studzienek odwadniających zbiorczych Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej wykonania Robót ziemnych.
Odwodnienie wykopów (pompowanie wody) należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót, którym towarzyszy.
9.2. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą uwzględnione w cenach jednostkowych jak zapisano wyżej.
10. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje ogólne

Ogólne wymagania dotyczące Norm zostały określone w ST-00 Wymagania Ogólne.
10.2.
Normy

	Numer normy polskiej i
odpowiadającej jej normy
europejskiej i międzynarodowej
	Tytuł normy

	PN-B-12095:1997
	Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. 

Wymagania i badania przy odbiorze.

	PN-86/B-02480
Zastąpiona częściowo przez 

PN-B-02481:1998 w zakresie zał. 1.
	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

	PN-B-02481:1998
	Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

	PN-74/B-04452
Zastąpiona częściowo przez 

PN-88/B-04481 w zakresie p.6.1, 6.2,6.3.
	Grunty budowlane. Badania polowe.

	PN-B-04481:1988
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

	PN-B-06050:1999
	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

	PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI 2/88 poz. 14
	Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

	PN—S-02205:1998
	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

	PN-B-10736:1999
	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

	BN-77/8931-12
	Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu

	PN-83/R-04150 Zmiany BI 7/88 poz. 83.
	Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia.

	PN-R-65023:1999
	Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.


10.3.
 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
Ustawa o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

ST- 03
KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA ORAZ RUROCIĄGI TŁOCZNE Z PRZEPOMPOWNIAMI
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa robót - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej
Kategoria robót - 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

Spis treści:
671.
WSTĘP



671.1.
Przedmiot ST


671.2.
Zakres stosowania ST


671.3.
Zakres Robót objętych ST


671.3.1.
Roboty budowlane podstawowe


671.3.2.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.


681.4.
Określenia podstawowe


681.5.
Ogólne wymagania


682.
MATERIAŁY


703.
SPRZĘT WYKONAWCY


704.
TRANSPORT.


705.
WYKONANIE ROBÓT.


705.1.
Ogólne warunki wykonania


705.1.1
Roboty przygotowawcze.


705.1.2
Podłoże pod rurociągi


705.1.3 
Podsypka, obsypka i zagęszczenie gruntu


705.1.4. 
Roboty instalacyjne montażowe


715.1.5.
Studzienki kanalizacyjne.


725.1.6. 
Próba szczelności


735.1.7.
Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej


735.1.8.
Oznakowanie sieci wodociągowej i gazowej


735.1.9.
Inspekcja telewizyjna powykonawcza


735.1.10.
Pozyskanie oraz odprowadzenie wody


735.1.11.
Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków


735.1.12.
Zapewnienie dostawy wody


735.2.
Szczegółowe warunki wykonania Robót


795.2.1.
Kanalizacja sanitarna


795.2.2.
Rurociągi tłoczne wraz z przepompowniami ścieków


805.2.3.
Przepompownia ścieków PC1 - modernizacja istniejącego obiektu


815.2.4.
Kanalizacja deszczowa


855.2.5.
Kanalizacja ogólnospławna


866.
KONTROLA JAKOŚCI.


866.1
Ogólne zasady


866.2.
Roboty montażowe.


867.
OBMIAR ROBÓT.


868.
ODBIÓR ROBÓT


879. 
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI


879.1.
Ogólne wymagania


879.2.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących


8710. 
DOKUMENTY ODNIESIENIA


8710.1.
 Normy



8810.2.
Inne dokumenty i ustalenia techniczne




1.
WSTĘP

1.1.
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągów tłocznych wraz z przepompowniami, które zostaną wykonane na Kontrakcie p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.
1.2.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres Robót objętych ST

1.3.1.
Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągów tłocznych wraz z przepompowniami w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.
Zakres Robót dotyczy następujących obiektów: 
Obszar A
· Kanalizacja sanitarna

· Rurociągi tłoczne wraz z przepompowniami

· Kanalizacja deszczowa z wylotami

Obszar B
· Kanalizacja sanitarna

· Rurociągi tłoczne z przepompowniami

· Kanalizacja deszczowa z wylotami, podczyszczalniami

· Kanalizacja ogólnospławna

Obszar C
· Kanalizacja sanitarna

· Rurociągi tłoczne wraz z przepompowniami

· Przepompownia PC1- modernizacja istniejącego obiektu

· Kanalizacja deszczowa z wylotami, podczyszczalniami

Obszar D
· Kanalizacja sanitarna

· Rurociąg tłoczny wraz z przepompowniami
wraz z przekazaniem ww. sieci do eksploatacji.
1.3.2.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do wykonania Robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:
· roboty pomiarowe, przygotowawcze,

· zabezpieczenie istniejących budowli na trasie budowanych kanałów,

· montaż i demontaż niezbędnych deskowań,

· rurociągi tymczasowe zapewniające stałą dostawę wody w trakcie wykonywania przekładek instalacji wodociągowych,

· rurociągi tymczasowe zabezpieczające odbiór ścieków,

oraz prace towarzyszące:
· geodezyjne wytyczenie trasy sieci i osi budowli,

· stabilizacja gruntu cementem,

· montaż rur, kształtek, odgałęzień i ich połączenia,

· montaż kołnierzy zabezpieczonych przed przesunięciem na rurociągach tłocznych,

· całość robót związana z wykonaniem kompletnych studni rewizyjnych, rozprężnych, 
· w zakres wykonania studni wchodzi:

· wykonanie kaskad wraz z obsypką stabilizowaną cementem,

· wykonanie dodatkowych wlotów w studniach betonowych i z tworzywa sztucznego,

· osadzenie pierścieni betonowych,

· wykonanie obramowania z kostki betonowej wokół włazu na podsypce cementowo-piaskowej,

· ewentualne    wyposażenie    w    klapy    przeciwcofkowe    zgodnie    z Dokumentacją Projektową

· adaptacja istniejących studni (nawiercenie otworu, osadzenie przejścia szczelnego, wyprofilowanie kinety),

· całość robót związana z wykonaniem przepompowni zbiornikowej z kompletnym wyposażeniem,

· przygotowanie i montaż zbrojenia, betonowanie,

· zaślepienia i zamknięcia rurociągów,

· wpięcia kanałów do istniejącej sieci (studnia, kanał) i istniejących kanałów do studni,

· przepięcia istniejących kanałów, przyłączy sanitarnych, deszczowych i wpustów deszczowych,

· włączenia przekładanych rurociągów i przyłączy wodociągowych do istniejącej sieci wodociągowej,

· całość robót związana z wykonaniem przekładek istniejących odcinków sieci i przyłączy wodociągowych (demontaż rur, wywóz materiału z demontażu, montaż rur i kształtek, próba szczelności, płukanie, dezynfekcja i oznakowanie trasy rurociągu),

· całość robót związana z wykonaniem przekładek istniejących odcinków sieci i przyłączy gazociągowych (demontaż rur, wywóz materiału z demontażu, montaż rur i kształtek, próba szczelności i oznakowanie trasy rurociągu),

· całość robót związana z wykonaniem wylotów do cieków (roboty ziemne, odwodnienie, prace konstrukcyjne, umocnienie skarp i dna, montaż kraty zabezpieczającej, plantowanie, wykoszenie porostów, odtworzenie roślinności),

· całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni wód deszczowych (wyposażenie, włazy, przejścia szczelne)

· całość robót związana z wykonaniem modernizacji istniejącego obiektu -przepompownia PC1 jak opisano w pkt. 5.2.3.

· płukanie, przeprowadzenie prób szczelności, prób ciśnieniowych z odprowadzeniem wody,

· rozruch przepompowni,

· przywrócenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń sieci drenarskiej i innych urządzeń,
· wypełnienie spoin zaprawą cementową, piaskiem,
· całość robót związana z montażem lampy sodowej (roboty ziemne, podłączenia, niezbędne pomiary i badania)

· uporządkowanie terenu po robotach.

1.4.
Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.
1.5.
Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-Wymagania Ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacja Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.
2.
MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-00-Wymagania Ogólne. Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania Robót należy stosować Materiały zgodne z Dokumentacją Projektową lub równoważne jak zapisano, w pkt. 1.5.:
· rury i kształtki kanalizacyjne PVC lite, pełnościenne jednowarstwowe kielichowe z
uszczelką wargową wmontowaną w kielichu o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 o
średnicach: Dz500, Dz400, Dz315, Dz250, Dz200mm
· rury i kształtki kanalizacyjne PVC lite, pełnościenne jednowarstwowe z wydłużonym kielichem z uszczelką wmontowaną w kielichu o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 o średnicach: Dz200, Dz160mm

· rury i kształtki kanalizacyjne PP pełnościenne jednowarstwowe łączone na dwuzłączki kielichowe o sztywności obwodowej SN10kN/m2, uszczelka zabezpieczona przed wysunięciem pierścieniem zatrzaskowym, wewnętrzna część ścianki przeciwścieralna o średnicach Dz200mm, Dz250mm, Dz315mm, Dz400mm, Dz500mm

· rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe strukturalne dwuścienne karbowane PP-b o sztywności obwodowej SN8kN/m2 o średnicy nominalnej = średnicy wewnętrznej 200mm, 250mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 800mm

· rury i kształtki ciśnieniowe PE100 SDR17 (PN10)

· rury i kształtki ze stali kwasoodpornej min. 1.4301

· kompletne studzienki w systemie prefabrykowanych elementów z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw < 4 %) i mrozoodpornego (F-50), o średnicach: Dn1000mm, Dn1200mm, Dn1500 mm, Dn2000 mm

· studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dn600mm: rura karbowana Dn600mm, kineta z tworzywa sztucznego, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający betonowy, uszczelka,

· studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dn400mm: rura trzonowa karbowana PP Dn400mm, kineta z tworzywa sztucznego dla rur PVC, pierścień uszczelniający, rura teleskopowa PVC,

· studzienki rozprężne do wytracania energii z tworzywa sztucznego Dn1000mm: stożek PE, pierścień PE, okrągła podstawa PE, króćce dopływowe i odpływowe, pierścień zatrzaskowy z uszczelką

· przepompownie zbiornikowe z polimerobetonu z kompletnym wyposażeniem i szafkami sterowniczymi

· separatory i osadniki

· płyta stropowa żelbetowa - przejazdowa, nieprzejazdowa

· kominki wentylacyjne

· odgałęzienia siodłowe na rury PP

· klapy przeciwcofkowe naścienne 200x200mm

· klapy przeciwcofkowe naścienne przy średnicy rur: Dn300, Dn400, Dn600, Dn800mm

· zasuwy nożowe z przedłużonym trzpieniem i skrzynką uliczną

· zasuwy kołnierzowe typu „E” z obudową i skrzynką

· kształtki żeliwne

· hydranty podziemne z obudową i skrzynką

· nawiertki z zasuwą odcinającą

· krata stalowa gęsta o wym. 175x200mm

· krata pomostowa stalowa typu WEMA

· kraty zabezpieczające stalowe na wlotach z prętów ø16mm

· włazy żeliwne okrągłe ø600mm kl. D400 z wypełnieniem betonowym

· właz kanałowy stalowy ciężki kl. D400 o wym. 800x800mm z kratką zabezpieczającą

· pokrywa włazu dwudzielna ze stali kwasoodpornej

· przykrycie zbiornika z elementów łupinowych z laminatu poliestrowo-szklanego

· stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym

· poręcz ze stali kwasoodpornej

· deflektor stalowy o wym. 0,6x1,0m

· wsporniki stalowe pod zasuwę

· opaska stalowa z płaskowników 200x100mm

· przejścia szczelne

· manszety z opaskami ze stali nierdzewnej

· pierścienie samouszczelniające

· uszczelka czterowargowa „in situ”

· kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem

· materiały do przekładek sieci wodociągowych i gazowych

· korki z PVC

· beton C8/10; C12/15; C16/20, C20/25, C30/37

· stal zbrojeniowa

· śruby
· śruby rozprężne

· kotwy nierdzewne wklejane

· elementy prefabrykowane żelbetowe z betonu C30/37

· zbrojone stalą A-III i A-0 - wymiary prefabrykatu wg Dokumentacji Projektowej
· płyta żelbetowa 100/300/15

· zaprawa cementowo-wapienna, cementowa

· cement

· piasek

· tłuczeń

· stożki betonowe

· pianobeton

· mieszanka na bazie chemii budowlanej

· farba epoksydowa

· kit sikaflex lub równoważny

· lampa sodowa

· słup parkowy

Materiały zastosowane przy rurociągach wodociągowych (przekładki) winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest higieniczny. Materiały zastosowane przy sieciach kanalizacyjnych muszą posiadać znak bezpieczeństwa oraz aktualny certyfikat zgodności wyrobu lub deklarację zgodności wystawioną przez producenta.
Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
3.
SPRZĘT WYKONAWCY

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Zgodnie z technologią założoną do wykonania sieci kanalizacyjnej proponuje się użyć następującego sprzętu:
· aparaty do zgrzewania rur PE

· dźwig samojezdny 6 Mg, 16 Mg

· agregat prądotwórczy

· wiertarka

· kamera z głowicą obrotową do badania sieci

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz Programem, które uzyskały akceptację Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do używania Sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót. Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji.
4.
TRANSPORT.

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:
· samochód skrzyniowy

· ciągnik kołowy z przyczepą

· samochód dostawczy

Wyładunek Materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego.
5.
WYKONANIE ROBÓT.

5.1.
Ogólne warunki wykonania

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 - „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości oraz Program, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane sieci oraz wytyczne wykonania zawarte w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym.
5.1.1
Roboty przygotowawcze.

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
5.1.2
Podłoże pod rurociągi

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0.2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.
5.1.3 
Podsypka, obsypka i zagęszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu należy go osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Wykonać podsypkę, obsypkę rur oraz zasypkę zgodnie z ST-02. Grubość obsypki wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur.
5.1.4. 
Roboty instalacyjne montażowe

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z profilami.
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową.
Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy.
Odchylenie osi ułożonego przewodu kanalizacyjnego od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 10mm.
Różnice rzędnych ułożonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych w Projekcie nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 1cm (przy pomiarze rzędnych w studzienkach) i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.
Głębokość posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna być zgodna z projektem, przy czym przykrycie ( w razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierząc od wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie może być mniejsze niż 100cm. Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera.
Odchylenie osi ułożonego przewodu wodociągowego od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać:
· dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm

· dla pozostałych przewodów 2cm
Różnice rzędnych ułożonego przewodu wodociągowego od przewidzianych w Projekcie nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć:
· dla przewodów z tworzyw sztucznych +/- 5cm
· dla pozostałych przewodów +/- 2cm
5.1.5.
Studzienki kanalizacyjne.

5.1.5.1.
Studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe

Na kanałach głównych studzienki kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe wykonać w systemie prefabrykowanych elementów z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45 i klasie ekspozycji XA3, o średnicy 1000, 1200, 1500, 2000mm. Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podłożu wykonanym metodą stabilizacji cementem. W skład studzienki wchodzi:
· element denny studni z kinetą betonową wykonane jako monolit

· kręgi betonowe prefabrykowane

· odpowiednio zwężka prefabrykowana betonowa z uszczelką zintegrowaną lub pokrywa studzienna przejazdowa 400kN

· pierścienie dystansowe betonowe

· właz żeliwny kl. D400 okrągły ø600mm z wypełnieniem betonowym

· stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w rozstawie wg PN

· fabrycznie osadzane przejścia szczelne lub króćce połączeniowe dla odgałęzień kanalizacyjnych

Jeżeli wysokość wewnętrzna studni Dn2000mm przekracza 3,5m należy zastosować przejście na Dn1000mm poprzez zastosowanie płyty przejściowej Dn2300/1000mm przejazdowej 400kN. Prefabrykowane elementy studzienek łączyć za pomocą uszczelek gumowych. Konstrukcja uszczelki umożliwiać ma szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły potrzebnej do wykonania połączenia. Do jej montażu należy użyć smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię "zamka" górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę.
Połączenie elementów za pomocą uszczelek ma być szczelne i odporne na skutki przemieszczeń bocznych.
5.1.5.2.
Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego

Studzienki kanalizacyjne systemowe wykonać z tworzyw sztucznych o średnicy Dn600mm i Dn400mm. Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dn600mm powinny składać się z następujących elementów:
· kineta przepływowa z tworzywa sztucznego

· rura trzonowa karbowana Dn600mm z uszczelką

· teleskopowy adapter do włazów

· właz żeliwno-betonowy kl. D400

· pierścień odciążający

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dn400mm składają się z prefabrykowanych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych montowanych w miejscu wbudowania
· kineta z tworzywa sztucznego z przyłączami dla rurociągów
· rura trzonowa karbowana PP Dn400mm
· rura teleskopowa PCV Dz315mm
· właz żeliwny klasy D400
· pierścień uszczelniający
5.1.6. 
Próba szczelności

5.1.6.1
Rurociągi grawitacyjne
Po wykonaniu sieci należy poddać je próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltracji wód gruntowych do kanału. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montażowej producenta zastosowanych rur. Spośród wymienionych tu wymagań na szczególną uwagę zasługują:
· odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału między studzienkami z zamknięciem wszystkich odgałęzień,

· zalecenie przeprowadzenia prób szczelności osobno dla przewodów z rur kanałowych i osobno dla studzienek wykonanych z betonu,

· optymalna długość badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m,

· przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu,

· przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej,

· zastosowanie metody przeprowadzenia próby i wielkości ciśnienia próbnego określonych przez producenta rur,

· podczas badania na eksfiltrację - po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach- nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie:

· 30min. na odcinku o długości do 50m,
· 60min. na odcinku o długości ponad 50m
· badanie na infiltrację przeprowadzić jedynie w przypadku występowania wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału,

· badanie na infiltrację wykonać na całkowicie wykonanej w określonym terenie sieci bez podziału jej na odcinki, co wynika z faktu konieczności przerwania przed tą próbą odwodnienia wykopów.

Próby szczelności należy przeprowadzić w obecności Użytkownika i Inżyniera.
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Wykonawcę, Inżyniera i Użytkownika.
5.1.6.2
Rurociągi ciśnieniowe

Po wykonaniu rurociągów należy poddać je próbie szczelności z zachowaniem następujących zasad:
· rurociągi dłuższe niż 800m należy próbować odcinkami, optymalne długości badanych odcinków mieszczą się w granicach 300-500m,

· kształtki połączeniowe i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby,

· odcinki rur między ich połączeniami powinny być zasypane z zagęszczeniem gruntu a próba może odbyć się dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

· maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20˚C,

· wypełnienie badanego przewodu wodą powinno odbywać się powoli z najniższego punktu rurociągu,

· ciśnieniową próbę szczelności należy przeprowadzić po wzrokowym sprawdzeniu połączeń,

· po całkowitym odpowietrzeniu i napełnieniu rurociągu należy pozostawić go na co najmniej 12 godzin celem ustabilizowania się temperatury,

· po podniesieniu ciśnienia do poziomu ciśnienia próbnego należy odczekać ok. 2 godzin celem jego ustabilizowania,

· ciśnienie próbne rurociągów p=0,4Mpa,

· ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 0,06Mpa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02Mpa,

· po zakończeniu próby ciśnienia należy zmniejszyć jego wartość w sposób kontrolowany aż do całkowitego opróżnienia badanego przewodu.

Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności Użytkownika i Inżyniera. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Wykonawcę, Inżyniera i Użytkownika.
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna być w środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej.
5.1.6.3 Rurociągi gazowe
Próbę szczelności gazociągu wykonać zgodnie z:
· normą PN-92/M-34503

· Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.07.2001 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. nr 97 poz. 1055 z dnia 11 września 2001r)

5.1.7.
Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

Po pozytywnych wynikach prób szczelności należy przeprowadzić płukanie sieci wodociągowej czystą wodą, a następnie przewód poddać dezynfekcji wodnym roztworem podchlorynu sodu i ponownie przepłukać.
Dezynfekcja winna być potwierdzona odpowiednimi badaniami i uzyskaniem pozytywnej próby bakteriologicznej i fizykochemicznej wykonanej przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną; wodę do badań jw. po dezynfekcji i płukaniu pobiera upoważniony pracownik Sanepidu. Po dezynfekcji zachlorowaną wodę przed odprowadzeniem do odbiornika należy poddać dechloracji.
5.1.8.
Oznakowanie sieci wodociągowej i gazowej

5.1.8.1.
Oznakowanie sieci wodociągowej
Oznakowanie sieci wodociągowej wykonać po wykonaniu obsypki poprzez ułożenie nad rurociągiem na całej długości, na wysokości około 0,4m nad górną tworzącą rury taśmy ostrzegawczej - lokalizacyjnej z wkładką metalową magnetyczną łączoną na zaciski, z tworzywa sztucznego. Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej należy trwale oznakować w terenie tabliczkami.
Tabliczki należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-B-09700.
5.1.8.2.
Oznakowanie sieci gazowej
Trasa gazociągu powinna być oznakowana zgodnie z normą ZN-G-3001:2001 „Gazociągi. Oznakowanie trasy. Wymagania ogólne”.
5.1.9.
Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Po zakończeniu Robót wykonać inspekcję przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery TV z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi rurociągu.
Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje:
· data/godzina;

· nazwa ulicy;

· numer studzienki początkowej i końcowej;

· średnica kanału;

· dystans bezpośredni od studni początkowej

Inspekcje TV należy archiwizować i przekazać Inżynierowi na płytach DVD wraz z raportem (powykonawczym) zawierającym opis stanu rurociągu.
5.1.10.
Pozyskanie oraz odprowadzenie wody

Wykonawca uzgodni z zarządcą sieci wodociągowej zasady poboru wody niezbędnej do prowadzonych Robót tj. płukania, próby, czyszczenia kanalizacji. Odprowadzenie wody do odbiorników może odbywać się wyłącznie za zgodą ich właścicieli i na warunkach uzgodnionych z nimi.
5.1.11.
Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków

W przypadku przebudowy kanalizacji Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odbioru ścieków z budynków usytuowanych wzdłuż realizowanego odcinka kanalizacji.
5.1.12.
Zapewnienie dostawy wody

W przypadku przebudowy kolidujących odcinków sieci wodociągowych Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałej dostawy wody.
5.2.
Szczegółowe warunki wykonania Robót

Teren objęty inwestycją podzielono na obszary. Podziału dokonano traktując przepływające przez miasto cieki jako naturalne granice jego części. Wydzielono obszary: A, B, C i D.
W ramach modernizacji sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie wykonać w obszarach A, B, C i D odpowiednio:
· sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

· odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od kanału głównego do granicy posesji-są to odcinki które kończą się przed granicą posesji i nie są zakończone studzienką lub odcinek kończy się studzienką,

· przyłącza sanitarne i deszczowe - odcinki od wpięcia do studzienki wybudowanej na posesji (zgodnie z definicją przyłącza),

· rurociągi tłoczne wraz z przynależnymi przepompowniami,

· podłączenia wpustów deszczowych.

Ponadto w obszarze B wykonać przewody kanalizacji ogólnospławnej.
Miejsca, gdzie dopuszcza się odprowadzanie ścieków ogólnospławnych do sieci sanitarnej oznaczono w Dokumentacji Projektowej.
Likwidacja istniejących kanałów: demontaż lub zaślepienie (pianobeton na całej długości kanału) winna być wykonana w trakcie robót podstawowych - jednocześnie z budową nowych kanałów i przepinaniem kanałów adaptowanych i przyłączy. Istniejące kanały kolidujące poprzecznie z nowobudowanymi kanałami - przewidziane do przepięcia -przepiąć, przewidziane do likwidacji - zaślepić na całej długości lub zdemontować. Likwidacja kanałów wg ST-01.
Istniejące odcinki sieci i przyłączy wodociągowych kolidujące poprzecznie z nowobudowanymi kanałami należy przełożyć. W ramach przekładek wodociągowych wykonać demontaż tych rurociągów wg ST-01 oraz montaż, próbę szczelności, płukanie, dezynfekcję i oznakowanie taśmą ostrzegawczą. Całość Robót związana z wykonaniem przekładek wodociągowych (kolidujące poprzecznie) ująć w cenach jednostkowych Robót objętych niniejszą Specyfikacją.
Istniejące odcinki sieci i przyłączy gazowych kolidujące poprzecznie z nowobudowanymi kanałami należy przełożyć. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac związanych z przełożeniem przyłączy gazowych zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu ul. Ziębicka, pismo dołączone do Projektu Budowlanego.
W ramach przekładek przyłączy gazowych wykonać demontaż rurociągów wg ST-01 oraz montaż, próbę szczelności i oznakowanie taśmą ostrzegawczą. Całość robót związana z wykonaniem przekładek przyłączy gazowych (kolidujących poprzecznie) ująć w cenach jednostkowych Robót objętych niniejszą Specyfikacją.
Odprowadzanie wód z prób, w tym płukania i dezynfekcji - tak jak odprowadzenie wód z odwodnień jak opisano w ST-02 Roboty ziemne i odwodnienie, z uwzględnieniem składu chemicznego i oddziaływań wód z dezynfekcji. Przeprowadzić dezaktywację związków chloru przed odprowadzeniem tych wód.
Rozruchy, wdrożenie zmodernizowanego systemu
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia planu działań związanych z etapowaniem Robót w zakresie prób, uruchomień oraz kolejnego przekazywania do eksploatacji, czyli tzw. „przepięcia” pojedynczych przewodów, fragmentów sieci i obiektów. Po tych działaniach konieczne będą prace końcowe likwidujące lub unieruchamiające części i elementy uprzednio nieuporządkowane. Powyższe działania zostaną uwzględnione w PZJ oraz w Programie.
Kanalizacja grawitacyjna
Kanały grawitacyjne zlokalizowano w większości na terenach publicznych - w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz wojewódzkiej, a także w szczególnych sytuacjach w terenach prywatnych - w uzgodnieniu z zarządcami i właścicielami.
Trasę kanałów przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokościowych. Na odcinkach wskazanych w Dokumentacji Projektowej kanały poprowadzić po trasie istniejących kanałów przeznaczonych do likwidacji. Demontaże kanałów i studni wg ST-01. Głębokości ułożenia kanałów, średnice oraz spadki zgodnie z profilami podłużnymi.
We wszystkich miejscach ułożenia kanałów, w których zachodzić będzie obawa o zbyt małe przykrycie rur - niekorzystną statykę (np. ul. Rybacka) ułożenie należy poprzedzić ponowną analizą posadowienia. Proponuje się wykorzystanie rur o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych. Zastosowanie winno być poprzedzone stosownymi obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. Koszty z tym związane należy ująć zgodnie z zapisem w ST-00 Wymagania ogólne pkt.1.6.3.2.
Wszystkie połączenia między poszczególnymi elementami systemu oraz pomiędzy różnymi systemami (tworzywa sztuczne-beton) muszą być zaopatrzone w uszczelki elastomerowe i zapewniać całkowitą szczelność połączeń.
Kanały grawitacyjne posadowić na nienaruszonym gruncie rodzimym odpowiednio na warstwie wyrównawczej z gruntu rodzimego (o strukturze piasku) pozbawionego kamieni, okruchów skalnych i innych elementów mogących uszkodzić rurę lub na podsypce z piasku/pospółki. Wykonanie podsypki jak opisano w ST-02 Roboty ziemne i odwodnienie.
Zagłębienia kanałów zależą od warunków lokalnych i wahają się od 1,50m p.p.t. na końcówkach sieci do ok. 3,90m p.p.t. Głębokości ułożenia kanałów i spadki zgodnie z profilami podłużnymi.
Przejścia poprzeczne kanałów grawitacyjnych pod drogami, a także niektóre (zgodnie ze wskazaniem administratora drogi) przejścia podłużne wykonać metodami bezwykopowymi - przeciskami w rurach ochronnych stalowych jak opisano w ST-04.
Przejścia kanałów przez wały p/powodziowe wykonać przewiertami sterowanymi z zastosowaniem rur przeciskowych jak opisano w ST-04.
W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zamontować na kanałach trójniki i odgałęzienia siodłowe.
W miejscach zmiany kierunku oraz na prostych odcinkach w rozstawie co ok. 50m wykonać studnie kanalizacyjne rewizyjne:
· (1000mm - dla kanałów o średnicach (400mm

· (1200mm - dla kanałów o średnicach do (600mm
· (1500mm - dla kanałów o średnicach do (800mm

· (2000mm - dla kanałów o średnicach do (800 ÷ (1000mm 
Głębokość studni zgodnie z profilami podłużnymi.

Studnie kanalizacyjne rewizyjne złazowe wykonać z prefabrykowanych elementów z betonu min. C35/45 - z kręgów betonowych łączonych na uszczelki elastomerowe, dennic wykonanych jako monolit z kinetą, przejściami szczelnymi osadzonymi fabrycznie oraz włazów żeliwnych okrągłych (600mm z wypełnieniem betonowym kl. D400. W studniach osadzić stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w rozstawie wg PN. Dla ew. regulacji wysokości, pod włazem zamontować pierścienie dystansowe betonowy z betonu analogicznego jak pozostałe elementy studzienki.
W miejscach o utrudnionej możliwości lokalizacji studni wykonać studnie kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dn600mm z włazem żeliwno-betonowym (600mm kl. D400. Studnie kanalizacyjne systemowe Dn600mm wykonać z elementów jak opisano w pkt. 5.1.5.2., z kinetami jak w Dokumentacji Projektowej.
Studnie kanalizacyjne wyposażyć w kaskadę zewnętrzną, jeśli rzędna dopływów jest powyżej 70cm nad rzędną odpływu. Kaskadę zewnętrzną wykonać z rur analogicznych jak dla kanału realizowane za pomocą: trójnika 90°, prostki odpowiedniej długości i kolana 90°. Przestrzeń wokół kaskady należy wypełnić piaskiem stabilizowanym cementem i zagęścić ręcznie. Dla kanałów o średnicy øDn400mm należy wykonać kaskady wewnętrzne. Kaskadę wewnętrzną wykonać należy poprzez zabetonowanie prostki oraz 2 x kolana 45° PCW Dn250mm z odpowiednim wyprofilowaniem przestrzeni na wlocie. Ponadto, studnie należy wyposażyć w deflektor stalowy, funkcjonujący przy przepływach maksymalnych. Wykonanie kaskady zewnętrznej wraz z obsypką stabilizowaną cementem ująć w cenie jednostkowej studni.
Na kanalizacji sanitarnej w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zamontować studnie rozprężne wirowe do wytracenia energii z okrągłym dnem. Studnie rozprężne wirowe wykonać z prefabrykowanych elementów z PE HD Dn1000mm:
· stożek studni rozprężnej

· pierścień studni rozprężnej

· okrągła podstawa studni rozprężnej

· właz żeliwny kl. D400 z wypełnieniem betonowym

· pierścień zatrzaskowy kielicha z uszczelką wg wytycznych producenta studni 
Właz studni rozprężnej posadowić na warstwie chudego betonu grubości 0,15m. Połączenie rurociągu tłocznego z króćcem wlotowym wykonać za pomocą mufy elektrooporowej lub przez zgrzewanie doczołowe. Połączenie króćca wylotowego z kanałem grawitacyjnym wykonać przez zastosowanie pierścienia zatrzaskowego kielicha z uszczelką. Stopnie złazowe wykonać dla studni o zagłębieniu H>1,80m.

Włazy studni kanalizacyjnych i rozprężnych należy zabezpieczyć przed przesunięciem, w przypadku lokalizacji studni:
· w nawierzchniach asfaltowych - wykonać pierścień wzmacniający poprzez ułożenie wokół włazu obramowania z kostki betonowej lub granitowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem

· w drogach o nawierzchni nieutwardzonej i w poboczach dróg - zamontować pierścień betonowy. Przestrzeń pomiędzy włazem, a pierścieniem wypełnić odpowiednio piaskiem/ piaskiem stabilizowanym cementem.

Zabezpieczenie włazów przed przesunięciem ująć w cenie jednostkowej studni.
Studnie kanalizacyjne betonowe i rozprężne posadowić na podłożu stabilizowanym cementem odpowiednio do warunków geologicznych:
· z gruntu rodzimego (o strukturze piasku)

· z piasku zakupionego.

Grubość podłoża 0,15m. Stabilizację gruntu cementem ująć w cenie jednostkowej. Studnie z tworzyw sztucznych Dn600 i Dn400mm posadowić na podsypce jak dla kanału.
Wskazane w Dokumentacji Projektowej studnie rewizyjne wyposażyć w dodatkowe wyloty. Wyloty studni betonowych należy wyposażyć w przejścia szczelne i zaślepić. Dodatkowe wyloty w studniach z tworzywa sztucznego wyposażyć w uszczelki czterowargowe „in situ”. Ponadto wykonać adaptację wskazanych w Dokumentacji Projektowej istniejących studni. W ramach adaptacji istniejących studni wykonać otwór poprzez nawiercenie, osadzić przejście szczelne i wyprofilować kinetę. Wskazane w Dokumentacji Projektowej istniejące wpusty deszczowe do przepięcia należy przepiąć. W ramach przepięcia wykonać podłączenie przewodów z zastosowaniem ew. adapterów połączeniowych. Przepięcia wpustów deszczowych ująć w cenie jednostkowej.
Po zamontowaniu kanałów wykonać próbę szczelności oraz dokonać przeglądu kamerą TV i sporządzić sprawozdanie w wersji elektronicznej. Próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych” metodą z zastosowaniem wody lub powietrza.
W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej wykonać przepięcia istniejących kanałów oraz wpięcia kanałów do istniejących studzienek i ująć w cenie jednostkowej.
W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej wykonać zamknięcia kanałów sanitarnych przeznaczonych pod dalszą rozbudowę oraz zaślepienia wlotów. Zamknięcia i zaślepienia wykonać za pomocą korka lub zaślepki i ująć w cenie jednostkowej.
Wyloty i podczyszczalnie wód deszczowych
Na kanalizacji deszczowej w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej wykonać wyloty do istniejących cieków.
Na wylocie przewodu zamontować gotowe kraty zabezpieczające z prętów ø16mm w rozstawie co 10cm, rozmiar oczka 10x10cm. Kraty zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotnie farbą epoksydową. Głębokość zakotwienia winna uniemożliwiać jej wyrwanie. Nie dopuszcza się do demontażu kostki celem umocowania kraty. Dopuszcza się niesymetryczność mocowania kraty oraz wiercenie kostki (nie wolno dopuścić, aby skutkiem ubocznym było dzielenie, kruszenie kostek).
Ponadto na kanalizacji deszczowej przed wylotami do cieków w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zamontować podczyszczalnie wód deszczowych: osadnik części opadających (wirowy) i separator ropochodnych (lamelowy). Urządzenia stanowią typowe rozwiązania zbudowane z dwóch cylindrycznych prefabrykowanych zbiorników betonowych, z betonu min C35/45. Podczyszczalnie posadowić na podłożu z piasku stabilizowanego cementem. Grubość podłoża 15cm. Stabilizację cementem ująć w cenie jednostkowej.
O rozpoczęciu i zakończeniu Robót należy powiadomić administratora cieku. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej lub innych urządzeń należy przywrócić je do stanu pierwotnego w przeciągu 14 dni pod nadzorem administratora cieku. Wszelkie wykopy technologiczne w strefie ochronnej (50m) wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej należy zasypać jak opisano w ST-02.
Roboty budowlano-konstrukcyjne
Realizując roboty budowlane należy zachować projektowane rzędne, wymiary i gabaryty. Jeżeli istnieją oznaki, że utrzymywanie podanych w Dokumentacji Projektowej zasad i wymiarów grozić może utratą należytego wykonywania projektowanych funkcji -Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera Kontraktu.
Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od kanału głównego do granicy posesji
Należy wykonać odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od kanału głównego do granicy posesji- są to odcinki, które kończą się przed granicą posesji. Część z nich nie jest zakończona studzienką, a część jest zakończona studzienką przed granicą posesji. Lokalizacja oraz długość poszczególnych odcinków sanitarnych i deszczowych zgodnie z planami sytuacyjno - wysokościowymi załączonymi w Dokumentacji Projektowej. Lokalizację uzgodniono z właścicielami terenów oraz zarządcami.
Włączenie opisywanych odgałęzień kanałów sanitarnych i deszczowych wykonać odpowiednio do kanału głównego, do istniejących kanałów i studni. Włączenie do kanału głównego wykonać odpowiednio poprzez:
· trójnik PVC 900 lub nasadkę siodłową

· studnię zwykłą lub kaskadową

· tzw. „fajkę”- miejsca wskazane w projekcie

· odgałęzienia siodłowe na istniejących kanałach.

Włączenie do istniejących studni wykonać poprzez nawiercenie otworu w istniejących studniach, osadzenie przejścia szczelnego i uszczelnienie otworu.
Studzienki montowane na końcu kanału przed posesją należy wykonać jako systemową z tworzywa sztucznego Dn400mm z włazem żeliwnym kl. D400 lub studzienkę betonową Dn1000mm zlokalizowaną zgodnie z planami sytuacyjno-wysokościowymi. Studnie kanalizacyjne systemowe Dn400mm wykonać z elementów jak opisano w pkt. 5.1.5.2., z kinetami jak w Dokumentacji Projektowej. Włazy studni zabezpieczyć przed przesunięciem.
Po zamontowaniu kanałów wykonać próbę szczelności.
Przyłącza sanitarne i deszczowe
Należy wykonać przyłącza sanitarne i deszczowe od włączenia w przewód kanalizacyjny do odległości ok. 3,0m w głąb posesji. Włączenie przyłączy do sieci wykonać jak opisano wyżej przy odcinkach sieci układanych do granicy działki.
Przyłącza wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi na profilach kanałów. Przyłącza zakończyć studzienką jak opisano powyżej. Lokalizacja przyłączy zgodnie z planami sytuacyjno-wysokościowymi. Lokalizację uzgodniono z właścicielami terenów oraz zarządcami.
Przyłącza poddać próbie szczelności.
Przepięcia
Wskazane w Dokumentacji Projektowej istniejące przykanaliki sanitarne, przyłącza deszczowe i wpusty do przepięcia należy przepiąć. Należy dokonać rozpięć przyłączy ogólnospławnych z posesji na osobne deszczowe i osobne sanitarne przed ich wpięciem w nowe lub adaptowane sieci odpowiednio deszczowe i sanitarne. W ramach przepięcia wykonać podłączenie przewodów z zastosowaniem ew. adapterów połączeniowych. Przed dokonywaniem przepięć i włączeń (szczególnie na terenach posesji) należy dokonać weryfikacji rzeczywistych połączeń. Wynika to z braku pełnych informacji przez zarządców posesji oraz z częstych samodzielnych zmian przez nich dokonywanych.
Rurociągi tłoczne z przepompowniami ścieków
Rurociągi tłoczne wykonać z rur i kształtek PE100 SDR17 (PN10). Rury łączyć przez zgrzewanie doczołowe, na zewnątrz wykopu lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Połączenie elementów polietylenowych musi odbywać się przy zachowaniu określonych w tabelach zgrzewania:
· czasów poszczególnych operacji

· temperatury płyty grzewczej

· ciśnienia docisku i ciśnienia posuwu.

Połączenia przeprowadzić ściśle wg instrukcji zgrzewarki oraz wytycznych producenta rur. Zgrzewać może tylko osoba posiadająca odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia. Zmiany kierunków realizować za pomocą łuków; dopuszcza się zmiany kierunku uzyskane poprzez gięcie rur na zimno z zachowaniem odpowiednich promieni gięcia równych min.25D. Włączenie rurociągów tłocznych do kanałów grawitacyjnych poprzedzić studnią rozprężną. Głębokości ułożenia rurociągów tłocznych, średnice oraz spadki zgodnie z profilami podłużnymi i planami sytuacyjno-wysokościowymi. Rurociągi tłoczne posadowić na nienaruszonym gruncie rodzimym, po wykonaniu podsypki z piasku zakupionego.  Wykonanie podsypki jak opisano  w  ST-02  Roboty  ziemne iodwodnienie.
Montaż rur wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Po zamontowaniu rurociągów tłocznych wykonać próbę szczelności. Próbę szczelności rurociągów tłocznych wykonać z uwzględnieniem właściwości materiałów lepkosprężystych (PE) np. wg wymogów normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”.
Przed wszystkimi próbami przewody należy wypłukać.
Przepompownie ścieków
Zamontować przepompownie ścieków, jako obiekty nowe (PA1 - obszar A, PB5 - obszar B, P1 i P2 – obszar D) i jako obiekty nowe obok istniejących przepompowni przeznaczonych do likwidacji ( w obszarze B - PB2 i PB4 oraz PC3 - obszar C) oraz wykonać modernizację istniejącej przepompowni oznaczonej jako PC1 (przy ul. Dębowej - obszar C). Likwidacja starych przepompowni jak opisano w ST-01.
Przepompownie ścieków zlokalizowano na terenach publicznych i prywatnych (PA1 i PB5).
Pompownie wykonywać w wykopach otwartych jak opisano w ST-02. Szczególną uwagę zwrócić na realizację podłoża pod zbiorniki pompowni. Segment denny winien być tak posadowiony, aby pompownia stała dokładnie pionowo.
Wokół przepompowni wykonać żelbetowe pierścienie dociążające z opaską stalową wykonaną, jako odpowiednio wygięte łuki z płaskownika 200x10mm po obwodzie studni. Opaskę wykonać ze stali, o jakości pozwalającej na utrzymanie założonego okresu eksploatacji- min. 40 lat.
Pierścienie żelbetowe o wysokości 60cm wykonać z betonu C25/30, zbrojone stalą A-III. Strzemiona ze stali A-0. Opaskę mocować do płaszcza studni śrubami rozprężnymi Ø8mm, l=40mm, mijankowo, co 20 cm. Do opaski przymocować poprzez spawanie półkę (stalowy płaskownik 100x150x10mm) i usztywnienie stalowe ½ płaskownik 140/190/10mm. Całą opaskę można wykonać przed posadowieniem pompowni. Zbrojenie wykonać po posadowieniu. Szalunek dolny i boczny wykonać, jako jednorazowy, tracony. Pompownie należy posadowić zgodnie z rysunkiem posadowienia załączonym do Dokumentacji Projektowej.
Przepompownie ścieków zamontować na podłożu z piasku zakupionego stabilizowanego cementem. Grubość podłoża 0,3m. Stabilizację gruntu cementem ująć w cenie jednostkowej. Podsypkę z piasku zagęścić ze szczególną starannością. Przepompownie ścieków są obiektami typowymi, prefabrykowanymi, dostarczanymi i montowanymi przez dostawcę, jako kompletne urządzenia. Przepompownie wykonać, jako obiekty podziemne, w monolitycznych zbiornikach z polimerobetonu i wyposażyć w 2 pompy zatapialne z wolnym przelotem min 80mm (dopuszcza się mniejszy przelot (65 mm) lub wirnik z rozdrabniaczem jedynie w przypadku małych, lokalnych pompowni t.j. PA1 i PB5) wraz ze stopami sprzęgającymi pracujące w układzie 1 pompy pracującej i 1 pompy rezerwowej. Zaleca się zastosowanie pomp pochodzących od tego samego producenta, co w całym systemie kanalizacyjnym obsługiwanym przez Zamawiającego. Szafki sterownicze przepompowni wg projektu branży AKPiA.
Przepompownie ścieków wyposażyć w następujące elementy:
· pomost obsługowy składany ze stali kwasoodpornej z łańcuchem

· drabinka złazowa z poręczą wysuwaną ze stali kwasoodpornej

· kominki nawiewno-wywiewne ze stali kwasoodpornej

· prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej

· łańcuch do pomp i regulatorów pływakowych ze stali kwasoodpornej

· zasuwy nożowe - żeliwo

· zawory zwrotne kulowe - żeliwo

· orurowanie przepompowni ze stali kwasoodpornej

· połączenia kołnierzowe

· nasada T-52 z pokrywą

Całość wyposażenia wewnętrznego przepompowni wykonać z materiałów niepodlegających korozji - stali kwasoodpornej oraz żeliwa pokrytego warstwą farby epoksydowej. Rurociągi tłoczne oraz inne elementy wewnątrz przepompowni wyposażyć we wszystkie niezbędne podpory i mocowania.  W zbiornikach przepompowni skosy technologiczne wykonać dostosowując do gabarytów pomp. Beton na wykonanie skosów C30/37. Podpory, mocowania i wykonanie skosów ująć w cenie jednostkowej. 

Zbiorniki przepompowni przykryć płytą stropową żelbetową - z pokrywą włazu dwudzielną z zabezpieczeniem otwarcia ze stali kwasoodpornej o wym. 1,0x0,6m. Na płycie stropowej zamontować poręcz ze stali kwasoodpornej.
Przepompownię PB5 (ul. Rybacka - obszar B) należy wykonać jako przejazdową. Płytę pokrywową pompowni PB 5 należy zrównać z powierzchnią terenu.
Przejścia przewodów przez zbiornik przepompowni wykonać, jako szczelne.
Rurociąg tłoczny PE połączyć za pomocą kołnierzy luźnych zabezpieczonych przed przesunięciem dostosowanych do materiału rurociągu.
Zasuwę na wlocie wyposażyć w przedłużenie trzpienia, wyprowadzone do płyty stropowej, w płycie umieścić typową uliczną skrzynkę do zasuw.
Montaż przepompowni wraz z wyposażeniem, montażem wentylacji i podłączeniem przewodów wykonać wg wytycznych producenta przepompowni.
Po zakończeniu robót montażowych przeprowadzić rozruchy przepompowni i ująć w cenie jednostkowej.
Miejsca zamontowania szafek sterowniczych jak wskazano w Dokumentacji Projektowej.
W ramach robót montażowych związanych z instalacją pompowni, należy wykonać połączenie kablowe pomiędzy szafką zasilającą, a szafką sterowniczą. Podłączenia te należy wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej.
Ponadto w cenie jednostkowej montażu przepompowni ująć przepięcia technologiczne nowych obiektów do sieci i wdrożenie do pracy w układzie docelowym.
Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni
Prace związane z zagospodarowaniem terenów pompowni winny być ostatnimi pracami w obszarze tych obiektów - po realizacji elementów technologicznych, zasilania i sterowania. Ostatnimi robotami winny być nasadzenia i odtwarzanie pozostałej zieleni - zgodnie z ST-02. Wykonać ogrodzenia wokół wskazanych w Dokumentacji Projektowej przepompowni ścieków. Wyjątek stanowią pompownia PA1 zlokalizowana na terenie prywatnej firmy (ul. Parkowa), PB5 na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Rybackiej oraz pompownie P1 i P2 w ul. Wrocławskiej.  Obiekt pompowni PC1 jest ogrodzony. Na terenach pozostałych przepompowni ogrodzenie wykonać wg ST-07. W granicach ogrodzenia wskazanych w Dokumentacji Projektowej przepompowni ścieków należy:
· 
zamontować lampę sodową umieszczoną na słupie parkowym - zgodnie z projektem
branży elektrycznej.
· wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej kolorowej typu polbruk wg ST- 05
Oświetlenie terenu przepompowni
Teren przepompowni należy oświetlić lampą sodową umieszczoną na słupie parkowym. Prace wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie branży elektrycznej oraz obowiązującymi normami i przepisami.
Przełożenie istniejących rurociągów wodociągowych
Trasa projektowanych kanałów koliduje z istniejącymi rurociągami wodociągowymi. Należy wykonać przełożenie wskazanych w Dokumentacji Projektowej istniejących odcinków sieci wodociągowej z rur z tworzywa sztucznego Dn80÷Dn200mm. Przekładki dotyczą odcinków sieci związanych z węzłami jak podano w Dokumentacji Projektowej.
Należy rozebrać istniejące rurociągi wraz z armaturą i kształtkami znajdującymi się na trasie oraz wykonać rurociąg wodociągowy z nowych materiałów, z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej. Materiały z rozbiórki należy wywieźć. Przekładki sieci wodociągowej wykonać z rur PE 100 SDR17 odpowiednio Dz90mm ÷ Dz200mm łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Zamontować zasuwy żeliwne, kołnierzowe z obudową i skrzynką. Włączenie przełożonych odcinków sieci do istniejących przewodów wodociągowych wykonać za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych.
Przełożeniu podlega również hydrant podziemny kolidujący z trasą kanałów. Ponadto w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej wykonać przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprzełożonego wodociągu. Przepięcia wykonać poprzez montaż nawiertki wraz z zasuwą odcinającą z obudową i skrzynką. Pod zamontowane uzbrojenie, trójniki, łuki wykonać odpowiednio bloki oporowe i podłoża z betonu C12/15 wraz z izolacją pionową. Skrzynki uliczne zasuw i hydrantów zabezpieczyć stożkami betonowymi. Trasę wodociągu oraz zamontowane uzbrojenie należy oznakować. Przekładki wodociągowe winny zostać tak zaplanowane, aby w pierwszej kolejności uzbroić sieć w brakujące elementy odcinające (zasuwy) wg wskazań operatora tej sieci (obecnie MZGK Żmigród). Same przekładki należy tak organizować i wykonywać, aby okresy zmniejszenia ciśnienia wody lub braku jej dostaw były ograniczone do minimum, tj. nie trwały wiele godzin dziennie, dostawy były przywracane na czas przerw w robotach (noce, dni wolne) i nie powtarzały się przez wiele dni w tych samych częściach miasta. Szczegóły należy uzgodnić z Inżynierem przy udziale przedstawiciela Użytkownika i władz miasta, przy czym nie należy zakładać rurociągów zastępczych prowadzonych po powierzchni terenu. W trakcie prowadzenia prac należy zapewnić ciągłość dostawy wody dla okolicznych mieszkańców. Po przełożeniu rurociągów wodociągowych należy wykonać próbę szczelności, dezynfekcję i płukanie rurociągu.
Uwaga:
Połączenia sieci wodociągowej w punktach węzłowych związane są z przekładkami sieci wodociągowej oraz z modernizacją sieci wodociągowej. Połączenia sieci wodociągowej w punktach węzłowych związane z przekładką sieci wodociągowej oraz z modernizacją sieci wodociągowej wykonać w dwóch etapach: etap pośredni i etap docelowy.
W ramach niniejszego zadania wykonać etap pośredni.
Przyłącza wodociągowe
W przypadku przyłączy wodociągowych powiązanych z przekładkami odcinków wodociągowych należy wykonać tylko przepięcia do nowo ułożonego przewodu. Modernizacja przyłączy wodociągowych nie wchodzi w zakres tego Kontraktu.
5.2.1.
Kanalizacja sanitarna

Ogólne wytyczne wykonania Robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2 oraz poniższe wymagania.
Kanalizację sanitarną wykonać odpowiednio z:
· rur i kształtek kanalizacyjnych PP pełnościennych jednowarstwowych łączonych na dwuzłączki kielichowe o sztywności obwodowej SN10kN/m2, uszczelka zabezpieczona przed wysunięciem pierścieniem zatrzaskowym, wewnętrzna część ścianki przeciwścieralna o średnicach 200mm, 250mm, 315mm, 400mm, 500mm - w przypadku lokalizacji w drogach publicznych

· rur i kształtek kanalizacyjnych PVC o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 litych, pełnościennych jednowarstwowych kielichowych z uszczelką wargową wmontowaną w kielichu o średnicach: Dz200, Dz250, Dz315, Dz400mm, 500mm - w przypadku lokalizacji poza drogami

· rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych strukturalnych dwuściennych karbowanych PP o sztywności obwodowej SN8kN/m2 o średnicy wewnętrznej 300mm, 600mm

Rury PVC łączyć na wcisk.
Na kanalizacji sanitarnej wykonać studnie kanalizacyjne:
· z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu min. C35/45 (klasa ekspozycji XA3) o średnicy Dn1000 i 1200mm łączonych na uszczelki gumowe, monolitycznym dnem z prefabrykowaną kinetą, przejściami szczelnymi osadzonymi fabrycznie, włazem żeliwnym okrągłym ø600mm z wypełnieniem betonowym kl. D400

· studnie kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dn600mm z włazem żeliwno-betonowym ø600mm kl. D400

· studnie rozprężne wirowe do wytracenia energii z PE HD Dn1000mm (SR-C2) z okrągłym dnem.

W obszarze C zaślepić wloty z rowu do studni SC3-23.6 w ulicy Rzemieślniczej.
Odcinki kanalizacji sanitarnej od kanału głównego do granicy działki i przyłącza sanitarne
Odcinki kanalizacji sanitarnej od kanału głównego do granicy posesji oraz przyłącza sanitarne wykonać z:
· z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych, pełnościennych SN 8kN/m2 z wydłużonym kielichem z uszczelką wmontowaną w kielichu o średnicach: Dz200, Dz160mm
Studzienki wykonać zgodnie z opisem zawartym w pkt. 5.2.-p.n. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od kanału głównego do granicy posesji i Przyłącza sanitarne i deszczowe.
5.2.2.
Rurociągi tłoczne wraz z przepompowniami ścieków

Ogólne wytyczne wykonania Robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2 oraz poniższe wymagania.
Wykonać rurociągi tłoczne z rur i kształtek ciśnieniowych PE100 min. SDR17 (PN10) o średnicy Dz63, Dz90, Dz160 i Dz200mm.
Przepompownia ścieków PA1
Przepompownię ścieków PA1 wykonać, jako nowy obiekt przy ul. Parkowej.
Przepompownie PA1 wykonać w zbiorniku o średnicy Dn1200mm, Hc=4,5m.
Parametry pomp przepompowni PA1:
Q= 2,0 [l/s]
H= 8,5 [m] 
Szafka sterownicza umieszczona na płycie stropowej.
Przepompownia ścieków PB2
Przepompownię ścieków PB2 zamontować obok istniejącej przepompowni ścieków przeznaczonej do likwidacji przy ul. Wrocławskiej
Przepompownie PB2 wykonać w zbiorniku o średnicy Dn1500mm, Hc=5,19m.
Parametry pomp przepompowni PB2: 
Q= 7,0 [l/s] 
H= 5,0 [m]
Przepompownia ścieków PB4
Przepompownię ścieków PB4 zamontować obok istniejącej przepompowni ścieków przeznaczonej do likwidacji przy ul. Kolejowej
Przepompownie PB4 wykonać w zbiorniku o średnicy Dn1500mm, Hc=5,82m.
Parametry pomp przepompowni PB4: 
Q= 7,0 [l/s] 
H= 5,0 [m]
Przepompownia ścieków PB5
Przepompownię ścieków PB5 zamontować, jako obiekt nowy przy ul. Rybackiej. Przepompownie PB5 wykonać w zbiorniku o średnicy Dn1500mm, Hc=4,00m.
Parametry pomp przepompowni PB5:
Q= 2,1 [l/s]
H= 4,5 [m] 
Szafka sterownicza i kominki wentylacyjne wyprowadzone do granicy działki.
Przepompownia ścieków PC3
Przepompownię ścieków PC3 zamontować obok istniejącej przepompowni ścieków przeznaczonej do likwidacji przy ul. Mickiewicza.
Przepompownie PC3 wykonać w zbiorniku o średnicy Dn1500mm, Hc=5,80m.
Parametry pomp przepompowni PC3:
Q= 19,6 [l/s] 
H= 9,0 [m]
Przepompownia P1 (obszar D)

Przepompownię ścieków P1 zamontować, jako obiekt nowy przy ul. Wrocławskiej. Przepompownię P1 wykonać w zbiorniku o średnicy Dn1500mm, Hc=4,00m.
Parametry pomp przepompowni P1:
Q= 5,93 [l/s]
H= 5,6 [m] 
Szafka sterownicza i kominki wentylacyjne wyprowadzone do granicy działki.
Przepompownia P2 (obszar D)

Przepompownię ścieków P2 zamontować, jako obiekt nowy przy ul. Wrocławskiej. Przepompownię P2 wykonać w zbiorniku o średnicy Dn1500mm, Hc=4,00m.
Parametry pomp przepompowni P2:
Q= 6,48 [l/s]
H= 5,4 [m] 
Szafka sterownicza i kominki wentylacyjne wyprowadzone do granicy działki.
5.2.3.
Przepompownia ścieków PC1 - modernizacja istniejącego obiektu

W ramach modernizacji istniejącego obiektu należy wykonać:
· roboty demontażowe jak opisano w ST-01 Roboty rozbiórkowe, demontażowe i zamulenie rurociągów

· elementy betonowe z betonu C30/37: dno profilowane

· elementy żelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalą zbrojeniową A-III i A-0: ścianka działowa, zastrzał (należycie dowiązać do elementów istniejących)

· wykonanie nadlewki z betonu i wyprofilowanie spadków (na wlocie do zbiornika nowego przewodu Dn400mm)

· zatarcie powierzchni betonu na gładko z wypełnieniem „raków” i obrobieniem krawędzi mieszankami na bazie chemii budowlanej

Ścianę oporową oraz dno profilowane wylać razem, jako monolit.
Dla przeprowadzenia przewodu Dz315mm należy wykonać otwór w istniejącej ścianie, wyposażyć w tuleję przejściową, ubytek betonu uzupełnić uszczelniającą mieszanką na bazie chemii budowlanej.
Wewnątrz przepompowni na przewodzie Dz315mm zamontować zasuwę nożową Dn300mm z przedłużonym trzpieniem wyprowadzonym ponad strop. W stropie umieścić typową skrzynkę do zasuw. Zasuwę podeprzeć 2 stalowymi wspornikami.
Jako wyposażenie przepompowni PC1 należy zamontować:
· 2 pompy zatapialne z wolnym przelotem min. 80mm wraz z osprzętem ze stali kwasoodpornej (stopa sprzęgająca, prowadnice itp.) o parametrach:
· Q= 29,9 [l/s] H=   8,0 [m] Szafka sterownicza wg branży AKPiA.
· orurowanie ze stali kwasoodpornej Dn150mm

· zasuwy nożowe Dn150mm

· zawory zwrotne kulowe Dn150mm

· kołnierze specjalne zabezpieczone przed przesunięciem Dn150, Dn300mm

· przejścia szczelne

· stopnie złazowe stalowe powlekane tworzywem sztucznym - w przepompowni i w zbiorniku retencyjnym
· listwa ze stali kwasoodpornej do mocowania elementów sterowania.
W celu poprawnego połączenia rurociągów tłocznych w komorze zasuw należy zachować istniejący rozstaw pomiędzy dwoma pionami tłocznymi.
Ponadto zamontować:
· klapy przeciwcofkowe naścienne HDPE-PTK- G lub równoważne o przekroju kwadratowym Dn200x200mm na ściance działowej żelbetowej (oddzielającej komorę czerpną pompowni od zbiornika retencyjnego) i przytwierdzić do płaskiej powierzchni betonowej

· klapę przeciwcofkową naścienną HDPE-PTK- G lub równoważną o przekroju kwadratowym na dopływie do zbiornika przy średnicy rury Dn400mm

· kratę gęstą stalową o wym. 175x200cm, prześwit 1,0cm

· kraty pomostowe stalowe typu WEMA

· deflektor z blachy stalowej na dopływie Dn400mm o wym. 0,6x1,0m

Kratę wykonać jako prefabrykat wg indywidualnego wykonania. Pręty kraty przyspawać pod odpowiednim kątem do ceownika i kątownika. Mocowanie kraty za pomocą spawania do elementów istniejących i projektowanych, ale wykonanych na tyle wcześniej, aby zapewnić stabilność całości konstrukcji.
Elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
Kratę wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem do Dokumentacji Projektowej.
Istniejący kanał deszczowy Dn1000mm od strony zbiornika retencyjnego przebudować na długości 5,0m na kanał ø400mm poprzez przeciągnięcie wewnątrz kanału Dn1000mm rury PVC Dz400mm. Powstały otwór w ścianie zbiornika zabudować poprzez wykonanie ścianki betonowej z betonu C30/37. Przestrzeń pomiędzy rurą Dn1000mm, a rurą Dz400mm wypełnić pianobetonem.
Po wykonaniu modernizacji obiektu wykonać rozruch technologiczny przepompowni PC1. W ramach robót montażowych związanych z instalacją pompowni wykonać podłączenie przepompowni.
Całość w/w robót ujać w cenie kpl. przepompowni PC1 - modernizacja istniejącego obiektu. Przepompownię PC1 - modernizacja istniejącego obiektu wykonać zgodnie z rysunkami załączonymi do Dokumentacji Projektowej.
Na modernizowanym zbiorniku retencyjnym zamontować przykrycie zbiornika - na całej długości (14,1x5,0m) z elementów łupinowych wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Poszczególne części (moduły) przykrycia łączyć między sobą poprzez kołnierz za pomocą łącznika, a do komory zbiornika kotwić przy użyciu nierdzewnych kotew wklejanych. Masa każdego z modułów powinna umożliwiać ręczny demontaż pokrywy.
5.2.4.
Kanalizacja deszczowa

Ogólne wytyczne wykonania Robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2 oraz poniższe wymagania.
Kanalizację deszczową wykonać odpowiednio z:
· rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych strukturalnych dwuściennych karbowanych PP-b o sztywności obwodowej SN8kN/m2 o Dn=Di (średnicy nominalnej = średnicy wewnętrznej) 200mm, 250mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 800mm

· rur i kształtek kanalizacyjnych PP pełnościennych jednowarstwowych łączonych na dwuzłączki kielichowe o sztywności obwodowej SN10kN/m2, uszczelka zabezpieczona przed wysunięciem pierścieniem zatrzaskowym, wewnętrzna część ścianki przeciwścieralna o średnicach 200, 315, 400, 500mm - w miejscach wypłyceń

Dodatkowe odgałęzienia na kanałach z rur dwuściennych z tworzywa sztucznego wykonać poprzez wycinanie otworu powyżej i założenie uszczelki czterowargowej „in situ”. Wykonanie dodatkowych odgałęzień ująć w cenie jednostkowej.
Na kanalizacji deszczowej zamontować studnie kanalizacyjne rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy Dn1000, Dn1200, Dn1500 i Dn2000mm. W obszarze C  studnię DC3-12 posadowić poniżej  poziomu posadowienia sąsiedniego przewodu.
Studnie o średnicy Dn1500mm (w obszarze B: DB1-1; w obszarze C: DC2-1, DC3-0 i DC4- 1a) wyposażyć w klapy przeciwcofkowe na rurach naścienne HDPE PTK-G lub równoważne, przy średnicy rur odpowiednio: Dn800, Dn600, Dn400 i Dn300mm. Jako zwieńczenie studni zamontować właz kanałowy stalowy ciężki kl. D400, dwuskrzydłowy o wym. 800x800mm z kratką zabezpieczającą. Klapy w studni zamontować po uprzednim przygotowaniu powierzchni mocującej z betonu profilowanego C30/37 - w formie płaskiej powierzchni przylgowej dla klapy. Przed montażem klapy należy sprawdzić gładkość powierzchni mocującej w miejscu montażu klapy. Powierzchnia powinna być gładka i bez porów. Klapę zamontować do powierzchni mocującej za pomocą kotew. Po zamontowaniu klapy usunąć wszelkie zabrudzenia i sprawdzić poprawność funkcjonowania poprzez kilkakrotne ręczne otwarcie i zamknięcie klapy obserwując jej pracę. Zwrócić uwagę na wymaganą odległość dołu klapy od dna studni. Dopuszcza się montaż klap w studniach przed ich ustawieniem w wykopie. Montaż klap przeciwcofkowych naściennych wykonać wg wytycznych i instrukcji montażu klap i instrukcji montażu kotew producenta klap. Schemat montażu studni z klapą przeciwcofkową wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem do Dokumentacji Projektowej.
Wyloty i podczyszczalnie wód deszczowych
Wylot WA1
Wykonać wylot WA1 na kanale Dn300mm do Kanału Sowina w km 1+110 (obszar A). Umocnienie skarp i dna z elementów prefabrykowanych żelbetowych z betonu C30/37 układanych na skarpie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 20cm. Wybrukowanie powierzchni skarp z kostki granitowej 15/17cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 30cm i cementowo-piaskowej gr.10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Wymiary kraty zabezpieczającej z prętów ø16mm - 108,5x50cm
Wylot WB1
Wykonać wylot WB1 na kanale Dn800mm do rzeki Sąsiecznicy w km 1+810 (obszar B). Osadzić gotowe elementy prefabrykowane żelbetowe (beton C30/37) wzmacniające podstawę wału, jego skarpę oraz część korony oraz właściwe dno cieku trzema płytami żelbetowymi 100/300/15cm. Wykonać podbudowę pod umocnienie skarpy (po stronie odwodnej) oraz całego obszaru aż do dna cieku kostką granitową - pomiędzy elementami żelbetowymi zgodnie z rysunkiem załączonym do Dokumentacji Projektowej. Umocnić cały przewidziany do tego obszar kostką. Krata zabezpieczająca dla DN800mm. Przejście kanałem Dn800mm przez konstrukcję wału przeciwpowodziowego wykonać metodą bezwykopową jak opisano w ST-04.
Wylot WB3
Wykonać wylot WB3 na kanale Dn600mm do Kanału Sowina (dawniej rzeka Młynówka) w km 1+160 (obszar B).Umocnienie skarp i dna z elementów prefabrykowanych żelbetowych z betonu C30/37 układanych  na  skarpie  na  podsypce  cementowo-piaskowej   gr.   20cm.   Wybrukowanie powierzchni skarp z kostki granitowej 15/17cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 30cm i cementowo-piaskowej gr.10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Wymiary kraty zabezpieczającej z prętów ø16mm - 170.5x80cm
Wylot WB5
Wykonać wylot WB5 na kanale Dn800mm do Kanału Sowina (dawniej rzeka Młynówka) w km 1+500 (obszar B).Umocnienie skarp i dna z elementów prefabrykowanych żelbetowych z betonu C30/37 układanych  na  skarpie  na  podsypce  cementowo-piaskowej gr.20cm. Wybrukowanie powierzchni skarp z kostki granitowej 15/17cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 30cm i cementowo-piaskowej gr.10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Wymiary kraty zabezpieczającej z prętów ø16mm - 227x90cm
Wylot WC1
Wykonać wylot WC1 na kanale Dn400mm do rowu melioracyjnego R-D (obszar C). Umocnienie skarp i dna z elementów prefabrykowanych żelbetowych z betonu C30/37 zbrojonych stalą A-III i A-0, układanych na skarpie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 20cm. Wybrukowanie powierzchni skarp z kostki granitowej 15/17cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 30cm i cementowo-piaskowej gr.10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Wymiary kraty zabezpieczającej: 88,5x60cm. Konserwację rowu R-D wykonać jak opisano w ST-02.
Wylot WC2
Wykonać wylot WC2 na kanale Dn400mm do rzeki Sąsiecznicy w km 1+830 (obszar C). Wykonanie wylotu WC2 jak wylotu WC1. Wymiary kraty zabezpieczającej: 178x60cm. Należy zwrócić uwagę na bardzo bliskie położenie projektowanego kanału sanitarnego. Zaleca się wykonanie elementów kanalizacji deszczowej przed sanitarną (szczególnie dotyczy to przekroczenia wału). Przejście  kanałem  Dn400mm  przez  konstrukcję  wału  przeciwpowodziowego  wykonać metodą bezwykopową jak opisano w ST-04.
Wylot WC3
Wykonać wylot WC3 na kanale Dn600mm do rzeki Sąsiecznicy w km 2+175 (obszar C). Przyczółek żelbetowy wylotu z betonu C30/37 zbrojony stalą A-III i A-0. Umocnienie ściany rzeki - kostka granitowa 15/17 na podsypce piaskowo-cementowej gr. 30cm i cementowo-piaskowej gr.10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Umocnienie dna rzeki - płyta żelbetowa 100/300/15cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 30cm. Wymiary kraty zabezpieczającej: 75x70cm.
Wylot WC4
Wykonać wylot WC4 na kanale Dn300mm do rzeki Sąsiecznicy w km 1+690 (obszar C). Wykonanie wylotu WC4 jak wylotu WC1. Wymiary kraty zabezpieczającej: 95x50cm. Przejście  kanałem  Dn300mm  przez  konstrukcję  wału  przeciwpowodziowego  wykonać metodą bezwykopową jak opisano w ST-04.
Elementy prefabrykowane żelbetowe w/w wylotów od strony powierzchni terenu muszą być gładkie i estetyczne. Wymiary prefabrykatów wg Dokumentacji Projektowej. Dla należytego wykonania w/w wylotów należy:
· prace prowadzić przy poziomie wody w cieku nie zagrażającym jakości wykonywania żadnego z elementów Robót, w przypadku konieczności osłonić obszar robót wałem z ziemi,

· otwór rury przewodu kanalizacyjnego zaślepić i chronić końcówkę przewodu przed uszkodzeniami,

· elementy żelbetowe ułożyć na dokładnie przygotowanym, płaskim podłożu, o nachyleniu zgodnym z ukształtowaniem odpowiedniego fragmentu terenu (dno, skarpa, korona), nie dopuszcza się do powstania tzw. „klawiszowania”

· dbać o ustabilizowane ułożenie gotowych elementów żelbetowych wylotu - płasko na całej powierzchni, (wzmacniające koronę i skarpę brzegu oraz dno cieku) -ułożone elementy winny tworzyć trzy rzeczywiste płaszczyzny: dna, skarpy i korony przecinające się wzdłuż dwóch linii (prostych), ułożenie winno uwzględniać symetrię wylotu,

· utworzyć spójne konstrukcje obydwu połówek wylotu poprzez połączenie odpowiednich elementów betonem o parametrach odpowiednich do materiału konstrukcji elementów poprzez połączenia miejsc ich styku (pachwiny); uprzednio połączyć skutecznie ich zbrojenia

· elementy spajać betonem dopiero po dokładnym ułożeniu, sprawdzeniu ułożenia (szczególnie klawiszowania) i ustaleniu docelowego kształtu okolicznego terenu

· przyciąć końcówkę rury równolegle do betonowych elementów wylotu - w tej samej płaszczyźnie, przycięta końcówka nie może zawierać poszarpań i nierówności i musi tworzyć regularną elipsę,

· umocnić przestrzeń pomiędzy elementami betonowymi kostką granitową tak, aby górna płaszczyzna kostki i płaszczyzna cięcia rury utworzyły jedną równą powierzchnię: dla zachowania tego warunku dopuszcza się cięcie rury po ułożeniu kostki - konieczny będzie dobór odpowiedniego narzędzia tnącego; spoiny pomiędzy kostkami winny być minimalnej grubości (zapobieżenie przed wymywaniem i wydłubywaniem) o głębokości równej grubości kostek, w obszarach przylegających do innych materiałów (beton, rura) kostki przyciąć tak, aby zachować warunek grubości spoin - nie należy stosować okruchów kostek ani ich części mniejszych niż to wynika z konieczności wypełnienia konkretnej, nieregularnej przestrzeni, zaleca się układanie kostek zgodnie z kierunkiem przepływu wody w cieku - od wewnętrznej strony umocnienia betonowego, poprzez środek wylotu (oś rury) do przeciwległego elementu betonowego - tak aby konieczność dzielenia kostek dla dopasowania wypełnienia związana była z ich zabudową najmniej grożącą podmyciem wylotu na skutek ich wymycia, - tj. tuż przy elemencie betonowym,

Ponadto należy wykonać wyloty:
Wylot WB2
Wylot WB2 - do rzeki Sąsiecznicy w km 1+180 (obszar B). Projektowana  komora połączeniowa  z istniejącym  przyczółkiem (przepustem). Sposób wykonania wylotu nie narusza konstrukcji wału przeciwpowodziowego. Wylot WB2 należy wykonać, jako nawiązanie (połączenie z istniejącym przyczółkiem). W miejscu projektowanego wylotu istnieje przejście przez wał przeciwpowodziowy. Istniejący przepust wałowy Dn1000mm o długości L=8,0m po stronie odpowietrznej posiada betonowy trójramienny przyczółek, natomiast po stronie odwodnej przepust wyposażony jest w głowicę z klapą przeciwcofkową stalową. W ramach zadania wykonać przebudowę istniejącego przyczółka na komorę wylotową WB2, poprzez wybudowanie nowego dna (ew. naprawę starego), dobudowanie czwartej ściany przyczółka oraz przykrycie komory stropem z włazem. Ponadto wykorzystać istniejącą rurę przepustową Dn1000mm. Należy również wyremontować (lub wymienić na porównywalną) klapę przeciwcofkową oraz dokonać niezbędnych napraw powierzchni betonowych po obydwu stronach wału. W zakresie robót mieści się także odtworzenie odprowadzalnika łączącego wylot z korytem rzeki.
Komorę wylotu WB2 (dno komory, ściany oraz pokrywę) wykonać z betonu C30/37, zbrojonego stalą A0, A-III. W pokrywie wykonać otwór Ø600mm pod właz żeliwny. Całość robót demontażowych i montażowych ująć w cenie jednostkowej. Komorę połączeniową WB2 wykonać zgodnie z rysunkami załączonymi do Dokumentacji Projektowej.
Wylot WB4
Wylot WB4 - do Kanału Sowina (dawniej rzeka Młynówka) w km 1+080 (obszar B) z wyprowadzeniem przewodu w murze oporowym.
W związku z wykonaniem wylotu należy przeprowadzić następujące prace:
· wykop wykonać bez naruszania muru ani jego stabilności, wykop nie powinien być głębszy niż to jest konieczne z racji technologii układania rur,

· wykonać otwór w ścianie oporowej - uprzednio wiercąc otwory Ø 10 mm (do Ø 16 mm) w okręgu o średnicy (średnica podziałowa Dp = 700 mm), tak, aby rozstaw pomiędzy otworami na całym obwodzie okręgu był zbliżony do ich średnic, a dopiero w tak osłabionym murze wykuć otwór dla zamontowania tulei przejściowych o średnicy zewnętrznej Dz = 624 mm; zamontować obok siebie dwie tuleje (jako uwzględnienie grubości muru); zarówno wiercenia wstępne, jak i otwór wykonywać od strony zewnętrznej muru,

· tuleje umieszczone w otworze w jednej linii umocować w murze wypełniając gęstym zaczynem cementowym powstałą pustkę i licując materiał naprawczy ze ścianami muru,

· wprowadzona w zestaw tulei ochronnych rura przewodowa (z jedną uszczelką) winna zostać uprzednio nacięta jak podano na rys. nr 20.05. Pianką wypełnić przestrzeń pomiędzy rurą a tulejami od strony zewnętrznej (wylotu) aż do miejsca ułożenia uszczelki przejścia szczelnego, podsypka i obsypka rury przewodowej na odcinku od 0,5 m przed murem aż do samego muru winna zostać wykonana z piasku stabilizowanego cementem

· dopuszcza się montaż tulei przejściowych w murze z już osadzonym w nich przewodem - ale uszczelnienie pianką poliuretanową winno być dokonane po całkowitym utwardzeniu całego przejścia przez ścianę,

· zamontować gotową (zabezpieczoną antykorozyjnie) kratę poprzez wywiercenie w murze 8 otworów dla ścisłego osadzenia prętów Ø 10 mm tworzących kratę, pręty osadzić środkami chemii budowlanej w otworach na głębokość nie mniejszą niż 15 cm,

· wykonać umocnienie podłoża wylotu z płyt betonowych 0,5x0,5x0,05 m ułożonych na wyprofilowanym terenie zgodnie z rysunkiem nr 20.05, na podsypce cementowo-piaskowej, z umocnieniem spoin pomiędzy płytami zaczynem cementowym; umocniona powierzchnia 2,5x2,0 m - dłuższym bokiem równolegle do osi kanału, symetrycznie względem niego

W cenie jednostkowej każdego wylotu należy uwzględnić wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, wykop, umocnienie, odwodnienie, zasypka z zagęszczeniem, rozplantowanie nadmiaru gruntu, ukształtowanie i odtworzenie dna, skarp i korony brzegu (odpowiedni materiał ziemny i należyte zagęszczenie) oraz odtworzenie roślinności silnie się ukorzeniającej (łącznie z obszarami, które zostaną zalane wodą cieku po zakończeniu prac i przywróceniu normalnego jego funkcjonowania). Odwodnienie wykopu fundamentowego dla wylotów wykonać powierzchniowe z wykonaniem kanału odprowadzającego z umocnieniem, grodzami i ekranami na cieku, wykonaniem studzienki zbiorczej z kręgów betonowych oraz drenażu w obsypce i pompowaniem wody z wykopu.
Całość w/w robót związanych z wykonaniem wylotów należy ująć w cenie jednostkowej. Wszystkie  w/w wyloty  wykonać  zgodnie  z  rysunkami  załączonymi  do  Dokumentacji Projektowej.
Przed wylotami do cieków zamontować odpowiednio podczyszczalnie wód deszczowych: obszarze B - PWD-B1, PWD-B2, PWD-B3, PWD-B4, PWD-B5, oraz w obszarze C - PWD-Cl, PWD-C2, PWD-C3.
Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-B1
Przed wylotem WB1 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-B1.
Należy zamontować separator ropopochodnych lamelowy i osadnik wirowy, przepływ obl. max. Qobl.=540,8 l/s, przepływ dla Qnom= 59,0 l/s.
Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl.
Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-B2
Przed wylotem WB2 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-B2.
Należy zamontować separator ropopochodnych lamelowy i osadnik wirowy, przepływ obl. max. Qobl.=97,3 l/s, przepływ dla Qnom= 14,0 l/s.
Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl.
Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-B3
Przed wylotem WB3 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-B3.
Należy zamontować separator ropopochodnych lamelowy i osadnik wirowy, przepływ obi. max. Qobl.=301,6 l/s, przepływ dla Qnom= 41,9 l/s.
Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl.
Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-B4
Przed wylotem WB4 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-B4.
Zamontować osadnik OS2000/5,0m3 PSW Lamela 40/400, przepływ obl. max. Qobl.=246,5l/s, przepływ dla Qnom= 34,2 l/s.
Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl.
Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-B5
Przed wylotem WB5 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-B5.
Należy zamontować separator ropopochodnych lamelowy i osadnik wirowy, przepływ obl. max. Qobl.=345,6 l/s, przepływ dla Qnom= 48,0 l/s.
Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl.
Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-C1
Przed wylotem WC1 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-C1.
Należy zamontować separator ropopochodnych lamelowy i osadnik wirowy, przepływ obl. max. Qobl.=52,5 l/s, przepływ dla Qnom= 10 l/s.
Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl.
Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-C2
Przed wylotem WC2 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-C2.
Należy zamontować separator ropopochodnych lamelowy i osadnik wirowy, przepływ obl. max. Qobl.=78,7 l/s, przepływ dla Qnom= 15 l/s.
Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl..
Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-C3
Przed wylotem WC3 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-C3.
Należy zamontować separator ropopochodnych lamelowy i osadnik wirowy, przepływ obl. max. Qobl.=184,6 l/s, przepływ dla Qnom= 35 l/s.
Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl.
Odcinki kanalizacji deszczowej od kanału głównego do granicy działki i przyłącza deszczowe
Odcinki kanalizacji deszczowej od kanału głównego do granicy działki oraz przyłącza wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych dwuściennych karbowanych PP-b SN 8kN/m2 z uszczelką wmontowaną w kielichu o średnicy Dw200mm.
Studzienki wykonać zgodnie z opisem zawartym w pkt. 5.2.-p.n. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od kanału głównego do granicy posesji i Przyłącza sanitarne i deszczowe.
5.2.5.
Kanalizacja ogólnospławna

Ogólne wytyczne wykonania Robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2 oraz poniższe wymagania.
Kanalizację sanitarną wykonać odpowiednio z:
· rur i kształtek kanalizacyjnych PP pełnościennych jednowarstwowych łączonych na dwuzłączki kielichowe o sztywności obwodowej SN10kN/m2, uszczelka zabezpieczona przed wysunięciem pierścieniem zatrzaskowym, wewnętrzna część ścianki przeciwścieralna o średnicach 315mm
· rur i kształtek kanalizacyjnych PVC o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 litych, pełnościennych jednowarstwowych kielichowych z uszczelką wargową wmontowaną w kielichu  o średnicach: Dz200mm
Rury PVC łączyć na wcisk.
Na kanalizacji ogólnospławnej wykonać studnie kanalizacyjne:
· z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu min. C35/45 (klasa ekspozycji XA3) o średnicy Dn1000 łączonych na uszczelki gumowe, dnem z prefabrykowaną kinetą, przejściami szczelnymi osadzonymi fabrycznie, włazem żeliwnym okrągłym 4>600mm z wypełnieniem betonowym kl. D400
6.
KONTROLA JAKOŚCI.

6.1
Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne”
6.2.
Roboty montażowe.

Kontrolę jakości Robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002, PN-EN 1917:2004, PN-EN 476:2001, PN-EN 752 cz. 1-7.
Należy przeprowadzić następujące badania:
a) zgodności z Dokumentacją Projektową,
b) materiałów zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacją Projektową
c) ułożenia przewodów:
· głębokości ułożenia przewodu,

· ułożenia przewodu na podłożu,

· odchylenia osi przewodu,

· odchylenia spadku,

· zmiany kierunków przewodów,

· zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,

· kontrola połączeń przewodów,

d) kompletności montażu wyposażenia studzienek, przepompowni, podczyszczalni wód deszczowych,
e) szczelności przewodu,
f) inspekcję kanałów telekamerą,
g) sprawdzenie poprawności podłączenia lampy sodowej zamontowanej na terenie przepompowni.
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych Materiałów, że zastosowane Materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.
7.
OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej  ST-00 Wymagania Ogólne.
Jednostkami obmiaru są jednostki jak w Przedmiarze.
8.
ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST - 00 Wymagania Ogólne.
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:
· zgodność wykonania z ST i Dokumentacją Projektową,

· Materiał rurociągu (klasa, sztywności rur),

· dno wykopu (na zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w projekcie),

· posadowienie rurociągu (wykonanie podłoża pod rurę wraz z zagęszczeniem),

· połączenia przewodów,

· dla połączeń zgrzewanych rur PE każdy zgrzew musi być rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inżyniera,

· szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu)

· szczelność rurociągów tłocznych - próba wodna

· obsypka rurociągu (materiał, wskaźnik zagęszczenia), zgodnie z ST-02

· zasypka wykopów (materiał, wskaźnik zagęszczenia ), zgodnie z ST-02

· pozytywny wynik inspekcji kanałów telekamerą

· kompletności wyposażenia studzienek, przepompowni

Odbiory Robót na kanałach grawitacyjnych należy przeprowadzić w oparciu o następujące normy:
•
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
Odbiory Robót na rurociągach tłocznych oraz sieci wodociągowej (przekładki) należy przeprowadzić w oparciu o następujące normy:
•
PN-B-10725: 1997 - Wodociągi.  Przewody zewnętrzne.  Wymagania i badania oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów.
9. 
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.
Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena jednostkowa robót montażowych obejmuje:
· prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w p. 1.3.2. niniejszej ST,

· zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania,

· koszty badań i analiz,

· koszty związane z rozruchem i wdrożeniem zmodernizowanego systemu,

· koszty związane z zapewnieniem ciągłości odbioru ścieków i dostawy wody

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
9.2.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie Robót budowlanych podstawowych jak zapisano wyżej.
10. 
DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.
 Normy

	Numer normy polskiej i
odpowiadającej jej normy
europejskiej i międzynarodowej
	Tytuł normy

	PN-EN 1610:2002
	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

	PN-B-10729: 1999
	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

	PN-EN 752-część 1-7
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.

	PN-EN 124:2000 IDT EN 124:1994
	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

	PN-EN 1401-1:1999
	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

	PN-70/B-10715
	Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze.

	PN-B-10725:1997
	Wodociągi.  Przewody  zewnętrzne.  Wymagania  i badania

	PN-EN 805:2002
	Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.

	PN-EN -1917:2004
	Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego

	PN-EN – 476:2001
	Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

	PN-EN 206-1:2003
	Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

	PN-EN 681-1:2002
	Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma.

	PN-EN 13101:2004 EN 13055-1:2002
	Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.

	PN-C-8921:1998
	Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z nie zmiękczonego polichlorku winylu. (PVC-U).

	PN-EN 13244-2:2003 (U)
	Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Polietylen (PE). Część 2: Rury

	PN-EN 295-część 1-7
	Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej

	PN-EN 1916:2005/AC:2007
	Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe

	PN-92/M-34503
	Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów

	ZN-G-3001:2001
	Gazociągi. Oznakowanie trasy, Wymagania ogólne


10.2.
Inne dokumenty i ustalenia techniczne

· Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych
· Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.07.2001 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. nr 97 poz. 1055 z dnia 11 września 2001r)
ST-04
KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
ORAZ RUROCIĄGI TŁOCZNE
- metody bezwykopowe
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa robót - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej
Kategoria robót - 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

Spis treści: 


911.
WSTĘP



911.1.
Przedmiot ST


911.2.
Zakres stosowania ST


911.3.
Zakres robót objętych ST


911.3.1. Roboty budowlane podstawowe


911.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.


921.4. 
Określenia podstawowe


931.5. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót


932.
MATERIAŁY


933.
SPRZĘT WYKONAWCY.


944. 
TRANSPORT


945. 
WYKONANIE ROBÓT


945.1. 
Warunki ogólne wykonania Robót


945.1.1.
Przewiert sterowany


945.1.2.
Przewiert poziomy z rurą ochronną


945.1.3.
Technologia iniekcyjnego uszczelniania gruntu


955.1.4.
Oczyszczenie powierzchni wewnętrznej kanału przy adaptacji


965.1.5.
Metoda reliningu - „Rura w rurze”


965.1.6.
Próba szczelności i badania


975.1.7. 
Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków


975.2. 
Szczegółowe warunki wykonania Robót


975.2.1. 
Przeciski/Przewierty


995.2.2. 
Adaptacja istniejącego kanału dn400mm na przyłącze sanitarne dz160mm


996. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


996.1. 
 Ogólne zasady


996.2. 
Roboty montażowe.


1006.3. 
Iniekcja ciśnieniowa


1006.3.1. 
Zasady ogólne


1006.3.2.
Kontrola Materiałów


1006.3.3.
Kontrola wykonanych Robót


1007.
OBMIAR ROBÓT


1008.
ODBIÓR ROBÓT


1019. 
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI


1019.2. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących


10110. 
PRZEPISY ZWIĄZANE


10110.1. 
Normy



10210.2.
 Inne dokumenty i ustalenia techniczne





1.
WSTĘP

1.1.
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągów tłocznych prowadzonej metodami bezwykopowymi, które zostaną wykonane na Kontrakcie p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.
1.2.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie nowo budowanych sieci metodą bezwykopową
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót bezwykopowych oraz czynności związanych z uszczelnieniem i stabilizacją gruntu metodą iniekcji ciśnieniowej przy rurze przeciskowej przy realizacji zadania p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.
Zakres Robót dotyczy sieci, które należy wykonać metodami bezwykopowymi. Roboty bezwykopowe występują:
Zlewnia A
· Kanalizacja sanitarna

· Rurociąg tłoczny 
Zlewnia B
· Kanalizacja deszczowa

Zlewnia C
· Kanalizacja sanitarna

· Kanalizacja deszczowa

· Adaptacja istniejącego kanału Dn400mm na przyłącze sanitarne Dz160mm

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Przy wykonywaniu Robót metodą bezwykopową niezbędne są następujące roboty tymczasowe:
· roboty przygotowawcze i pomocnicze,

· wyznaczenie lokalizacji komór tymczasowych,

· wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,

· wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami wykonywanymi,

· wykonanie wszystkich tymczasowych zabezpieczeń,

· montaż i demontaż sprzętu odwodnieniowego:

· montaż i demontaż pomp odwodnieniowych,

· obsługę i dozór pomp,

· konserwację pomp,

· wykonanie niezbędnych prac remontowych,

· pompowanie wody z wykopu

· montaż i demontaż urządzeń do wykonania wybranej metody bezwykopowej,

· wygrodzenie terenu,

· zabezpieczenie terenu budowy,

· zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń,

· oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie Materiałów i Sprzętu,

· demontaż wszystkich robót tymczasowych.

oraz prace towarzyszące:
· prace pomiarowe, geodezyjne:
· wytyczenie osi przebiegu rurociągów
· wykonanie wszystkich procesów technologicznych wybranej metody bezwykopowej, 
· przy przewiertach/przeciskach:
· roboty ziemne pod komory przewiertowe/startowe i odbiorcze
(wykop, zasypka, umocnienie, płyta fundamentowa/zagęszczenie),
· demontaż umocnienia wykopów i konstrukcji rozpierającej,
· wydobycie, załadunek i wywóz urobku na stały odkład, 
· przy iniekcji ciśnieniowej:
· rozmieszczenie otworów iniekcyjnych,
· wypełnienie stabilizujące i uszczelniające grunt,
· całość robót związana z adaptacją kanału Dn400mm na przyłącze sanitarne Dz160mm (przeciąganie rury przez kanał, wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurami pianobetonem, przebudowa studni, roboty ziemne i rozbiórkowe, likwidacja istniejącej komory jak opisano w ST-01) 
· w zakres wykonania adaptacji kanału wchodzi również:
· rozpoznanie przebiegu trasy istniejącego rurociągu, wytyczenie trasy,
· przewietrzenie kanału,
· stałe wentylowanie kanału, 
· przy czyszczeniu kanałów:
· usunięcie zanieczyszczeń z wywozem,
· opłaty za utylizację wywiezionych zanieczyszczeń, 
· wykonanie połączeń rur i kształtek,
· przeprowadzenie prób szczelności, ciśnieniowych z odprowadzeniem wody,
· rurociągi tymczasowe zabezpieczające odbiór ścieków,
· trwałe oznaczenia miejsc przekroczenia na granicach skarp wału,
· przywrócenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń sieci drenarskiej i
· innych urządzeń, 
· uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót.
1.4. 
Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.
Przewiert sterowany - w pełni zmechanizowany system do naprowadzania i śledzenia położenia czoła wiertniczego za pomocą systemu komputerowego. System metody bezwykopowej polegający na wykonaniu przewiertu pilotażowego, rozwierceniu otworu a następnie przeciągnięciu rury.
Wiercenie wiertnicą ślimakową - technologia wykonania otworu z wykopu startowego za pomocą obrotowej głowicy wiercącej. Urobek usuwany jest do wykopu startowego za pomocą ślimaka obracającego się wewnątrz rury ochronnej.
Wiercenie z rurą ochronną - wiercenie podczas którego instalowana jest rura ochronna. Technologia wykorzystywana jest przy wierceniach wiertnicą ślimakową.
Przecisk hydrauliczny niesterowany - metoda stosowana przy wbudowywaniu rurociągów pod przeszkodami terenowymi na odcinkach do 60 m. Metoda przecisku hydraulicznego niesterowanego polega na wciskaniu w grunt rur ochronnych za pomocą zamocowanych w ramie przeciskowej siłowników hydraulicznych.
Sztywność obwodowa - odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia zewnętrznego, przełożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego.
Wzmocnienie gruntu - podniesienie parametrów technicznych gruntu w stosunku do wartości pierwotnych.
Uszczelnienie gruntu - zabezpieczenie struktury gruntu przed przepływani wody;
Stabilizacja gruntu - zabezpieczenie struktury gruntu przed przemieszczaniem i osiadaniem. 

Iniekcja ciśnieniowa - technika wtłaczania zaczynu cementowego/kompozycji iniekcyjnej w strukturę gruntu wykorzystująca ciśnienie wyższe niż ciśnienie atmosferyczne.
Zaczyn cementowy - konfekcjonowana mieszanka mineralna na bazie cementu modyfikowana dodatkami uszlachetniającymi.
Kompozycja iniekcyjna - ciekły preparat, który po wprowadzeniu w strukturę gruntu wiąże.
Żerdź iniekcyjna - lanca umieszczana w gruncie umożliwiająca podanie zaczynu cementowego/kompozycji iniekcyjnej z urządzenia pompującego wraz z obrotem głowicy.
Mieszanie gruntu - metoda polegająca na jednoczesnym wprowadzaniu zaczynu cementowego oraz obrocie głowicy żerdzi iniekcyjnej uformowanej w kształcie łopatek umożliwiających cięcie struktury gruntu wraz z wypełnianiem porów mieszanką cementową.
Pompa iniekcyjna - urządzenie umożliwiające podanie zaczynu cementowego/kompozycji iniekcyjnej pod odpowiednim ciśnieniem iniekcyjnym/roboczym
Ciśnienie iniekcyjne/robocze - nominalna wartość ciśnienia, przy którym zaczyn cementowy jest wtłaczany w konstrukcję.
Technologia reliningu „Rura w rurze” - technologia wprowadzenia rury do wnętrza istniejącego przewodu zazwyczaj zakończone iniekcją powstałej przestrzeni międzyrurowej.
1.5. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacja Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.
2.
MATERIAŁY

Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania Robót należy stosować Materiały zgodne z Dokumentacja Projektową:
· rury przeciskowe z żywic poliestrowych SN128000 N/m2 Dn300 i Dn400mm

· rury przeciskowe z żywic poliestrowych SN50000 N/m2 Dn800mm

· rury przeciskowe z trójwarstwowe PE TS Dn250mm

· rury przewodowe kanalizacyjne PP pełnościenne jednowarstwowe łączone na dwuzłączki kielichowe o sztywności obwodowej SN10kN/m2, uszczelka zabezpieczona przed wysunięciem pierścieniem zatrzaskowym, wewnętrzna część ścianki przeciwścieralna o średnicach 400x14,5mm, 315x11,4mm

· rury przewodowe PVC kanalizacyjne lite, pełnościenne z wydłużonym kielichem z uszczelką wmontowaną w kielichu o sztywności obwodowej min. SN 8 kN/m2 Dz200, Dz160mm

· rury przewodowe kanalizacyjne PVC o sztywności obwodowej min. SN 8 kN/m2 lite, pełnościenne jednowarstwowe kielichowe z uszczelką wargową wmontowaną w kielichu Dz200, 250mm

· rury   przewodowe   kanalizacyjne   kielichowe   dwuścienne   karbowane   PP-b   o sztywności obwodowej SN8kN/m2 o średnicy wewnętrznej 200mm

· rury i kształtki PE 100 min.SDR17 Dz63mm

· rury i kształtki PE 100 SDR26 PN6 Dz 160mm

· rury ochronne stalowe Dz 114,7x4, 273x7,1, 323,9x8, 355,6x8, 406,4x8, 508x10mm

· manszety z opaskami ze stali nierdzewnej

· pierścienie samouszczelniające

· pianobeton

· piasek

Materiały do iniekcji ciśnieniowej
· materiał stabilizujący i wypełniający - zaczyn cementowy

· materiał uszczelniający - żywica krzemianowa

Do wzmacniania i stabilizacji gruntu można stosować tylko materiały o nie przeterminowanej przydatności do stosowania.
Zastosowane Materiały muszą posiadać znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności wyrobu lub deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Należy stosować wyłącznie Materiały klasy I.
Zastosowany Materiał powinien uwzględniać przyjętą technologię.
Wszelkie Materiały niebezpieczne należy przechowywać i zabezpieczyć zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.
Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
3.
SPRZĘT WYKONAWCY.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Do wykonania Robót metodami bezwykopowymi należy zastosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt do iniekcji ciśnieniowej
· pompa
· lanca iniekcyjna

· wiertnica gruntowa

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz Programem, które uzyskały akceptację Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do używania Sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót.
4. 
TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w ST-00 -Wymagania ogólne. Do transportu Materiałów i Sprzętu budowlanego zakłada się stosowanie następujących, sprawnych technicznie środków transportu: - samochód ciężarowy, skrzyniowy,
· samochód wywrotka,

· samochód dostawczy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Transport należy stosować zgodnie z technologią założoną w PZJ oraz w Programie, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.
Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół Sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego.
5. 
WYKONANIE ROBÓT

5.1. 
Warunki ogólne wykonania Robót

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 -Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości oraz Program, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane sieci metodami bezwykopowymi oraz wytyczne wykonania zawarte w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie Robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm, Decyzji pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu.
5.1.1.
Przewiert sterowany

Metoda bezrozkopowa w technologii przewiertu sterowanego, charakteryzuje się trzema fazami:
· wykonanie otworu pilotażowego żerdzią pilotażową

· wiercenie otworu (powiększenie istniejącego otworu do zakładanej średnicy), wciśnięcie rur ochronnych, wyciągnięcie ślimaka

· wciskanie rur przewodowych - rura przeciskowa

Przy wykonaniu przewiertu sterowanego należy przygotować stanowisko robocze tj komorę startową i odbiorczą (wykop, zasypka, umocnienie, płyta fundamentowa). Wymiary komory startowej (szczególnie stopy studni) na czas wykonywania przecisku z uwagi na konieczność umieszczenia w niej maszyny do przecisku dostosować do jej wymiarów. Komora odbiorcza przeznaczona jest tylko do odbioru elementów roboczych urządzenia do przecisku, czyli żerdzi, rur stalowych ślimaka.
5.1.2.
Przewiert poziomy z rurą ochronną

Rurę przewodową na odcinku przewiertu należy ułożyć na płozach zapobiegających przemieszczeniom rury przewodowej w pionie i poziomie wewnątrz rury ochronnej. Odstęp pomiędzy płozami wykonać zgodnie z Dokumentacja Projektową. Wykonanie przewiertu dostosować do warunków terenowych.
5.1.3.
Technologia iniekcyjnego uszczelniania gruntu

5.1.3.1.
Metoda

Do wypełnień uszczelniających grunt proponuje się iniekcję ciśnieniową. Podstawową funkcją iniekcji jest uniemożliwienie infiltracji wody wzdłuż gładkiej ściany przewodu i zdecydowane zwiększenie drogi jej ewentualnej infiltracji przy wysokich stanach wody. Kontrolowane ciśnienie robocze umożliwia dokładne uszczelnienie gruntu i ogranicza ryzyko powstania wtórnych uszkodzeń konstrukcji podczas prowadzenia prac iniekcyjnych. Iniekcję wstępną prowadzi się przy zastosowaniu materiału stabilizującego i wypełniającego - zaczyn cementowy - przez lance iniekcyjne. Następnie przez te same lance wprowadza się materiał doszczelniający - żywica krzemianowa. Lance wyposażone są w specjalną końcówkę umożliwiającą mieszanie gruntu z materiałem iniekcyjnym. Zarówno zaczyn cementowy, jak i żywica krzemianowa wprowadzana jest pod ciśnieniem nie większym niż 30bar.
5.1.3.2.
Materiał
Czas wiązania kompozycji iniekcyjnej powinien mieć możliwość regulacji od 10 do 20 minut. Do aplikacji kompozycji iniekcyjnej o krótkim czasie reakcji niezbędne jest wykorzystanie pompy iniekcyjnej dwukomponentowej.
Podczas aplikacji kompozycja iniekcyjna powinna mieć lepkość w granicach 3-5mpa*s, gwarantująca odpowiednią penetracje w strukturze gruntu. Materiał iniekcyjny po związaniu powinien być niewrażliwy na działanie wody. Podczas wiązania zaczyn nie może mieć wyższego współczynnika w/c niż 0,5. Minimalna temperatura stosowania materiału, powietrza lub elementu budowlanego to +5°C.
Lance iniekcyjne powinny gwarantować szczelność ich osadzenia w otworze przy ciśnieniu wtłaczanej kompozycji iniekcyjnej, wynoszącym nie mniej niż wartość przewidywanego ciśnienia roboczego.
Lance iniekcyjne o średnicy ok. 114mm powinny gwarantować możliwość obrotu w gruncie uformowanej głowicy wraz z wprowadzaniem zaczynu cementowego o prędkości ok. 20 obr/min.
Dozowanie składników powinno ściśle odpowiadać proporcjom podanym w „wytycznych stosowania” producenta. Stosowany do iniekcji materiał nie może powodować skażenia środowiska.
5.1.3.3.
Sprzęt
Użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia do iniekcyjnego wypełnienia wzmacniającego strukturę gruntu metodą mieszania w technice iniekcji ciśnieniowej powinien zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie skuteczności wykonania wymaganej jakości Robót.
Pompa do tłoczenia zaczynu cementowego powinna zapewniać możliwości sterowania wielkością ciśnienia iniektu, powinna tłoczyć kompozycję w sposób równomierny bez gwałtownych zmian ciśnienia. Maksymalne ciśnienie robocze nie może przekroczyć 50mpa.
Wiertnica wprowadzająca żerdź iniekcyjną w grunt powinna zapewniać odpowiednią prędkość obrotu lancy w gruncie ok. 20 obr/min i prędkości podnoszenia ok. 0.75 cm/s W przypadku, gdy użyty przez Wykonawcę Sprzęt lub narzędzia nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej, jakości Robót Inżynier może zażądać zmiany stosowanego Sprzętu lub narzędzi.
5.1.3.4.
Wykonanie Robót
Roboty winny być wykonywane przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac wydane przez producenta materiałów budowlanych, instytuty branżowe lub zakłady naukowe wyższych uczelni. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Terenu Budowy w zależności od używanego sprzętu jeszcze przed przystąpieniem do prac iniekcyjnych.
Wykonawca obowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację prac iniekcyjnych. W dokumentacji tej oprócz planu rozmieszczenia otworów iniekcyjnych, dla każdego otworu powinny być podane informacje dotyczące:
· stanu pogody,

· ciśnienia początkowego i końcowego wtłaczanej kompozycji iniekcyjnej,

· objętości wtłoczonej kompozycji iniekcyjnej,

· trudności w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych.

Mieszanie składników zaczynu należy wykonywać odpowiednią mieszarką. Przygotowana zaprawa powinna być jednorodna bez zdolności do sedymentacji. Mieszanie składników zaczynu cementowego/kompozycji iniekcyjnej należy wykonywać z zachowaniem warunków podanych w „wytycznych stosowania”. Wszelkie miejsca wycieków kompozycji iniekcyjnej podczas przeprowadzania prac iniekcyjnych należy natychmiast uszczelnić i zabezpieczyć przed nadmiernymi stratami Materiału.
Wykonanie, zabezpieczenie oraz rozbiórka urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac iniekcyjnych, należy do Wykonawcy.
Otwory w gruncie do osadzenia lanc iniekcyjnych powinny być dokładnie wykonane wg odpowiednich technik wiertniczych.
Prace iniekcyjne powinny być prowadzone w temperaturze otoczenia i konstrukcji naprawianego elementu nie niższej niż +1°C i nie wyższej niż +30°C.
W przypadku, gdy objętość wtłoczonej do lancy kompozycji iniekcyjnej znacznie przekroczy przewidywaną wielkość, a w sąsiednich otworach nie będzie jej widać,
Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inżyniera, który podejmuje decyzję, co do dalszego prowadzenia iniekcji.
Po zakończeniu Robót iniekcyjnych, lance iniekcyjne powinny być usunięte z otworów z gruntu.
5.1.3.5.
Bezpieczeństwo Robót i ochrona środowiska.
Transport i magazynowanie składników chemicznych kompozycji iniekcyjnej, powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. Wszelkie Materiały niebezpieczne należy przechowywać i zabezpieczyć zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.
Zabezpieczenie Robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na obiekcie lub pod obiektem, jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób lub pojazdów należy do Wykonawcy.
Sposób prowadzenia prac związanych z uszczelnieniem i stabilizacją gruntu nie może powodować skażenia środowiska. Wszelkie odpady Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu Robót i poddać utylizacji.
5.1.4.
Oczyszczenie powierzchni wewnętrznej kanału przy adaptacji

Z kanału przeznaczonego do adaptacji należy usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji i erozji, luźne elementy). Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię i wywiezione.
Czyszczenie rurociągu należy wykonać metodą hydrodynamiczną. Popłuczyny z czyszczenia Wykonawca winien we własnym zakresie usunąć z kanału za pomocą specjalistycznego sprzętu i wywieźć.
5.1.5.
Metoda reliningu - „Rura w rurze”

Metoda reliningu polega na wprowadzeniu do wnętrza starego rurociągu nowego przewodu o średnicy zewnętrznej mniejszej.
Podczas wykonywania Robót należy  ściśle  przestrzegać  wytycznych i  wymagań podanych   w   instrukcji   producenta   danej   technologii   i   w   stosownej   aprobacie technicznej.
W ramach prac należy:
· Wykonać wykopy technologiczne o szerokości i głębokości zmiennej zgodnie z Dokumentacją Projektową

· Wykonać wcinki w starym rurociągu. W szczególności należy realizować następujące wycięcia:

· wycięcia w początkowych komorach montażowych - do połowy średnicy rurociągu,
· wycięcia na odcinkach prostych, na których opuszczany będzie do wykopu odcinek rury PE z tulejami kołnierzowymi dogrzanymi na powierzchni terenu - do połowy średnicy rury na całym odcinku rury PE
· Wykonać czyszczenie rurociągu metodą hydrodynamiczną. Popłuczyny z czyszczenia Wykonawca winien we własnym zakresie usunąć z rurociągu za pomocą specjalistycznego sprzętu.

· Wykonać czyszczenie powierzchni zewnętrznej istniejących rurociągów w zarysie komór ziemnych - w miejscu połączenia z projektowanym węzłem w miejscu wcinki oraz w komorach armatury - w całym zakresie po dokonaniu wcinki, miejsca wyczyszczone powinny być zaizolowane.

· Wykonać inspekcję wnętrza rurociągu (jeżeli przewiduje Dokumentacja Projektowa)

· Przygotować odcinki nowego rurociągu z rur PE o długości zależnej od lokalizacji komór montażowych.

· Przeprowadzić kontrolę zgrzewów dla uniknięcia przypadków wciągania nieszczelnych odcinków rurociągów z PE.

· Wciągać odcinki nowego rurociągu z PE na odcinkach prostych, przyjmując za granicę możliwości technicznych pokonanie łuków zależnych od promienia gięcia PE 100 SDR 26 PN6. Proces wciągania nie powinien przekraczać założonej przez technologię.

· Wykonać połączenia odcinków rur PE zgodnie z Dokumentacją Projektową

· Zapewnić ustabilizowanie pozycji przewodu we wnętrzu starego rurociągu zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji Projektowej

· Zlikwidować wykopy i odtworzyć nawierzchnię.

5.1.6.
Próba szczelności i badania

5.1.6.1.
Kanały grawitacyjne
Po wykonaniu sieci należy poddać je próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltracji wód gruntowych do kanału. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montażowej producenta zastosowanych rur. Spośród wymienionych tu wymagań na szczególną uwagę zasługują:
· odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału między studzienkami z zamknięciem wszystkich odgałęzień,

· zalecenie przeprowadzenia prób szczelności osobno dla przewodów z rur kanałowych i osobno dla studzienek wykonanych z betonu,

· optymalna długość badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m,

· przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu,

· przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej,

· zastosowanie metody przeprowadzenia próby i wielkości ciśnienia próbnego określonych przez producenta rur

· podczas badania na eksfiltrację - po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach- nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie:

-30min. na odcinku o długości do 50m, -60min. na odcinku o długości ponad 50m
· badanie na infiltrację przeprowadzić jedynie w przypadku występowania wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału.

· badanie na infiltrację wykonać na całkowicie wykonanej w określonym terenie sieci bez podziału jej na odcinki co wynika z faktu konieczności przerwania przed tą próbą odwodnienia wykopów.

Prób szczelności należy przeprowadzić w obecności Użytkownika i Inżyniera.
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Wykonawcę, Inżyniera i Użytkownika.
5.1.6.2.
Rurociągi tłoczne
Po wykonaniu rurociągów należy poddać je próbie szczelności z zachowaniem następujących zasad:
· rurociągi dłuższe niż 800m należy próbować odcinkami, optymalne długości badanych odcinków mieszczą się w granicach 300-500m,

· kształtki połączeniowe i zamontowana armatura muszą być okryte podczas próby,

· odcinki rur między ich połączeniami powinny być zasypane z zagęszczeniem gruntu o próba może odbyć się dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

· maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20˚C,

· wypełnienie badanego przewodu woda powinno odbywać się powoli z najniższego punktu rurociągu,

· ciśnieniową próbę szczelności należy przeprowadzić po wzrokowym sprawdzeniu połączeń,

· po całkowitym odpowietrzeniu i napełnieniu rurociągu należy pozostawić go na co najmniej 12 godzin celem ustabilizowania się temperatury,

· po podniesieniu ciśnienia do poziomu ciśnienia próbnego należy odczekać ok. 2 godziny celem jego ustabilizowania,

· ciśnienie próbne rurociągów p=0,4Mpa,

· ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 0,06Mpa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02Mpa,

· Po zakończeniu próby ciśnienia należy zmniejszyć jego wartość w sposób kontrolowany aż do całkowitego opróżnienia badanego przewodu.

Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności Użytkownika i Inżyniera. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Wykonawcę, Inżyniera i Użytkownika.
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna być w środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane.
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej.
5.1.6.3.
 Inspekcja telewizyjna powykonawcza
W celu dokonania dokładnej oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić jego inspekcję przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery TV z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi rurociągu.
Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje:
· data/godzina;

· nazwa ulicy;

· numer studzienki początkowej i końcowej;

· średnica kanału;

· dystans bezpośredni od studni początkowej

Inspekcje TV należy archiwizować i przekazać Inżynierowi na płytach DVD wraz z raportem (powykonawczym) zawierającym opis stanu rurociągu.
5.1.7. 
Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków

W przypadku przebudowy kanalizacji Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odbioru ścieków z budynków usytuowanych wzdłuż realizowanego odcinka kanalizacji.
5.2. 
Szczegółowe warunki wykonania Robót

5.2.1. 
Przeciski/Przewierty

Ogólne wytyczne wykonania robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić poniższe wymagania. Warunki gruntowo - wodne podano w Dokumentacji Projektowej i w ST-02 Roboty ziemne i odwodnienie.
Ogólne wytyczne wykonania robót ziemnych podano w ST-02.
Wszelkie wykopy technologiczne w strefie ochronnej (50m) wału p/powodziowego po stronie odpowietrznej należy zasypać jak opisano w ST-02.
Grunt wydobyty w trakcie prowadzenia Robót metodą bezwykopową odwieźć na składowisko.
Przejścia poprzeczne kanałów grawitacyjnych i tłocznych pod drogami/ulicami, a także niektóre (zgodnie ze wskazaniem administratora drogi) przejścia podłużne wykonać metodami bezwykopowymi - bez naruszenia konstrukcji jezdni - przeciskami/przewiertami poziomymi w rurach ochronnych stalowych.
Zaleca się wykonanie przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym z usuwaniem urobku za pomocą przenośnika ślimakowego. Sposób wykonania przekroczenia nie może powodować powstawania wolnych przestrzeni w gruncie wokół rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a także musi zapewniać zachowanie wytrzymałości rur. Na rurę przewodową w rozstawie ca. 1,0m należy zamontować pierścienie dystansowe (płozy z PEHD i stali nierdzewnej). Ponadto końcówkę rury przeciskowej należy zabezpieczyć manszetą z elastomeru EPDM wraz z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej, przed przedostaniem się obsypki lub innych zanieczyszczeń do przestrzeni pomiędzy przewodami.
Przeciski/przewierty dla przejść pod drogami/ulicami wykonać z komorami przewiertowymi roboczymi (wykop, zasypka, umocnienie, zagęszczenie), przeciąganiem rury przewodowej w rurach ochronnych, uszczelnieniem przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a osłonową i uszczelnieniem końcówki rury ochronnej. Roboty ziemne pod komory (wykop, zasypka, umocnienie, zagęszczenie), przeciąganie rury przewodowej w rurze ochronnej (z rurą ochronną i przewodową), uszczelnienie przestrzeni pomiędzy rurą przewodową, a rurą ochronną oraz zamknięcie końcówek rur ująć w cenie jednostkowej przewiertu.
Długość rury ochronnej, przy przejściu poprzecznym winna być równa, co najmniej łącznej szerokości jezdni, poboczy (chodników) i rzutów poziomych skarp. Rurę umieścić na głębokości min. 1,20m licząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury. Minimalne wymiary komory przeciskowej 2,5x3,0m.
Przekroczenia kanałami deszczowymi wału przeciwpowodziowego cieku Sąsiecznica wykonać metodą bezwykopową bez naruszania struktury wału przeciskami/przewiertami sterowanymi z zastosowaniem rur przeciskowych bez wykonania komory odbiorowej ze względu na poziom ułożenia rury - ponad terenem po stronie odwodnej.
Prędkość przekraczania wału dobrać tak, aby nie wypchnąć gruntu - nie doprowadzić do naruszenia odwodnej płaszczyzny terenu. Komorę startową wykorzystać do posadowienia studni, połączenie pomiędzy rurami a ścianami studzien bezwzględnie muszą być szczelne, wynika to ze szczególnie ważnej ochrony wału przed przeciekami niszczącymi jego konstrukcję.
Wykonawca uzgodni sposób prowadzenia Robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu.
Roboty muszą być prowadzone przez firmę specjalizującą się w wykonywaniu tych technologii.
Prace wiertnicze należy prowadzić zgodnie z instrukcją technologiczną Robót, opracowaną przez Wykonawcę Robót oraz instrukcją techniczno-ruchową urządzeń wiertniczych.
W trakcie wykonywania Robót metodą bezwykopową należy sprawdzać prawidłowość przebiegu trasy rurociągu pod względem wysokościowym i liniowym.
Po wykonaniu Robót metodą bezwykopową kanały i rurociągi tłoczne należy poddać badaniom w zakresie szczelności.  Roboty te należy ująć w cenie jednostkowej przecisku/przewiertu.
Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi telewizyjną inspekcję wykonanych kanałów.
Roboty bezwykopowe oprócz wyżej opisanych mogą być prowadzone innymi technikami.
Przeciski/przewierty w rurach ochronnych
Przejścia poprzeczne kanałów sanitarnych pod drogami/ulicami wykonać przewiertami w rurach ochronnych stalowych Dz273/7,1mm, Dz323,9/8mm, Dz355,6/8mm i Dz406,4x8mm z przeciąganiem rur przewodowych odpowiednio PVC Dz160mm, Dz200mm, 250mm SN8kN/m2 i PP Dz300mm SN10kN/m2.
Ponadto w obszarze A wykonać przejście poprzeczne rurociągu tłocznego pod drogą przewiertem rurą ochronną stalową Dz114,7/4,0mm z przeciąganiem rury przewodowej PE100 min. SDR17 (PN10) Dz63mm.
Przejścia poprzeczne kanałów deszczowych pod drogami/ulicami oraz odcinki kanału deszczowego: DC3-16 -DC3-17 i DC3-17-DC3-18 (w obszarze C) wykonać przewiertami w rurach ochronnych stalowych odpowiednio Dz508,0x10,0mm, Dz406,4x8mm, Dz323,9x8mm - z przeciąganiem rur przewodowych kanalizacyjnych dwuściennych karbowanych PP-b SN8kN/m2 o średnicy wewnętrznej odpowiednio Dw400, Dw300mm i Dw200mm.
Przeciski/przewierty sterowane pod wałami przeciwpowodziowymi i drogami
Przejścia kanalizacji deszczowej przez konstrukcję wałów przeciwpowodziowych wykonać przeciskami/przewiertami sterowanymi z zastosowaniem rur przeciskowych z żywic poliestrowych SN 128000 N/m2 odpowiednio Dn300, Dn400 oraz rur przeciskowych z żywic poliestrowych SN 50000 N/m2 Dn800mm. Rury łączyć na łączniki wybranego producenta rur dla rur przeciskowych.
Przekroczenia wykonać na głębokości nie mniejszej niż 1,5m pod korpusem obwałowania. Przy rurach przeciskowych przechodzących przez nasyp wału przeciwpowodziowego od strony koryta rzeki wykonać stabilizację i uszczelnienie gruntu metodą iniekcji ciśnieniowej.
Ponadto w obszarze A pod drogą i linią napowietrzną (odcinek kanalizacji sanitarnej SA2-2 ÷ SA2-3) wykonać przecisk sterowany (bez rury osłonowej) rurą trójwarstwową PE TS (do przecisków) Dn250mm lub równoważną z komorami startowymi i odbiorczymi.
Iniekcja ciśnieniowa
Wykonać wzmocnienie wału przeciwpowodziowego poprzez stabilizację i uszczelnienie gruntu przy rurach przeciskowych przechodzących przez nasyp wału od strony koryta rzeki. Wzmocnienie wału wykonać metodą iniekcji ciśnieniowej. Jest to technologia obowiązująca. W tym celu należy wprowadzić mieszankę zaczynu cementowego w strukturę gruntu, a następnie doszczelnienie żywicą krzemianową. Do iniekcji ciśnieniowej zastosować środki z zakresu chemii budowlanej przeznaczone do wykonywania iniekcji wypełniającej strukturę gruntu w budownictwie inżynieryjnym.
Szczegółowe warunki techniczne stosowania produktów iniekcyjnych oraz sposób wykonania naprawy, powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz danymi zawartymi w Kartach Technicznych.
Prace należy wykonać od strony koryta rzeki po uprzednim przekroczeniu rury przez wał. Ze względu na specyfikę zadania i niebezpieczeństwa zaleca się, aby prace iniekcyjne były przeprowadzone przez doświadczoną firmę wykonawczą wyspecjalizowaną w iniekcyjnych naprawach konstrukcji.   Firma powinna być rekomendowana przez dostarczyciela technologii. Rozmieszczenie lanc jak w Dokumentacji Projektowej. Iniekcję wykonać przed ułożeniem elementów wzmacniających teren. Przebieg prac:
· wykonanie otworów iniekcyjnych w gruncie w siatce jak pokazano w Dokumentacji Projektowej

· osadzenie lanc iniekcyjnych w otworach

· iniekcja materiału (zaczyn cementowy) poprzez lance w grunt.

Realizacja Robót winna być przeprowadzona zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, obowiązującymi przepisami, a także otrzymanymi Materiałami i uzgodnieniami zapewniając bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zapewniając brak filtracji wody wzdłuż przekroczenia, a także odpowiednią szczelność i stabilność wału przeciwpowodziowego.
Miejsca przekroczeń na granicach skarp wału należy trwale oznaczyć. Oznaczenie ująć w cenie jednostkowej. O rozpoczęciu i zakończeniu prowadzenia Robót w strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego rzeki Sąsiecznicy Wykonawca powiadomi z tygodniowym wyprzedzeniem administratora wału p/powodziowego, celem nadzoru nad wykonywanymi robotami. Wszystkie powstałe uszkodzenia należy naprawić.
Uszkodzenia sieci drenarskiej i innych urządzeń należy przywrócić do stanu pierwotnego w ciągu 14 dni pod nadzorem administratora wału.
Teren w obrębie wykonywanych prac uporządkować.
5.2.2. 
Adaptacja istniejącego kanału dn400mm na przyłącze sanitarne dz160mm

Ogólne wytyczne wykonania Robót montażowych podano w punkcie 5.1. oraz w ST-03. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w ST-03 punkcie 5.2. oraz poniższe wymagania.
W obszarze C wykonać adaptację wskazanego w Dokumentacji Projektowej istniejącego odcinka kanału betonowego Dn400mm na przyłącze sanitarne Dz160mm. Adaptacja kanału polega na wciągnięciu rury PE 100 SDR26 PN6 Dz160mm w istniejący kanał Dn400mm. Rury PE łączyć za pomocą kształtek elektrooporowych. Przestrzeń pomiędzy rurami wypełnić pianobetonem. Studnię na kanale przebudować (rozebrać i odbudować ścianę tylną - materiał z rozbiórki z uzupełnieniem materiałem nowym). Na trasie co ok. 12m wykonać wykop z rozbiórką fragmentów istniejącego kanału Dn400mm. Zasypka w tych miejscach ma na celu dociążyć przeciąganą rurę do dna istniejącego kanału, aby pianobeton nie wypchnął przeciągniętej rury do jego stropu, powodując zły spadek. Istniejącą komorę na trasie kanału wyłączyć z eksploatacji. Wyłączenie z eksploatacji istniejącej komory wykonać jak wyłączenie z eksploatacji studni jak opisano w ST-01. Całość w/w Robót ująć w cenie jednostkowej adaptacji kanału.
Przed wykonaniem adaptacji kanału, kanał i studnie na kanale oczyścić. Zanieczyszczenia wywieźć na wysypisko. W cenie jednostkowej ująć wywóz zanieczyszczeń i opłaty za utylizację.
6. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. 
 Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania Ogólne.
6.2. 
Roboty montażowe.

Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002, PN-EN 1917:2004, PN-EN 476:2001, PN-EN 752 cz. 1-7.
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w tym Projekcie i normach. W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania w zakresie ich jakości a wyniki dostarczyć Inżynierowi do akceptacji. W trakcie wykonywania Robót metodą bezwykopową należy sprawdzać prawidłowość przebiegu trasy rurociągu pod względem wysokościowym i liniowym, wyniki z tych badań zostaną przekazane Inżynierowi.
Należy przeprowadzić następujące badania:
a) zgodności z Dokumentacją Projektową,
b) Materiałów zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
c) ułożenia przewodów:
· głębokości ułożenia przewodu,

· odchylenia osi przewodu,

· odchylenia spadku,

· zmiany kierunków przewodów,

· kontrola połączeń przewodów,

d) układania przewodu w rurach ochronnych,
e) sprawdzenie wykonania oczyszczenia kanału przeznaczonego do adaptacji,
f) szczelności przewodu,
g) inspekcję kanałów telekamerą.
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych Materiałów, że zastosowane Materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.
6.3. 
Iniekcja ciśnieniowa

6.3.1. 
Zasady ogólne

Przeprowadzenie wszystkich badań Materiałów i jakości Robót związanych z wypełnianiem wzmacniającym struktury gruntu metodą mieszania w technice iniekcji ciśnieniowej należy do Wykonawcy.
Podstawą oceny jakości wykonanych prac iniekcyjnych są dane zawarte w dokumentacji prac iniekcyjnych oraz wykonanie odwiertów kontrolnych w gruncie potwierdzających prawidłową penetrację kompozycji iniekcyjnej w strukturze gruntu. Zaleca się wykonanie 3 otworów kontrolnych w miejscach wskazanych przez Inżyniera. Wyniki badań próbek powinny być dostarczone wraz z dokumentacją powykonawczą do Inżyniera w postaci raportu. Wytrzymałość na ściskanie próbek gruntowo-cementowych po 28 dniach twardnienia nie powinna być mniejsza niż 0,5 MPa.
Gdy jakość zastosowanego Materiału lub wykonanej Roboty budzi wątpliwości, Inżynier może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
6.3.2.
Kontrola Materiałów

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty i atesty Materiałów.
Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania Materiałów.
6.3.3.
Kontrola wykonanych Robót

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu prac iniekcyjnych jak:
· zbyt mała w stosunku do przewidywanej  wielkości objętość kompozycji iniekcyjnej wtłoczonej do lancy,
· nie pojawienie się kompozycji w sąsiednim otworze,

· nieprzewidziana przerwa w iniektowaniu,

· zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac iniekcyjnych,

· zbyt wysokie ciśnienie robocze iniekcji,

· inne czynniki mające wpływ na jakość prac iniekcyjnych,

Inżynier może zażądać od Wykonawcy dokonania na koszt własny odpowiednich badań dotyczących skuteczności wykonanych przez niego prac.
7.
OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 –Wymagania Ogólne. Jednostkami obmiaru są jednostki wymienione w Przedmiarze Robót.
8.
ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST - 00 -Wymagania Ogólne.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbioru Robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:
· zgodność wykonania z ST i Dokumentacja Projektową,

· materiał rurociągu (klasa sztywności rur),

· rzędna i spadek rury przeciskowej/przewiertowej/ przewodowej,

· liniowość rury przeciskowej/przewiertowej/przewodowej,

· połączenia przewodów,

· dla połączeń zgrzewanych rur PE każdy zgrzew musi być rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inżyniera,

· szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu)

· szczelność rurociągów tłocznych - próba wodna

· zapewnienie ustabilizowania pozycji przewodu we wnętrzu starego rurociągu

· wzmocnienie struktury gruntu metodą inekcyjną

· pozytywny wynik inspekcji kanałów telekamerą

Odbiory Robót na kanałach grawitacyjnych należy przeprowadzić w oparciu o następujące normy: PN-EN 1610: 2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
Odbiory Robót na rurociągach tłocznych należy przeprowadzić w oparciu o następujące normy: PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów.
9. 
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena jednostkowa Robót objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje:
· prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST

· zakup i transport Materiałów na miejsce wbudowania,

· opłaty za składowanie ziemi na wysypisku,

· opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych,

· opłaty wynikające z uzgodnień

· wykonanie Prób, Testów, Badań,

· odbiory,

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
9.2. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie Robót objętych niniejszą Specyfikacją.
10. 
PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. 
Normy

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10 ST-00 Wymagania ogólne.
	Numer normy polskiej i
odpowiadającej jej normy
europejskiej i międzynarodowej
	Tytuł normy

	PN-EN 1610:2002
	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

	PN-EN – 12889: 2003
	Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

	PN-86/B-02480
	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

	PN-B-02481:1998
	Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

	PN-B-04452; 2002
	Grunty budowlane. Badania polowe.

	PN-88/B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

	PN-B-06050:1999
	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

	PN-81/B-03020
	Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

	PN—S-02205:1998
	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

	PN-B-10736:1999
	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

	PN-M-34501
	Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami terenowymi. wymagania.

	PN-EN 12063: 2001
	Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.

	PN-63/B-06251
	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne


10.2.
 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

· Wytyczne producenta rur.

· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

ST-05 
ROBOTY DROGOWE
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kategoria robót –

 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni


Spis treści:
1051.
WSTĘP



1051.1.
Przedmiot ST


1051.2.
Zakres stosowania ST


1051.3.
Zakres Robót objętych ST


1051.3.1.
Roboty budowlane podstawowe


1051.3.2.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych


1051.4.
Określenia podstawowe


1061.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót


1062.
MATERIAŁY


1073.
SPRZĘT WYKONAWCY


1074.
TRANSPORT


1075.
WYKONANIE ROBÓT


1075.1.
Ogólne warunki wykonania Robót drogowych


1075.1.1.
Roboty rozbiórkowe nawierzchni.


1085.1.2.
Korytowanie powierzchni pod drogi i chodniki


1085.1.3.
Profilowanie i zagęszczenia podłoża gruntowego


1085.1.4.
Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie


1085.1.5.
Podbudowa z piasku


1085.1.6.
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego


1095.1.7.
Nawierzchnia z kostki betonowej


1095.1.8.
Nawierzchnia z kostki kamiennej


1095.1.9.
Nawierzchnia z betonu


1095.1.10.
Nawierzchnia z płyt betonowych


1095.1.11.
Nawierzchnie z brukowca.


1095.1.12.
Chodniki z płytek betonowych.


1105.1.13.
Krawężniki, ławy, obrzeża


1105.1.14.
Technologia wykonania Robót


1105.2.
Warunki szczegółowe wykonania Robót


1105.2.1.
Odtworzenie nawierzchni


1115.2.2.
Roboty ziemne


1125.2.3.
Nawierzchnia na terenie przepompowni


1126.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


1126.1.
Kontrola jakości Materiałów


1126.2.
Kontrola jakości Robót ziemnych


1126.3.
Kontrola jakości wykonania Robót


1137.
OBMIAR ROBÓT


1138.
ODBIÓR ROBÓT


1139.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................
113  
9.1. 
Ogólne wymagania


1139.2. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących


11310. 
DOKUMENTY ODNIESIENIA





1.
WSTĘP

1.1.
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące odtworzenia nawierzchni drogowych po przeprowadzonych robotach sieciowych w ramach Kontraktu p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.
1.2.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres Robót objętych ST

1.3.1.
Roboty budowlane podstawowe

Specyfikacja obejmuje wykonanie Robót związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg na terenie przeprowadzonej modernizacji kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie:
W ramach Kontraktu należy wykonać:
· odbudowę dróg o różnych nawierzchniach

· odbudowę zjazdów i chodników

· odbudowę rowów przydrożnych - o ile zostaną uszkodzone

· nawierzchnie na terenach przepompowni

1.3.2.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Do wykonania Robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:
· roboty przygotowawcze i pomocnicze,

· roboty pomiarowe i wytyczenie,

· zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem,

· montaż i demontaż szalunków (np. przy wykonaniu elementów betonowych)

oraz prace towarzyszące:
· roboty geodezyjne: pomiarowe, wytyczenie,

· korytowanie,

· profilowanie, zagęszczenie i ubicie materiałów drogowych,

· zagęszczenie podsypek i podbudów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

· wykonanie niezbędnych dylatacji,

· czyszczenie nawierzchni przed skropieniem,

· skropienie emulsją asfaltową (wiązanie między warstwowe),

· połączenie z istniejącą nawierzchnią,

· cięcie krawędzi betonowych i asfaltowych,

· wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża,

· wypełnienie spoin piaskiem, zaprawą cementową,

· pielęgnacja wykonanej nawierzchni,

· stabilizacja gruntu cementem,

· przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań w trakcie i po wykonaniu nawierzchni,

· odtworzenie zniszczonych elementów pasa drogowego, takich jak: znaki drogowe poziome i pionowe, oznakowanie przejść dla pieszych,

· uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót,

· utrzymanie nawierzchni dróg dojazdowych w okresie ich eksploatacji.

1.4.
Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. Grubość warstw należy traktować, jako grubość po zagęszczeniu.
Ponadto:
podbudowa - podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe,
droga - planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,
pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i jej urządzeń,
obrzeża chodnikowe - elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające nawierzchnię chodnika od terenu,
krawężniki drogowe - elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające nawierzchnię jezdni od chodnika lub terenu,
znaki drogowe pionowe - tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z Kodeksem Drogowym, umieszczone na słupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym,
znaki drogowe poziome - znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbą lub masą w kolorze białym - odblaskową,
biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników jednoskładnikowa do znakowania ulic z materiałem odblaskowym (mikrokulki szklane).
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność Robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
2.
MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Do wykonania odtworzenia dróg należy stosować następujące Materiały:
· beton asfaltowy 0/16 o stabilności min.5,5kN (warstwa ścieralna)

· beton asfaltowy 0/16 o stabilności min. 10kN (warstwa ścieralna)

· beton asfaltowy 0/20 o stabilności min.8,0kN (warstwa wiążąca)

· beton asfaltowy 0/20 o stabilności min. 12kN (warstwa wiążąca)

· beton asfaltowy 0/20 o stabilności min.8kN (podbudowa zasadnicza)

· beton asfaltowy 0/25 o stabilności min.8kN (podbudowa zasadnicza)

· emulsja asfaltowa

· kostka betonowa brukowa

· płyty betonowe sześciokątne (trylinka)

· kostka betonowa (chodnikowa)

· płytki betonowe chodnikowe

· kostka kamienna (chodnikowa)

· kostka kamienna

· krawężnik betonowy lub kamienny

· obrzeże betonowe

· beton B15 (C12/15)

· beton cementowy B7,5 (C6/9)

· kruszywo łamane 0/63, 0/30

· żużel paleniskowy niesortowany

· piasek średnioziarnisty

· cement

· geosiatka o wytrzymałości na rozerwanie 50/50 kN/m

Wszelkie użyte materiały drogowe winny posiadać atesty zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym oraz powinny być zgodne z obowiązującymi normami.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Materiał pochodzący z rozbiórki, a nadający się do ponownego wbudowania winien być niezniszczony zapewniający prawidłowe funkcjonowanie po wbudowaniu.
3.
SPRZĘT WYKONAWCY

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości   wymaganiom zawartym w PZJ i Programie, zaakceptowanym przez Inżyniera. Proponuje się zastosować następujący sprawny technicznie sprzęt:
· równiarki lub układarki kruszywa,
· maszyny do zagęszczania podłoża:
· walce gładkie, stalowe, statyczne,
· walce ogumione, ciężkie
· sprężarki i skrapiarki,
· zagęszczarki płytowe, wibracyjne, ubijaki ręczne lub mechaniczne,
· ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania
· spycharka do mechanicznego profilowania
· koparka samobieżna
· kultywator do stabilizacji gruntu
· mechaniczna układarka betonu asfaltowego
· skrapiarka mechaniczna z cysterną
· betoniarka
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Dobór Sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Należy stosować Sprzęt posiadający świadectwa dopuszczenia, aktualne badania techniczne i instrukcje użytkownika. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania Sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót.
4.
TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00 –Wymagania ogólne.
Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:
· samochód skrzyniowy

· samochód dostawczy

· samochód samowyładowczy

· zgarniarki

Wybór środków transportu oraz metod transportu należy dostosować do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Należy zorganizować transport z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.
Kostka betonowa, krawężniki i obrzeża w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami.
Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu poprzedniego.
5.
WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne warunki wykonania Robót drogowych

Ogólne warunki wykonania Robót zostały zawarte w ST-00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie Robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, obowiązujących Norm, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu.
W zakres Kontraktu wchodzi odbudowa istniejących nawierzchni dróg, które zostały naruszone w trakcie wykonywania Robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odbudowy zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi określonymi w uzgodnieniach z zarządcą drogi lub właścicielem terenu.
5.1.1.
Roboty rozbiórkowe nawierzchni.

Rozbiórki nawierzchni wykonywać zgodnie z warunkami opisanymi w ST-01- Roboty rozbiórkowe, demontażowe i zamulenie rurociągów.
5.1.2.
Korytowanie powierzchni pod drogi i chodniki

Korytowanie wykonywać poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę. Koryta pod jezdnie i chodniki wyprofilować zgodnie z spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryt nie mniejszy niż 1,0 według normalnej metody Proctora lub jak wskazano w Dokumentacji projektowej. Ziemię z korytowania wywieźć na wysypisko.
5.1.3.
Profilowanie i zagęszczenia podłoża gruntowego

Wykonawca może przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem, były, o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.1.4.
Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowę z tłucznia stabilizowanego mechanicznie należy wykonać zgodnie z PN-S-06102: 1997- Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Materiałem do wykonania podbudowy powinna być mieszanka z kruszywa łamanego 0/63. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru, kamieni narzutowych lub surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych. Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie na drodze. Na warstwie wzmocnionego podłoża należy rozłożyć mieszankę kruszywa o jednakowej grubości takiej, aby jej grubość po zagęszczeniu była równa projektowanej. Warstwa podbudowy winna być rozłożona w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy zagęścić.
5.1.5.
Podbudowa z piasku

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoża gruntowego.
5.1.6.
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Do wykonania warstwy wiążącej należy zastosować beton asfaltowy wg PN-S-96025:2000. Podbudowę należy skropić asfaltem upłynnionym D200 lub emulsją asfaltową w takiej ilości, aby po odparowaniu rozpuszczalnika lub wody ilość asfaltu wynosiła 0,8 kg/m2. Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym równomierność skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na skropionym podłożu można rozpocząć po odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody, z wyjątkiem stosowania systemu skrapiania zintegrowanego z rozkładaniem warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej. Warstwę wiążącą należy układać mechanicznie na przygotowanym podłożu.
Do wykonania warstwy ścieralnej należy zastosować beton asfaltowy wg PN-S-96025:2000. Nawierzchnię należy układać mechanicznie na warstwie wiążącej skropionej uprzednio lepiszczem w ilości min. 0,5 kg/m2.
Układanie mieszanki na warstwę ścieralną musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie w temperaturze powyżej 10°C. Układanie betonów asfaltowych na warstwy podbudowy i warstwę wiążącą może być wykonane w temp. powyżej 5ºC za zgodą Inżyniera. Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu.
Przed przystąpieniem do układania mieszanki powinna być wyznaczona niweleta. W przypadku układania warstwy wiążącej niweletę wyznaczać przy użyciu stalowej linki. W przypadku warstwy ścieralnej niweletę określa ułożona wcześniej warstwa wiążąca, na której układa się warstwę ścieralną równej grubości. Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez postoju, z jednostajną prędkością w granicach 2-4m/min. Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę.
5.1.7.
Nawierzchnia z kostki betonowej

Chodniki należy wykonać sposobem ręcznym poprzez ułożenie kostek na uprzednio przygotowanym podłożu z podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe.
Kostki należy ubić ręcznie, spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Nawierzchnię o spoinach wypełnionych zaprawą pielęgnować przez posypanie piaskiem i polewanie wodą.
5.1.8.
Nawierzchnia z kostki kamiennej

Kostkę kamienną układać należy na uprzednio wyprofilowanym podłożu. Kostki układać ręcznie z uzupełnieniem brzegów. Kostki należy ubić ubijakiem ręcznym lub zagęszczarką. Sprawdzić spadki poprzeczne i podłużne oraz równość nawierzchni szablonem i łatą. Spoiny wypełnić zaprawą cementową lub cementowo-piaskową i polać nawierzchnię wodą. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety. Do zagęszczania nawierzchni z kostki nie wolno używać walca.
5.1.9.
Nawierzchnia z betonu

W celu wykonania nawierzchni betonowej należy ustawić prowadnice, rozścielić mieszankę betonową, wykonać szczeliny dylatacyjne, wyprofilować i zagęścić mechanicznie mieszankę betonową. Po związaniu betonu prowadnice rozebrać. Nawierzchnie betonowe wykonać zgodnie z normą PN-EN 13877:2007.
5.1.10.
Nawierzchnia z płyt betonowych

Przed ułożeniem drogi z płyt żelbetowych lub betonowych, w przypadku takiej konieczności należy wyrównać lub korytować podłoże i wykonać podsypkę z piasku o grubości 5-10 cm. Płyty należy układać przy użyciu żurawia samochodowego ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku od środka na zewnątrz drogi. Szczeliny pomiędzy płytami nie mogą przekraczać 2 cm. Szczeliny i otwory w płytach należy zamulić piaskiem. Nawierzchnia będzie sprawdzana geodezyjnie na zgodność z niweletą wyrywkowo w punktach wskazanych przez Inżyniera. Odchylenie od projektowanych rzędnych może wynosić +2cm pod warunkiem zachowania ciągłości spadku. Nierówności pomiędzy płytami sprawdzane łatą o długości 1m nie mogą być większe niż 0,5cm.
5.1.11.
Nawierzchnie z brukowca.

Roboty nawierzchniowe należy realizować zgodnie z wytycznymi następujących norm:
· PN-S-06100:1957 nawierzchnie z kostki,

· PN-S-06101:1957 nawierzchnie z brukowca,

· PN-S-96026:1958 nawierzchnie z kostki nieregularnej.

Elementy kamienne drogowe winny spełniać wymagania techniczne zgodnie z normami:
· PN-B-11100:1960 - kostka drogowa,
· PN-B-11104:1960 - brukowiec,

· PN-EN-1343:2003 - krawężniki z kamienia naturalnego

· PN-EN -1342:2003 - kostka kamienna z kamienia naturalnego

Wykonawca zapewni dostawę Materiałów kamiennych (kostek, płyt, brukowca) odpowiedniego (wymaganego projektem - jak nawierzchnie istniejące) typu, rodzaju, klasy i gatunku wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Kamień należy układać na podłożu z gruntu przepuszczalnego (wskaźnik k > 5 m3/dobę), którego powierzchnia musi być wyprofilowana, wyrównana i zagęszczona. Warstwa odsączająca powinna być wykonana z piasku spełniającego wymagania PN-B-11113: 1996, odpowiednio przygotowanego.
Elementy kamienne nawierzchniowe należy układać ręcznie na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej (zależnie od wymagań projektu), stosując odpowiedni wzór oraz wymagane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni (patrz rysunki). Szerokość spoin nie może przekraczać 10 mm, a przesunięcie spoin kostek w rzędach sąsiadujących powinno wynosić od 0,5 ÷ 0,25 długości kostki. Przy układaniu na podłożu kostka powinna być ubita, a spoiny wypełnione kruszywem. W jezdni i chodnikach kamiennych należy co około 10 m stosować szczeliny dylatacyjne.
Powierzchnia nawierzchni powinna być równa, bez zagłębień, a dopuszczalne są następujące odchylenia: od projektowanej niwelety ± 5 cm (przekrój podłużny), oś jezdni ± 1 cm, niweleta nawierzchni ± 1 cm (przekrój poprzeczny), szerokość jezdni ± 5 cm. Konstrukcja nawierzchni pod względem wbudowanych Materiałów, wzorów, kolorów, niwelety, obrysów w rzucie musi być zgodna z rysunkami.
5.1.12.
Chodniki z płytek betonowych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji próbki płyt chodnikowych, od proponowanych dostawców. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 2mm.
Wymagania dla ułożonego chodnika:
· Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki wynoszą 1 cm

· Sprawdzenie równości powierzchni  łatą trzymetrową,  prześwit pomiędzy łatą a powierzchnią chodnika lub obrzeża nie może przekraczać 1 cm.

· Sprawdzenie profilu podłużnego metodą geodezyjną, odchylenia od projektowanej niwelety nie mogą przekraczać 2cm.

Chodniki należy wykonać sposobem ręcznym poprzez ułożenie płytek na uprzednio przygotowanym podłożu z podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej. Płyty należy ubić ręcznie, spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Nawierzchnię o spoinach wypełnionych zaprawą pielęgnować przez posypanie piaskiem i polewanie wodą.
5.1.13.
Krawężniki, ławy, obrzeża

Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.
Krawężniki ustawiać należy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na ławie betonowej lub bez. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą.
Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą należy ubić. Krawężniki obramowujące jezdnię powinny być ustawiane na ławach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzędne wykonanych ław powinny być zgodne z niweletą i będą sprawdzane geodezyjnie, co około 50m, odchylenie od rzędnych projektowanych nie może być większe niż 1cm. Profil podłużny górnej powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie sprawdzany trzymetrową łatą brukarską. Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią krawężnika nie może być większy niż 0,5cm.
Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej. Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić.
5.1.14.
Technologia wykonania Robót

Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inżyniera wykonania warstwy poprzedniej. Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów dotyczących Materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dotyczących zagęszczenia gruntu, właściwości betonów i asfaltobetonów.
5.2.
Warunki szczegółowe wykonania Robót

5.2.1.
Odtworzenie nawierzchni

Wszystkie nawierzchnie dróg, w których prowadzone są sieci kanalizacyjne podlegają odtworzeniu na warunkach określonych przez zarządców dróg -
a) Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
b) Starostwa Powiatowego w Trzebnicy
c) Burmistrza Gminy Żmigród
Odbudowy nawierzchni dróg powiatowych - należy wykonać odbudowę dróg:
•
Nr 1329D
a)
konstrukcję jezdni odbudować poprzez ułożenie:
· górnej warstwy z tłucznia 0/30mm gr.20cm

· dolnej warstwy z tłucznia 0/63mm gr.20cm

· wszystkie warstwy konstrukcyjne zagęszczać warstwami i przedstawić wyniki badań zagęszczenia gruntu.

b) chodniki należy odtworzyć do stanu poprzedniego (z kostki betonowej na podsypce)
c) poprzeczne przejścia pod drogą należy wykonać bez naruszania konstrukcji jezdni metodą wiercenia poziomego lub przeciskania rury stalowej ochronnej.
•
Nr 1322D
a) konstrukcję jezdni odbudować poprzez ułożenie:
· warstwy odsączającej z piasku gr.15cm

· dolnej warstwy z tłucznia 0/63mm gr.15cm

· górnej warstwy z tłucznia 0/30mm gr.8cm

· wszystkie warstwy konstrukcyjne zagęszczać warstwami i przedstawić wyniki badań zagęszczenia gruntu
· warstwy wiążącej z masy bitumicznej gr.4cm na rozkopanym odcinku

· przed ułożeniem warstwy ścieralnej na całej szerokości i długości nawierzchnię sfrezować i ułożyć nową warstwę ścieralną gr. 4cm z betonu asfaltowego.

b) poprzeczne przejścia pod drogą należy wykonać bez naruszania konstrukcji jezdni metodą wiercenia poziomego lub przeciskania rury stalowej ochronnej.
Dla dróg gminnych i lokalnych - należy wykonać odbudowę dróg na poszczególne ulice zgodnie z rysunkami dołączonymi do Dokumentacji Projektowej. Przy odbudowie nawierzchni związanych z modernizacją kanalizacji należy:
· podbudowę pomocniczą wykonać z kruszywa i tłucznia na szerokości wykopu + 0,5m po każdej stronie wykopu,

· podbudowę zasadniczą wykonać z masy bitumicznej na szerokości wykopu + 0,5m po każdej stronie wykopu,

· warstwę ścieralną należy wykonać z masy bitumicznej na całej szerokości jezdni.

· ul. Wrocławską, pl. Wolności, ul. Kościelną, Plac Wojska Polskiego, ul. Zamkową, ul. Poznańską, ul. PKWN, ul. Wileńską przystosować dla ruchu KR-4, a pozostałe dla ruchu KR-2.
· ze względu na bardzo małe spadki podłużne niektórych odcinków ulic, zarządca dróg gminnych wymaga wykonania obustronnego ścieku ulicznego płaskiego z dwóch rzędów kostki betonowej na odcinku o łącznej długości 2km.
Dodatkowo w ramach odbudowy nawierzchni należy wykonać następujące Roboty:
· ul. Zielona - wyregulować krawężnik drogowy od ul. Wrocławskiej do ul. Mickiewicza, tam gdzie przebiega kanalizacja w chodniku należy odtworzyć chodnik z kostki betonowej,

· ul. Krótka - należy wymienić krawężnik drogowy (strona lewa od ul. Zielonej),

· ul. Mickiewicza wyregulować krawężniki granitowe,

· teren dawnej roszarni - na całej szerokości drogi objętej zakresem prac nawierzchnię z płyt drogowych sześciokątnych (trylinka) należy przywrócić do stanu pierwotnego,

· ul. Szkolna - odcinek nr 15-16 na całej szerokości drogi objętej zakresem prac należy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej znajdującej się pod nawierzchnią asfaltową, wymienić krawężniki betonowe na granitowe,

· ul. Konopnickiej - wymienić krawężnik drogowy po stronie prawej i lewej.

· Alejka Lipowa - na całej długości alejki objętej zakresem prac nawierzchnię odtworzyć z kostki betonowej,

· ul. Kolejowa - wyregulować krawężnik drogowy na całym odcinku strona prawa od ul. PKWN,

· ul. Batorego - od pl. Wolności do wieży ciśnień odtworzyć chodnik wraz z krawężnikami, wyregulować krawężnik po lewej stronie jezdni od pl. Wolności do wieży ciśnień, na pozostałym odcinku przebiegu kanalizacji wyregulować krawężnik po stronie prawej od ul. Sportowej do ul. Kwiatowej,

· w ul. Kmicica na całej szerokości drogi objętej zakresem prac należy wykonać podbudowę pod nawierzchnię z kostki betonowej (0/62mm-25cm, 0/31mm-8cm)

· w przypadku wykonania prac na terenie podwórek na trasie przebiegu prac należy wykonać podbudowę pod kostkę betonową.

· 
należy przyjąć załadunek odzyskanej kostki granitowej, otoczaków, krawężników
drogowych, obrzeży, płytek chodnikowych na palety z foliowaniem i transportem na miejsce
składowania na odległość do 3 km
· 
w wycenie należy ująć załadunek i transport na odległość do 10km odzyskaną masę
asfaltową po rozebraniu nawierzchni.
Warstwę ścieralną nawierzchni asfaltowej należy rozebrać metodą frezowania.
Nawierzchnie gruntowe dróg należy wzmocnić podbudową z tłucznia kamiennego gr.25cm i klińca kamiennego niesortowalnego 0/31.5mm grubości 8cm, zagęścić.
Pobocze ul. Sienkiewicza wzmocnić przez wyrównanie z uzupełnieniem kruszywem z żużla paleniskowego niesortowalnego grubości 10cm.
Podbudowy i nawierzchnie betonowe należy odtworzyć z betonu odpowiednio B7,5 (C6/9) i B15 (C12/15). Wykonać pielęgnację podbudowy i nawierzchni betonowej przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą.
Wymagania dla wszystkich nawierzchni dróg
Uszkodzone elementy nieutwardzone (pobocza, zieleń) drogi należy odtworzyć zgodnie z dotychczasowym zagospodarowaniem. Należy odtworzyć istniejące nawierzchnie z Materiałów jak nawierzchnia istniejąca, z wymianą uszkodzonych elementów na nowe, za wyjątkiem sytuacji gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową występuje zmiana warstw konstrukcyjnych. Założony procent odzysku Materiałów podano w specyfikacji ST-01 Roboty rozbiórkowe.
5.2.2.
Roboty ziemne

Prace ziemne w ramach wykonywania dróg i chodników sprowadzać się będą tylko do wykonania korytowania i profilowania dna koryta na poszerzeniach. Korytowanie wykonać do głębokości projektowanej konstrukcji nawierzchni. Ziemię z korytowania należy wywieźć na wysypisko. Miejsce wywozu ziemi ustali Wykonawca. Korytowanie należy ująć w cenie jednostkowej odtworzenia nawierzchni.
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Przed wykonaniem nawierzchni konstrukcyjnych dróg i chodników w celu uzyskania niezbędnych właściwości geotechnicznych podłoża należy zagęścić grunt w korycie. Zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie w/g BN-8931-12:1964 na próbach pobranych z podłoża wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu w/g PN-B-04481:1988.
Bezpośrednie podłoże pod drogę powinno posiadać następujące parametry: Moduł sprężystości (wtórny moduł odkształcenia) E2>120MPa lub E2>100MPa (w zależności jak podają przekroje) albo zamiennie wykonana powinna być warstwa 15cm z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce Rm=2,5MPa.
W jezdni, chodnikach i poboczach dróg, należy wykonać próby zagęszczenia gruntu w obecności przedstawiciela Zarządcy Drogi i przedstawić wyniki badań zagęszczenia gruntu -protokół podpisany przez uprawnioną osobę.
Rozpoczęcie prac budowlanych w pasach drogowych nastąpi zgodnie z zapisem zawartym w ST-00 - Wymagania ogólne.
Szczegóły konstrukcyjne projektowanych dróg przedstawiono na załączonych przekrojach konstrukcyjnych w Dokumentacji Projektowej.
Projektowane ciągi komunikacyjne należy wykonać zgodnie z wymogami obowiązujących norm przedmiotowych.
5.2.3.
Nawierzchnia na terenie przepompowni

Na terenie przepompowni PB2, PB4 i PC3 należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej kolorowej typu polbruk o grubości 8cm na podbudowie z tłucznia grubości 10cm i na podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchnię ograniczyć obrzeżem betonowym 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Przed wykonaniem nawierzchni wykonać profilowanie i zagęszczenie podłoża. Profilowanie i zagęszczenie podłoża ująć w cenie jednostkowej.
Nawierzchnie na terenie przepompowni wykonać zgodnie z rysunkami załączonymi do Dokumentacji Projektowej.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00- Wymagania ogólne.
6.1.
Kontrola jakości Materiałów

Wszystkie Materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej, muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.
6.2.
Kontrola jakości Robót ziemnych

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości Robót. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót należy wpisywać do:
· dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
· dziennika budowy,
· protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :
· odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
· odwodnienie wykopów
· dokładności wykonywania wykopów ( usytuowanie i wykończenie). Zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie, w/g BN-8931-12:1964 na próbach pobranych z podłoża wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu w/g PN-B-04481:1988.
6.3.
Kontrola jakości wykonania Robót

Kontrola jakości wykonania Robót polega na zgodności wykonania Robót ze Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie:
· koryta drogowego,

· podsypki i jej zagęszczenie,

· warstw podbudowy,

· nawierzchni dróg, zjazdów i chodników,

· liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży,
· profili podłużnych i poprzecznych dróg, placów i chodników.

Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inżyniera wykonania warstwy poprzedniej. Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów dotyczących Materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dot. zagęszczenia gruntu. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową.
7.
OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 - Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru są jednostki wymienione w Przedmiarze Robót.
8.
ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00- Wymagania Ogólne. Odbiorowi podlega wykonanie: koryt, ław podkrawężnikowych i krawężników, nawierzchni dróg i chodników.
Odbiór Robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji Robót. Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
· wykonanie koryta,

· wykonanie podsypki,

· wykonanie podbudowy

· wykonanie ławy

Odbioru Robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych.
9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. 
Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena jednostkowa Robót odtworzeniowych obejmuje:
· prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt. 1.3.2. niniejszej ST

· zakup i transport Materiałów na miejsce wbudowania

· transport wewnętrzny w obrębie budowy

· wykonanie Prób, Testów

· badania laboratoryjne

· odbiory

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
9.2. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą uwzględnione w cenach jednostkowych robót drogowych.
10. 
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
	Numer normy polskiej i
odpowiadającej jej normy
europejskiej i międzynarodowej
	Tytuł normy

	PN-B-02480:1986
	Grunty budowlane –określenia, symbole, podział i opis gruntów

	PN-S-02201:1987
	Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.

	PN-S-02204:1997
	Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

	PN-S-02205:1998
	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

	PN-S-06102:1997
	Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

	PN-S-96012:1997
	Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

	PN-B-04481:1988
	Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

	PN-EN 206-1:2003
	Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

	PN-B-06251:1963 Zmiany BI 6/67 poz. 87
	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

	PN-B-06716:1991
	Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

	PN-86/B-06712 Poprawki BI 6/87 poz. 52. Zmiany PN-B-06712/A1:1997
	Kruszywa mineralne do betonu.

	PN-EN-1008:2004
	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

	PN-EN 197-1/A1:2002
	Cement - część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

	PN-B-11111:1996 Poprawki N 11/97
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

	PN-B-11112:1996 Errata KNN 11/96 lp. 3.
	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

	PN-B-11113:1996
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

	PN-S-96023:1984
	Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

	PN-EN 1339:2004 (U) EN 1339:2003
	Betonowe płyty chodnikowe. Wymagania i metody badań.

	PN-C-96170:1965
	Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

	PN-S-04001:1967
	Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

	PN-S-96014:1997
	Drogi samochodowe i lotniskowe.   Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.

	PN-S-96025:2000
	Drogi samochodowe i lotniskowe.  Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

	PN-S-96022:1974
	Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

	PN-S-02205 BN-8931-12:1964
	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu

	PN-S-96013:1997
	Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

	PN-S-96026:1958
	Drogi samochodowe.    Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

	PN-S-96017:1974
	Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-betonowych.

	PN-S-06100:1957
	Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.

	PN-S-06101:1957
	Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne.

	PN-B-11100:1960
	Materiały kamienne. Kostka drogowa.

	PN-B-11104:1960
	Materiały kamienne. Brukowiec.

	PN-EN-1342:2003
	Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

	PN-EN – 13877-1:2007
	Nawierzchnie betonowe. Część 1 - Materiały

	PN-EN – 13877-2:2007
	Nawierzchnie betonowe. Część 2 - Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych.

	PN-EN-1343:2003
	Krawężnik z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

	PN-EN-1340:2004
	Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

	PN-EN 1871:2008
	Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne.


Inne dokumenty i ustalenia techniczne
· Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych.

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02/ (Dz.U. nr 43 z dnia 1999.05.14 poz. 430).

· Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, W-wa, 1997.

· Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.

· Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów z 1979 i 1982roku.

· Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.

ST- 06.01
LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45232410-9
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

SPIS TREŚCI:

1181.
WSTĘP



1181.1
PRZEDMIOT ST


1181.2
ZAKRES STOSOWANIA ST


1181.3
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST


1181.3.1
Roboty przygotowawcze:


1181.3.2
Roboty podstawowe (Stałe):


1181.3.3  
Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:


1181.4
OKREŚLENIA PODSTAWOWE


1.5
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT........................................................................................
118
1192.
MATERIAŁY


1192.1
KABLE ENERGETYCZNE


1192.2
KABLE TELEKOMUNIKACYJNE


1192.3
RURY PRZEPUSTOWE


1202.4
FOLIA


1202.5
PIASEK


1202.6
CEMENT


1202.7
WODA


1203.
SPRZĘT WYKONAWCY


1204.
TRANSPORT


1205
WYKONANIE ROBÓT


1205.1
WYMAGANIA OGÓLNE


1205.2
WYKONANIE ROWÓW DLA KABLI


1215.3
UKŁADANIE KABLI W WYKOPIE


1216.
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


1216.1
OGÓLEN ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBÓT


1226.2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT


1226.2.1
Linie kablowe


1226.2.2
Instalacja przeciwporażeniowa


1227.
OBMIAR ROBÓT


1227.1
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT


1227.2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT


1227.3
JEDNOSTKI OBMIAROWE


1228.
PRZEJĘCIE ROBÓT


1228.1
WARUNKI OGÓLNE


1228.2
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE


1239. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI


1239.1
USTALENIA OGÓLNE


1239.2
CENA WYKONANIA ROBÓT


12310.
PRZEPISY ZWIĄZANE




1.
WSTĘP

1.1
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie budowy linii kablowych niskiego napięcia w ramach Kontraktu pn. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.
1.2
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3
Zakres Robót objętych ST
Zakres Robót realizowanych w ramach wykonania linii kablowych niskiego napięcia obejmuje:
1.3.1
Roboty przygotowawcze:

1) 
Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę.

2) Prace geodezyjne:
· wytyczenie trasy wykopów dla kabli ziemnych,
· ustalenie odcinków kablowych podlegających demontażowi lub przełożeniu,
· ustalenie nowych tras demontowanych odcinków kablowych.
3) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk.
4) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
5) Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy,
6) Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania materiałów.
7) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych I gruntowych.
8) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.
9) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.
10) Dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, Urządzeń i Sprzętu Wykonawcy.
1.3.2
Roboty podstawowe (Stałe):
1) Wykonanie wykopów dla kabli.
2) Układanie kabli niskiego napięcia w ziemi.
3) Układanie kabli niskiego napięcia w kanałach kablowych i rurach osłonowych.
4) Układanie kabli telekomunikacyjnych w ziemi.
5) Układanie rur ochronnych.
6) Układanie folii kalandrowanej.
7) Układanie kabli niskiego napięcia w słupach lub po słupie.
8) Wykonanie odgałęzienia kablowego z istniejącej linii napowietrznej nn.
9) Wykonanie muf oraz głowic kablowych.
10) Wykonanie demontaży linii kablowych, słupów.
11) Zasypanie i zagęszczenie wykopów.
12) Przeprowadzenie niezbędnych badań, pomiarów i badań sprawdzających. 
1.3.3  Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:
1) Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy.
2) Prace porządkowe po wykonaniu Robót.
3) Kontrola jakości wykonanych Robót.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi PN, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i Dokumentami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne" p 1.5. Ponadto:
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu.
Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość układanego kabla jest większa od trasy, na której układa się kabel.
Gardło studni - zwężona część studni między komorą a czołem zestawów kanalizacji wprowadzanych do studni kablowych.
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.
Komora studni - środkowa część studni kablowej.
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.
Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami.
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi.
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.
Przyłącze - część linii napowietrznej lub kablowej o napięciu do 1kV zasilającej Odbiorcę energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony słupem lub szafką licznikową, a z drugiej konstrukcją znajdującą się na zasilanym obiekcie.
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
Słupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania wsporników kablowych.
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów.
Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią.
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.

1.5 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

2.
MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 2.

Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Kontraktem i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
2.1
Kable energetyczne
Kable elektroenergetyczne w izolacji polwinitowej należy układać według PN-76/E-90301.
2.2
Kable telekomunikacyjne
Kable telekomunikacyjne powinny odpowiadać normom PN-92/T-90335, PN-85/T-90311.
2.3
Rury przepustowe
Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych pod jezdniami i na przejściach przez przeszkody powinny odpowiadać normie PN-741C-89204 i ZN-95fTP S.A.-018R.

2.4
Folia
Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV o grubości 0,5mm gat. I. Folia powinna spełniać wymagania normy BN-68/6353-03.

2.5
Piasek
Piasek do układania kabla w ziemi powinien odpowiadać normom BN-87/6774-04.

2.6
Cement
Cement powinien być dostarczony w opakowaniach i odpowiadać normie PN-88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.7
Woda
Woda do betonu powinna być "odmiany I" i zgodna z wymaganiami PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek.

Słupy oświetlenia terenu powinny spełniać wymagania normy PN-84/E-02032- element typowy.
3.
SPRZĘT WYKONAWCY

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu Wykonawcy podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 3.
Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępując do wykonania zakresu Robót wymienionego w punkcie 1.3 powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego Sprzętu Wykonawcy:
· betoniarka przeciwbieżna,
· koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego,
· żuraw samochodowy,
· spawarka transformatorowa do 500A,

· zagęszczarka wibracyjna spalinowa,
· wibromłot elektryczny,

· ubijak spalinowy,
· drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym.
Wykonawca przystępując do wykonania Robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:
· samochód skrzyniowy,

· samochód samowyładowczy,
· samochód dostawczy
· przyczepa dłużycowa,
· przyczepa do przewozu kabli.
5.
WYKONANIE ROBÓT

5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej, obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.

5.2
Wykonanie rowów dla kabli
Przed przystąpieniem do prac ziemnych służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych. Następnie określą miejsca ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, a Wykonawca oznakuje je. Jeżeli na trasie wykopów, lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniające wykopy, należy je zdemontować na czas Robót ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyżowania lub zbliżenia, w których mogą znajdować się instalacje podziemne. Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów oraz dla składowania Materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla słupów, grubego osprzętu, rur i bębnów kablowych. Demontaż kolizyjnych odcinków linii kablowych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii kablowej w możliwie taki sposób, aby jej elementy nie zostały uszkodzone lub zniszczone. W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić element linii bez jego demontażu, o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.

Ostateczną decyzję o zagospodarowaniu materiałów i urządzeń z demontażu podejmie Inżynier. 

5.3
Układanie kabli ziemnych w wykopie
Kable należy układać w rowach wykonanych za pomocą mechanicznego Sprzętu Wykonawcy lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla - według ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży.
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Linię kablową niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez naprężania, na głębokości 0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 10 cm piasku, następnie należy nasypać 10cm gruntu rodzimego i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubości min. 0,5mm i szerokości min. 30cm. Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami należy wykonać w rurze ochronnej dwudzielnej o średnicy 75 mm. Przepusty pod drogami wykonać metodą wykopu odkrytego lub metodą przewiertu (przycisku) w zależności od wskazania w projekcie danego obiektu. Na słupie kabel należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznych twardą rurą ochronną o średnicy 50mm i długości 2,5m mocowaną za pomocą uchwytów. Na początku i końcu linii kablowej, w wykopie należy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niż po 1m. Cała trasa linii kablowej powinna być oznaczona betonowymi oznacznikami z literą „K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące informacje:
· Nazwę użytkownika,
· Symbol i nr ewidencyjny kabla,

· Typ, przekrój i ilość żył,

· Napięcie znamionowe kabla,
· Rok ułożenia.
Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przezroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi.

6.
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1
Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy Materiałów, Sprzętu Wykonawcy i środków transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" p. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) zgodnie z Warunkami Kontraktu i postanowieniami p. 6.6 ST-00 „Wymagania ogólne".

6.2
Szczegółowe zasady kontroli Robót
Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w odpowiednich normach i aprobatach technicznych dla Materiałów i systemów technologicznych. Poniższe badania powinny być wykonane przed zasypaniem wykopów. Badania związane z pomiarami długości i sprawdzenie ułożenia kabli należy wykonać za pomocą taśmy mierniczej, oraz przez oględziny. W szczególnych przypadkach sprawdzenie może być dokonane w czasie odbioru próbnych wykopów na trasie.
6.2.1
Linie kablowe
W czasie Robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości:
· głębokość zakopania kabla z tolerancją ± 5cm,

· głębokość podsypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancją ± 1cm,

· odległość folii ochronnej od kabla z tolerancją ± 5cm,

· rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla,
· tras kablowych,
· ochrony linii kablowych,
· szczelności powłok.
Pomiary związane z ułożeniem kabla w wykopie należy wykonywać co 10,0 m budowanej linii kablowej. Pomiary rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzać stopień zagęszczenia gruntu nad kablem zgodnie z ustaleniami. Wymagania dotyczące linii kablowych energetycznych podane są w PN-76 E-05125. Wymagania dotyczące linii telekomunikacyjnych podane są w BN-76/8984-17, BN-79/8984-17, ZN96/TPSA-002, ZN96/TPSA-027, ZN96/TPSA-029.
6.2.2
Instalacja przeciwporażeniowa
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po ich zasypaniu sprawdzić stopień zagęszczenia ziemi. Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonać co 10,0 m przy czym bednarka nie może być zakopana płyciej niż 60cm. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji.
7.
OBMIAR ROBÓT

7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 7. Obmiar Robót określa ilość wykonanych Robót zgodnie z Kontraktem.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

7.2
Szczegółowe zasady obmiaru Robót
Długości ułożonych kabli oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów wyrażonych w metrach. Komplety zmontowanych całości takich jak słupy oświetlenia terenu oblicza się na podstawie określonych w projekcie ilości wyrażonych w sztukach.
Zarówno Roboty wyrażone w metrach jak i w kompletach są Robotami podstawowymi (Stałymi), dlatego też zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. Prace te zostaną wyszczególnione w punkcie 9.2 jako składowe ceny Robót podstawowych (Stałych).

7.3
Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest kpl. (komplet) - dla:
· układanie kabli niskiego napięcia (w tym również teletechnicznych) w rowie kablowym, kanale lub na słupie,

· przełożenie kabli niskiego napięcia, uzupełnienie istniejącego kabla niskiego napięcia.
8.
PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1
Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z Kontraktem oraz obowiązującymi normami (PN, EN-PN).

8.2
Warunki szczegółowe
Zasady przejęcia robót ulegających zakryciu są określone w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 8.2.
Do robót zanikających i ulegających zakryciu należą m.in.:
· wielkość zapasów kablowych w ziemi,
· jakość ułożenia kabli w ziemi oraz w osłonach i przepustach,

· zachowanie wymaganych odległości przy podziemnych zbliżeniach i skrzyżowaniach,
· jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej,
· naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących Robót ziemnych.
9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1
Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 9.
Płatność za jednostkę obmiarową Robót według zakresu wymienionego w p. 1.3. niniejszych ST należy przyjmować zgodnie z Kontraktem, obmiarem Robót, oceną jakości użytych Materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2
Cena wykonania Robót
1) Cena ułożenia kabli niskiego napięcia w rowie kablowym, na słupie lub kanale ujęta jest w zakresie
wykonania zasilania elektrycznego pompowni oraz rozliczana jest w kpi. i obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· wykonanie wykopów
· odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,
· załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład,
· zasypanie i zagęszczenie,
· utrzymanie koryta lub podłoża,
· układanie kabli w rowach kablowych,
· wykonanie podsypki i nadsypki z piasku,
· ułożenie folii kalandrowanej,
· wszelkie prace ziemne związane z układaniem przepustów i rur osłonowych, kabli w rurach osłonowych i przepustach kablowych,
· wprowadzanie kabli do rur osłonowych na słupach i do złącz kablowych z uszczelnianiem otworów przepustowych,
· wszelkie prace demontażowe i montażowe związane z przełożeniem istniejącego kabla,
· zabezpieczenie kabli i urządzeń przed działaniem korozji,
· układanie instalacji uziemiającej na samych słupach: linii napowietrznych,
· oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy linii kablowej,
· zarobienie końcówek kablowych i mocowanie kabli,
· wykonanie muf kablowych,
· niezbędne wyłączenie napięcia,
· zabezpieczenie kabli i urządzeń przed działaniem korozji,
· wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,
· wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót. 
Uwaga: W przypadku układania krótkich odcinków instalacji uziemiających w jednym wykopie z kablem ziemnym, koszt ułożenia tej instalacji wliczony jest w koszt jednostkowy ułożenia metra kabla. Dotyczy to uziemienia modernizowanych słupów, słupów oświetlenia terenu, złącza kablowego lub rozdzielnicy.
2)
Cena modernizacji słupa istniejącej linii napowietrznej na potrzeby wykonania odgałęzienia kablowego ujęta jest w zakresie wykonania zasilania elektrycznego pompowni oraz rozliczana jest w kpl. i obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· montaż kompletnego wyposażenia na potrzeby modernizacji słupa,
· prace konserwacyjne wszystkich elementów słupa,
· koszty związane z wyłączeniem i załączeniem napięcia istniejącej linii napowietrznej na potrzeby wykonania modernizacji słupa,

· wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót.,

· wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE

1)   BN-68/6353-03
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

2)   BN-73/3725-16
Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

3)   BN-74/3233-17
Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

4)   BN-79/9068-01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych

5)   PN-55/E-05021
Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli.

6)   PN-60/H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

7)   BN-80/C-89205
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

8)   PN-61/E-01002
Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.

9)   PN-72/E-06102

Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego.

10) PN-74/E-04500
Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzoniowe chromianowane.

11) PN-75/E-05100

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

12) PN-76/D-79353
Bębny kablowe.

13) PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

14) PN-76/E-90301
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
15) PN-77/E-05030/00 i 01
Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania. Ochrona metalowych części podziemnych.
16) PN-78/E-06400

Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania.
17) PN-79/E-06314

Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne
18) PN-80/C-89205

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
19) PN-81/C-89203

Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
20) PN-81/E-06101

Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania.
21) 21. PN-83/E-06305

Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania
22) PN-84/E-02032

Oświetlenie dróg zakładowych.
23) PN-86/O-79100

Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 
                                                          Wymagania i badania.
24) PN-88/E-08501

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
25) PN-88/B-06250

Beton zwykły
26) PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
27) PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.
28) PN-90/E-05030

Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa wspólne wymagania i badania.
29) PN-91/E-05009/01

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot 

                                                         i wymagania podstawowe.
30) PN-91/E-05009/43   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem 
                                                     
przetężeniowym.
31) PN-92/E-05009/41  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
                                                    
przeciwporażeniowa.
32) PN-92/E-05009/54   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody 
                                                       
ochronne.
33) PN-92/E-08106   
 
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
34) PN-93/E-05009/443 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
                                                     
przepięciami.
35) PN-93/E-05009/51   

Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Dobór   i   montaż   

                                                    
wyposażenia elektrycznego.
36) PN-93/E-05009/61   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
37) PN93/E-90403

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 

                                                    
na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV.  Kable sygnalizacyjne 

                                                    
na napięcie znamionowe 0,6/lkV

38)
PN-94/E-05204     

Ochrona   przed   elektrycznością  statyczną. Ochrona obiektów, 
                                                     
instalacji   i   urządzeń. Wymagania.
39) PN-IEC 364 -4-481   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
40) PN-IEC 364 -703      

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
41) PN-IEC 60364 -3 do 708  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
42) PN-IEC 664-1

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego  
                                                      
napięcia.   Zasady, wymagania i badania.
43)
Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" Poznań lub Kraków.
44)
Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. PBE "Elbud" Kraków.
45) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r

46) Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
47) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB - instalacje elektryczne.
48) Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej.
49) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne.
50) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

51) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i Higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

oraz inne obowiązujące PN  (EN-PN) lub odpowiednie Normy Europejskie lub międzynarodowe w zakresie przyjętym  przez polskie prawo.

ST- 06.02
ELEKTRYCZNE INSTALACJE OCHRONNE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45232410-9
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

SPIS TREŚCI:
1271.
WSTĘP



1271.1
PRZEDMIOT ST


1271.2
ZAKRES STOSOWANIA ST


1271.3
ZAKRES ROBOT OBJĘTYCH ST


1271.3.1
Roboty przygotowawcze:


1271.3.2
Roboty podstawowe (Stałe):


1271.3.3
Roboty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:


1271.4
OKREŚLENIA PODSTAWOWE


1.5
oGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT .....................................................................................
127

1282.
MATERIAŁY


1283.
SPRZĘT WYKONAWCY


1284.
TRANSPORT


1295.
WYKONANIE ROBÓT


1295.1
WYMAGANIA OGÓLNE


1295.2
WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH


1295.2.1
Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej


1295.2.2
Wykonanie instalacji wyrównawczej


1295.2.3
Wykonanie Instalacji uziemiającej


1295.2.4
Wykonanie instalacji odgromowej płaskiej


1305.2.5
Wykonanie instalacji odgromowej pionowej


1305.2.6
Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej


1306.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


1306.1
OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBÓT


1306.2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBÓT


1306.2.1
Badania i pomiary elektrycznych instalacji ochronnych


1307.
OBMIAR ROBÓT


1307.1
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT


1307.2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT


1307.3
JEDNOSTKI OBMIAROWE


1318.
PRZEJĘCIE ROBÓT


1318.1
WARUNKI OGÓLNE


1318.2
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE


1318.2.1
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu


1319.
PODSTAWA PŁATNOŚCI


1319.1
USTALENIA OGÓLNE


1319.2
CENA WYKONANIA ROBÓT


13210.
PRZEPISY ZWIĄZANE





ST-06.02
ELEKTRYCZNE INSTALACJE OCHRONNE
1.
WSTĘP
1.1
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie elektrycznych instalacji ochronnych w ramach zamówienia pn. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.
1.2
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3
Zakres Robót objętych ST
Zakres Robót realizowanych według ST-07.02 „Elektryczne instalacje ochronne” obejmuje:
1.3.1
Roboty przygotowawcze:
1) Wytyczenie trasy instalacji uziemiających i wyrównawczych.
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę.

3) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
4) Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie Robót instalacyjnych.
5) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.
6) Przygotowanie stref odkładczych dla składowania Materiałów.
7) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.
8) Oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym.

9) Dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, Urządzeń i Sprzętu Wykonawcy.

1.3.2
Roboty podstawowe (Stałe):
1)
Instalacyjne:
•
wykonanie instalacji ochronnych:
· przeciwporażeniowej,

· wyrównawczej,
· uziemiającej,
· odgromowej.
2)
Montażowe
•
montaż układów ochrony przeciwprzepięciowej.
1.3.3
Roboty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:
1) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.
2) Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających prowadzenie robót instalacyjnych.

3) Prace porządkowe po wykonaniu Robót.
4) Kontrola jakości wykonanych Robót.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi PN, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i Dokumentami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 1.5.
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) - przeznaczona jest do przyłączania do uziomu przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują.

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.
Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami.
Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów.
Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem.
Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów.
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.
Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią.

Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) - obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.
Złącze - urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o napięciu znamionowym do 1 kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.
1.5 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

2.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne" p. 2. Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Kontraktem i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
3.
SPRZĘT WYKONAWCY
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu Wykonawcy podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne" p. 3.
Sprzęt Wykonawcy używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszych Specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, Sprzęt Wykonawcy:

· przyczepa do 2Mg,

· samochód z wysięgnikiem koszowym,
· żuraw samochodowy,
· wibromłot elektryczny 3,0kW,
· ubijak spalinowy 50kg,
· spawarka transformatorowa do 500A,
· koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3,
· drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 4.
Do transportu Materiałów i Urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
· ciągnik kołowy,

· samochód samowyładowczy do 5Mg,
· samochód skrzyniowy do 5Mg,
· samochód dostawczy do 0,9Mg
· środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej, obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.

5.2
Warunki ogólne wykonania Robót instalacyjnych
5.2.1
Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej
Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać w układzie TN-C-S. Zgodnie z obowiązującą normą PN-IEC-60364, dla ochrony przeciwporażeniowej, będą stosowane środki uniemożliwiające dotyk bezpośredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk pośredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych aparatury rozdzielczej, urządzeń i osprzętu elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli i przewodów. Ochrona dodatkowa zrealizowana będzie przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczególnych obwodów i urządzeń należy zastosować wyłączniki instalacyjne nadprądowe, silnikowe oraz bezpieczniki topikowe o odpowiednio dobranych wartościach i charakterystykach. Dla wszystkich zewnętrznych obwodów sterowniczych przewidzieć napięcie zasilające 24V DC oraz skrzynki sterownicze II klasy ochronności. Wyżej wymieniony osprzęt zapewniający ochronę przed porażeniem stanowi wyposażenie rozdzielni zasilających i zostanie dokładniej opisany w specyfikacji dotyczącej Wymagań Szczegółowych w zakresie tych rozdzielni. Układ zasilania urządzeń trójfazowych wykonać jako 5-żyłowy, natomiast jednofazowych jako 3-żyłowy z żyłą ochronną o izolacji w kolorze żółto-zielonym. Do żyły ochronnej przyłączać należy: obudowy i osłony silników, obudowy urządzeń mających zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic rozdzielczych oraz wszystkie metalowe części instalacji, nie będące normalnie pod napięciem, a które mogą się pod napięciem znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji.
5.2.2
Wykonanie instalacji wyrównawczej
W celu wyrównania potencjałów na częściach przewodzących należy wykonać instalację wyrównawczą wewnątrz obiektu technologicznego, łącząc ze sobą wszelkie metalowe rurociągi, konstrukcje i korpusy maszyn dostępne w pomieszczeniach za pomocą bednarki 30x4mm. W celu scentralizowania wszystkich połączeń przeznaczonych do uziemienia należy wykonać Główną Szynę Uziemiającą (GSU) usytuowaną w pobliżu, a najlepiej w głównej tablicy rozdzielczej obiektu. Wyjątkowo GSU można zlokalizować w innej tablicy rozdzielczej zasilającej część obiektu, gdzie występuje największa ilość połączeń wyrównawczych. Do GSU ze strony obiektu należy przyłączyć:

· wszystkie zaciski przewodów ochronnych PE tablic rozdzielczych siłowych i sterujących,

· instalację wyrównawczą obiektu,

· ewentualną instalację antenową,

· instalację telefoniczną.
Do GSU ze strony części podziemnej należy przyłączyć bednarką 30x4mm:

· przewód przyłączeniowy uziomu fundamentowego lub otokowego obiektu,

· mostek do uziomu odgromowego.
GSU powinna być zakonserwowana i zabezpieczona przed wpływami czynników atmosferycznych i technologicznych wyziewów chemicznych szczególnie starannie w miejscu połączeń spawanych. Jej połączenia muszą być widoczne dla przeprowadzania oględzin oraz pomiarów rezystancji i ciągłości poszczególnych obwodów ochronnych. GSU pełni rolę złącza kontrolnego.
Jeżeli po wykonaniu pomiarów rezystancja uziomu ochronnego będzie przekroczona, należy wzmocnić uziom poprzez dalszą jego rozbudowę.
5.2.3
Wykonanie Instalacji uziemiającej
Uziom należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm w ziemi na głębokości 0,6m. W przypadku układania kabla zasilającego rozdzielnicę w ziemi, należy bednarkę układać w wykopie razem z kablem. Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie mniejsza niż 30(, chyba że dokumentacja projektowa podaje inną wartość. W razie nie spełnienia tego warunku należy dołożyć dodatkowe uziomy wykonując je poprzez pogrążanie techniką udarową pionowych uziomów prętowych, wykonanych ze stali ocynkowanej o średnicy 10 do 13mm.
5.2.4
Wykonanie instalacji odgromowej płaskiej
Wykonać uziom otokowy pompowni, chyba, że obiekt posiada uziom fundamentowy. Uziom łączyć z przewodami odprowadzającymi w złączach kontrolnych. 
Uziom otokowy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm, wyprowadzając go do złącza kontrolnego. Złącza zakonserwować. Uziom zagłębić w wykopie na głębokości 0,6m. Przewód przyłączeniowy do uziomu należy przyspawać, a miejsce spawania dokładnie oczyścić i zakonserwować farbą oraz lepikiem asfaltowym. Złącza kontrolne powinny być oznakowane w sposób jednoznaczny dla celów pomiarowych. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza lub równa 30(.
Jeżeli po wykonaniu pomiarów rezystancja uziomu odgromowego będzie przekroczona, należy wzmocnić uziom poprzez dalszą jego rozbudowę bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm w ziemi na głębokości 0,6m lub poprzez pogrążanie uziomów techniką udarową.
5.2.5
Wykonanie instalacji odgromowej pionowej
W przypadku obiektów zagrożonych wybuchem mieszaniny gazów z powietrzem, zakwalifikowanych do strefy zagrożenia wybuchowego Zl, należy wykonać instalację odgromową ze zwodami pionowymi, wysokimi. Maszt odgromowy należy ustawić na pomoście stalowym. Ochronę odgromową należy wykonać zgodnie z projektem. Przewody odprowadzające połączyć z uziemieniem otokowym lub fundamentowym obiektu poprzez pomiarowe złącza kontrolne. Rezystancja uziemienia w obiektach zakwalifikowanych do strefy zagrożenia wybuchowego Zl powinna być mniejsza lub równa 10(. Rezystancja powinna być mierzona mostkiem udarowym.
5.2.6
Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej
Odnośnie ochrony od przepięć - należy zastosować trzy stopnie ochrony przeciwprzepięciowej:
· I stopień ochrony - należy zainstalować odgromniki w głównej rozdzielni obiektu,

· II stopień - należy zainstalować ochronniki w rozdzielniach obiektowych,

· III stopień - należy zainstalować ochronniki na tych obwodach, z których będą zasilane urządzenia elektroniczne. Należy to uzgodnić z Użytkownikiem.

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1
Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) zgodnie z Warunkami Kontraktu i postanowieniami p. 6.6 ST-00 „Wymagania ogólne".

6.2
Szczegółowe zasady kontroli Robót
Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w odpowiednich normach i aprobatach technicznych dla Materiałów i systemów technologicznych. 

6.2.1
Badania i pomiary elektrycznych instalacji ochronnych
Po wykonaniu Robót związanych z układaniem elektrycznych instalacji ochronnych należy sprawdzić;
· jakość ich połączeń i sposób ułożenia,
· sposób zamocowania przewodów odgromowych,
· sposób wyjścia przewodów uziemiających i wyrównawczych z rurek lub korytek oraz podejścia do urządzeń w osłonach rurowych giętkich,

· prawidłowość ułożenia instalacji ochronnych w tynku w rurach osłonowych oraz w uchwytach na tynku,

· prawidłowość połączeń uziomów z przewodami uziemiającymi,
· ciągłość instalacji ochronnych,
· pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podłączonych napędów, gniazd oraz innych odbiorów elektrycznych,

· badania izolacji linii kablowej,
· badania rezystancji uziemień,
· oznakowanie tras instalacji ochronnych i złącz kontrolnych.

7.
OBMIAR ROBÓT
7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 7. Obmiar Robót określa ilość wykonanych Robót zgodnie z Kontraktem.
7.2
Szczegółowe zasady obmiaru Robót
Ilość Robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych projektem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych ST i w Książce Obmiarów.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Zarówno Roboty wyrażone w metrach jak i w kompletach są Robotami podstawowymi (Stałymi), dlatego też zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. Prace te zostaną wyszczególnione w p. 9.2 jako składowe ceny Robót podstawowych (Stałych).
7.3
Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dotyczące elektrycznych instalacji ochronnych nie występują ze względu na ich ujęcie w robotach podstawowych (Stałych) związanych z budową danego obiektu/struktury budowlanej, np. wykonania: - zasilania energetycznego do pompowni.

8.
PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1
Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pismem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z Kontraktem oraz obowiązującymi normami (PN, EN-PN).
8.2
Warunki szczegółowe
Przejmując Roboty elektryczne wymienione w p. 1.3 niniejszych ST, podczas kolejnych etapów odbioru, należy zwrócić szczególną uwagę na Roboty ulegające zakryciu. Ogólne zasady ich przejęcia są określone w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 8.2. 

8.2.1
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

W odniesieniu do Robót elektrycznych, należy sprawdzić:
· sposób ułożenia uziomów poziomych w wykopach,
· zachowanie wymaganych odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach,
· jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej,
· konserwację części podziemnej uziomów, zwłaszcza połączeń spawanych,
· naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących Robót ziemnych.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1
Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 9. Płatność za jednostkę obmiarową Robót według zakresu wymienionego w p.1.3. niniejszych ST należy przyjmować zgodnie z Kontraktem, obmiarem Robót, oceną jakości użytych Materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2
Cena wykonania Robót
1.
Cena układania instalacji wyrównawczej ujęta jest w ramach wykonania zasilania energetycznego pompowni, rozliczana jest w kpl. i obejmuje:
i. prace przygotowawcze przy wytyczaniu instalacji,

ii. zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy i Urządzeń oraz ich składowanie,
iii. wprowadzanie instalacji do rur osłonowych na ścianach i do rozdzielnic i tablic rozdzielczych z uszczelnianiem otworów przepustowych,
iv. podłączanie instalacji,
v. zabezpieczenie antykorozyjne instalacji,
vi. prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub remontem istniejących fragmentów instalacji,
vii. wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,
viii. wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.
Uwaga: W przypadku pompowni ścieków koszty wykonania instalacji wyrównawczej jej komory powinny być wliczone w cenę dostawy i montażu kompletnej pompowni.
2.
Cena układania instalacji uziemiającej rozliczana w m obejmuje:

· prace przygotowawcze przy wytyczaniu instalacji,

· zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy i Urządzeń oraz ich składowanie,
· wprowadzanie instalacji do rur osłonowych na ścianach i do rozdzielnic i tablic rozdzielczych z uszczelnianiem otworów przepustowych,
· podłączanie instalacji,
· konieczne prace ziemne i prace związane z instalacją uziemiającą, w tym zabezpieczenie antykorozyjne,
· prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub remontem istniejących fragmentów instalacji,
· wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót, 
· wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po Robotach.
Uwaga: W przypadku układania krótkich odcinków instalacji uziemiających w jednym wykopie z kablem ziemnym, koszt ułożenia tej instalacji wliczony jest w koszt jednostkowy ułożenia metra kabla. Dotyczy to uziemienia modernizowanych słupów, złącza kablowego lub rozdzielnicy. Cena układania instalacji odgromowej ujęta jest w ramach wykonania zasilania energetycznego pompowni, rozliczana jest w kpl. i obejmuje:
· prace przygotowawcze przy wytyczaniu instalacji,

· zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy i Urządzeń oraz ich składowanie,
· wprowadzanie instalacji ochronnych do rur osłonowych na ścianach,

· podłączanie instalacji,
· konieczne prace ziemne i prace związane z instalacją, w tym zabezpieczenie antykorozyjne,
· wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,
· wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE

1) PN-61/E-01002
Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
2) PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3) BN-73/3725-16
Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
4) PN-91/E-05009/01
Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych zakres,  przedmiot i wymagania
podstawowe.
5) PN-92/E-05009/41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.
6) PN-91/E-05009/43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed prądem przetężeniowym.
7) PN-93/E-05009/443
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami.
8) PN-93/E-05009/51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
9)
PN-92/E-05009/54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.
10) PN-93/E-05009/61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
11) PN-89/E-05003/01-03
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
12) PN-81/C-89203
Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
13) PN-80/C-89205
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
14) PN-77/E-05030/00 i 01
Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania.
Ochrona metalowych części podziemnych.
15)
PN-86/O-79100
Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne.
Wymagania i badania
16)
PN-IEC 664-1
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.
Zasady, wymagania i badania.
17)
PN-IEC 364 -4-481
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
i 364 -703
18)
PN-IEC 60364 -3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
do 708
19)
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. WTWiO 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne.
20)
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
21)
Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w
sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci  elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.
22)
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie Normy Europejskie lub międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawo.
ST- 06.03
ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45232410-9
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

SPIS TREŚCI:


1351.
WSTĘP



1351.1
PRZEDMIOT ST


1351.2
ZAKRES STOSOWANIA ST


1351.3
ZAKRES ROBOT OBJĘTYCH ST


1351.3.1
Roboty przygotowawcze:


1351.3.2 
Roboty podstawowe (Stałe):


1351.3.3
Roboty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:


1351.4
OKREŚLENIA PODSTAWOWE


1.5
oGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ......................................................................................
 136

1362.
MATERIAŁY


1363.
SPRZĘT WYKONAWCY


1364.
TRANSPORT


1375.
WYKONANIE ROBÓT


1375.1
WYMAGANIA OGOLNE


1375.2
WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROZDZIELNIC OBIEKTOWYCH


1375.2.1
Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej


1385.2.2
Wymagania dotyczące funkcji szafek sterowniczych pompowni ścieków


1395.3
MONTAŻ OBIEKTOWYCH SKRZYNEK STEROWNICZYCH I PRZYŁĄCZENIOWYCH


1396.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


1396.1
OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBÓT


1396.2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT


1396.2.1
Badania i pomiary rozdzielnic, szaf, szafek siłowych i sterujących oraz złącz kablowych:


1407.
OBMIAR ROBÓT


1407.1
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT


1407.2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT


1407.3
JEDNOSTKI OBMIAROWE


1408.
PRZEJĘCIE ROBÓT


1408.1
WARUNKI OGÓLNE


1408.2
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE


1409.
PODSTAWA PŁATNOŚCI


1409.1
USTALENIA OGÓLNE


1409.2
CENA WYKONANIA ROBÓT


14110.
PRZEPISY ZWIĄZANE





ST-06.03
ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

1.
WSTĘP

1.1
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie rozdzielnic obiektowych w ramach zamówienia pn. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.
1.2
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3
Zakres Robót objętych ST
Zakres Robót realizowanych według: ST-07.03 „Rozdzielnice obiektowe” obejmuje:
1.3.1
Roboty przygotowawcze:
1) Wytyczenie lokalizacji obiektowych rozdzielnic siłowych i sterowniczych.
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę.
3) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
4) Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie Robót instalacyjnych.
5) Przejęcie i odprowadzenie z terenu Robót wód opadowych i gruntowych.
6) Przygotowanie stref odkładczych dla składowania Materiałów.
7) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.
8) Oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym.
9) Dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, Urządzeń i Sprzętu Wykonawcy.
1.3.2 
Roboty podstawowe (Stałe):
Prace montażowe:
· montaż i podłączanie szaf sterowniczych,
· podłączanie do złącza kablowo-pomiarowego,
Szafy należy zmontować z wyposażeniem.
1.3.3
Roboty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:

1) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.
2) Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających prowadzenie robót instalacyjnych.
3) Prace porządkowe po wykonaniu Robót,
4) Kontrola jakości wykonanych Robót.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi PN, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i Dokumentami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 1.5. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dodatkowa-ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) - przeznaczona jest do przyłączania do uziomu przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują.
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.
Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami.
Połączenie wyrównawcze - elektryczne  połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów,
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.
Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napięcia - (zwana dalej rozdzielnią niskiego napięcia) jest to wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z urządzeń rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego, niskiego napięcia znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
Rozdzielnica obiektowa - szafa wyposażona w osprzęt i aparaty elektryczne pozwalające na rozdział zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii odbiorczych obwodów elektrycznych, wyposażona w urządzenia do włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.
Urządzenie przenośne - urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub może być przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkownika.

Urządzenie stacjonarne - urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że nie może być łatwo przemieszczane.
Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią.

Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) - obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym  lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza  niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.
Złącze - urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.
1.5 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

2.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 2.
Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Kontraktem i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3.
SPRZĘT WYKONAWCY
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu Wykonawcy podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 3.
Sprzęt Wykonawcy używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszych ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, Sprzęt Wykonawcy:
· żuraw samochodowy,
· spawarka transformatorowa do 500A,

· drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 4. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZ] oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Do transportu Materiałów i Urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
· ciągnik kołowy,

· samochód skrzyniowy do 5Mg,
· samochód dostawczy do 0,9Mg,
· środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.

5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej, obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.
5.2
Warunki ogólne wykonania rozdzielnic obiektowych
Rozdzielnice technologiczne obiektów przewiduje się wykonać jako rozdzielnice szafowe, skrzynkowe lub tablicowe o stopniu szczelności obudowy co najmniej IP65. Ich wytrzymałość napięciowa powinna wynosić Un=600V. Należy zastosować szafy typowe z tworzywa sztucznego. Szafy należy dobrać o wymiarach dopasowanych do zaprojektowanego wyposażenia, z rezerwą (ok. 20%) na ewentualną rozbudowę w przyszłości. Rozdzielnice powinny być mocowane na podstawach z tworzywa z rewizją.
Należy stosować takie konstrukcje szaf, by zapewniły łatwy montaż oraz dostęp do wszystkich elementów szafy od strony czołowej, po otwarciu drzwi. Jeżeli choćby jeden element wyposażenia wymagał dostępu od tyłu szafy, to należy dopilnować, aby została przewidziana z tyłu szafy odpowiednia wolna przestrzeń. W każdym wykonaniu kable zasilające i odpływowe wychodzą z dołu rozdzielnicy.
Montaż osprzętu i wyposażenia szaf ma być wykonany w warunkach warsztatowych. Szyny i inne odkryte elementy toru prądowego powinny być osłonięte przed bezpośrednim dotykiem przez obsługę utrzymania ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice rozdzielcze wykonać w systemie TN-S. Szyna przewodu neutralnego N powinna być widocznie wydzielona i odizolowana od szyny przewodu ochronnego PE.
Szynę PE należy połączyć z Główną Szyną Uziemiającą a jeżeli jej nie przewidziano w danym obiekcie to z uziomem obiektowym poprzez złącze kontrolne. Połączenie z uziomem należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 20x4mm lub linką miedzianą o przekroju od 10 do 16mm2 w zależności od wielkości rozdzielnicy.
Do szyn rozdzielnicy należy podłączyć ograniczniki przepięć klasy B+C czterosegmentowe tj. na trzech fazach i na przewodzie neutralnym N.
Wyraźnie należy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowiązującymi normami.
Szafy należy umieszczać w miejscach nie narażonych na działanie oparów żrących. Jeżeli nie jest możliwe zlokalizowanie szafy wewnątrz odpowiedniego obiektu, należy wtedy wykonać szczelną, otwieraną obudowę szafy, zabezpieczającą szafę przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Szafy powinny mieć sprawne zamknięcia i nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczające przed otwarciem ich przez niepowołane osoby. Metalowe konstrukcje i części urządzeń rozdzielczych powinny być zabezpieczone od korozji. Wprowadzenie przewodów do rozdzielnic zasilająco-sterujących ma być wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się do nich wilgoci bezpośredniej i oparów.
Szafy zasilająco-sterujące należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Projekt wykonania Szafki AKPiA dla przepompowni ścieków”. 

Skład poszczególnych szaf jest zróżnicowany w zależności od specyfiki urządzeń, które zasilają, lub którymi sterują.
Zabudowę małych elementów wyposażenia szafy należy wykonać za pomocą typowych listew montażowych przystosowanych do zamocowania zatrzaskowego. Większe urządzenia należy zabudować mocując śrubami w gwintowanych otworach bezpośrednio do wewnętrznej płyty montażowej szafy.
Wszystkie szafy muszą posiadać Certyfikat Zgodności CE oraz Certyfikat ze znakiem  bezpieczeństwa „B”.

Poniżej zostaną przedstawione typowe rozwiązania poszczególnych rodzajów szaf.
5.2.1
Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej

Rozdzielnica zasilająco - sterująca ma być wyposażona co najmniej w poniżej wyspecyfikowane elementy:
· szafy wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV

· szafy wyposażone w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

· szafy osadzone na podstawie z tworzywa sztucznego z otwieraną częścią rewizyjną, umożliwiającą montaż/demontaż wszystkich kabli bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej; 

· na drzwiach zewnętrznych szafy ma zostać umieszczone logo Zamawiającego i nazwa obiektu;

· stopień szczelności szaf minimum IP 66,
· minimalny wymiar szafy zasilająco-sterowniczej: 800x600x300(wysokość, szerokość, głębokość),
· szafy mają posiadać drzwi wewnętrzne z sitodrukiem obrazu pompowni, na których będą zainstalowane: 
· dotykowy panel LCD o przekątnej min. 7”

· przełącznik rodzaju pracy: ręczna /stop/ automatyczna

· wyłącznik główny,
· kontrolki, 
· amperomierze dla każdej z pomp, 
· kontrolki stanów pracy pomp, stan załączenia - zielona kontrolka, stan awarii - czerwona kontrolka,
· przyciski sterowania ręcznego START, STOP każdej z pomp, 
· woltomierz z przełącznikiem wybierakowym, 
· wyłącznik grzybkowy bezpieczeństwa 
· stacyjka na kluczyk do rozbrojenia obiektu.
· zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe obwodów sterujących,
· zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe obwodu ogrzewania,
· zabezpieczenie przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA,
· zabezpieczenie silnikowe zwarciowe i przeciążeniowe dla poszczególnych silników pomp,
· czujnik niewłaściwej kolejności faz i asymetrii faz zasilających

· dla mocy powyżej 4kW rozruch soft-start,,
· styczniki dla każdej z pomp,
· przekaźniki pomocnicze,
· system korytek wewnątrz-szafowych,
· przekładnik prądowy z przetwornikiem 4-20mA

· wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy,

· wyłącznik krańcowy otwarcia włazu indukcyjny, zbliżeniowy,

· świetlny i akustyczny sygnał alarmowy na obudowie szafy,

· gniazda serwisowe jednofazowe : 230V/10A 
· gniazdo serwisowe trójfazowe  400V/32A,
· transformator napięcia bezpiecznego i gniazdo 24V,
· oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy,
· czteropolowy ochronnik przepięciowy klasy B+C 
· ogrzewanie szafy sterowniczej: grzałka min. 45W  z termostatem,
· zasilacz buforowy 24V z dwoma akumulatorami 12V
· Sterownik pracy pompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM wyposażony przynajmniej w:

· 8 wejść binarnych

· 8 wyjść/wejść binarnych

· 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4-20 mA

· Port szeregowy RS 232

· Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany

· Wejścia licznikowe

· Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach

· Stopień ochrony IP40

· Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800

· Napięcie stałe 24V

· Wyjście antenowe
· Gniazdo karty SIM

· Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o:

· stanach wejść i wyjść binarnych i analogowych

· zasięgu sieci GSM
· poprawności testu sterownika
· o prawidłowości statusu sterownika
· antena kierunkowa typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego. 

5.2.2
Wymagania dotyczące funkcji szafek sterowniczych pompowni ścieków

Na terenie pompowni ścieków należy zainstalować szafkę sterowniczą dostarczaną razem z pompownią i systemem monitoringu.
A. Funkcje układu elektrycznego:
· zabezpieczenie pomp przed zwarciami i przeciążeniami,

· załączanie pomp,

· kontrola termiczna pomp,

· zabezpieczenie układów sterujących przed zwarciami

· zabezpieczenie pomp przed zanikiem i zmianą faz

· utrzymanie stałej, bezpiecznej temperatury dla aparatury,

· zabezpieczenie przed porażeniem

B. Funkcje realizowane przez sterownik pracy pompowni:

Wymagania, jakie ma spełniać sterownik pracy pompowni ścieków:
· sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniego priorytetu załączania i wyłączania pomp, możliwość naprzemiennej pracy pomp, włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest zawsze ta pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy,

· zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem pomp (realizowane przez sterownik),
· utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku pompowni przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków,

· załączenie drugiej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu ścieków,
· zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu przez zmianę nastaw sterownika,
· kontrola otwarcia/zamknięcia włazu pompowni i drzwi szafy sterowniczej,

· komunikacja z panelem operatorskim LCD umożliwiającym odczyt aktualnego prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp, aktualny poziom ścieków poprzez interfejs RS485 z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU.

C.
 Wymagania dotyczące systemu zdalnego przesyłania danych:
Należy wykonać zdarzeniowo-czasowe przekazywanie stanów pracy i stanów awaryjnych pompowni do stacji dyspozytorskiej na oczyszczalni ścieków - wskazanej przez Inżyniera - drogą telefonii komórkowej w oparciu o technologię pakietowej transmisji danych GPRS. Każdą pompownię ścieków należy wyposażyć w sterownik zintegrowany z modemem GPRS. Tak więc wypracowanie i przekazywanie sygnałów dla układu monitorowania pompowni należy wykonać w oparciu o ten sterownik.
Wykonawca dostarczy karty SIM wraz z aktywacją zdalnego powiadamiania opartą na GSM/GPRS dla wszystkich pompowni wchodzących w zakres niniejszego zamówienia.
D. Wymagania dotyczące systemu zdalnego przesyłania danych:
Na potrzeby systemu wizualizacji na stacji dyspozytorskiej w oczyszczalni ścieków - wskazanej przez Inżyniera - należy przygotować i przesłać za pomocą modemu GSM: GPRS następujące sygnały z obiektu pompowni:
a. tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

b. zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

c. awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

d. awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

e. kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

f. kontrola pływaka suchobiegu

g. kontrola pływaka alarmowego – przelania

h. kontrola rozbrojenia stacyjki

i. załączanie pompy nr 1

j. załączenie pompy nr 2

k. załączenie sygnału optyczno-dźwiękowego syrenki alarmowej

l. postój pompy nr 1

m. postój pompy nr 2

n.  czas pracy pompy nr 1

o.  czas pracy pompy nr 2

p.  Ilość załączeń pompy nr 1

q.  Ilość załączeń pompy nr 2

r. aktualny poziom ścieków w zbiorniku odczytywany za pomocą sondy hydrostatycznej,

s. prąd pobierany przez pompy 

w przypadku zastosowania przepływomierza w pompowni przekaz informacji o przepływie chwilowym i sumarycznym

5.3
Montaż obiektowych skrzynek sterowniczych i przyłączeniowych
Kable bezpośrednio doprowadzone będą do rozdzielnic lub przejściowej skrzynki przyłączeniowej danego odbioru o stopniu ochrony IP66, która w wielu wypadkach będzie również skrzynką sterowania miejscowego. Dla celów serwisowych, w pobliżu każdej grupy urządzeń, należy zainstalować takie lokalne skrzynki sterujące, wykonane w II klasie ochronności, o stopniu ochrony IP66. Skrzynki umożliwiają podłączenie kabli do napędów oraz wybór rodzaju sterowania danym napędem (odstawianie napędu z ruchu, sterowanie miejscowe, sterowanie z systemu nadzoru). Skrzynki wyposażyć w przyciski bezpieczeństwa umożliwiające natychmiastowe zatrzymanie napędu w sytuacji niebezpiecznej lub awaryjnej. Wszystkie zewnętrzne obwody sterownicze zasilić napięciem 24V. Podejścia na obiekcie technologicznym należy wykonać poprzez wprowadzenie kabla bezpośrednio do puszki zaciskowej silnika lub innego urządzenia. W przypadku obwodów odbiorników pracujących w zatopieniu należy koniecznie zastosować pośredniczącą skrzynkę przejściową. Przejściowe skrzynki przyłączeniowe powinny być zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na ścianie lub na barierce danego obiektu. W skrzynce przejściowej należy zamontować zaciski rzędowe, które będą służyć do połączenia kabla zasilającego z kablem fabrycznym urządzenia.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1
Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) zgodnie z Warunkami Kontraktu i postanowieniami p. 6.6 ST-00 „Wymagania ogólne".
6.2
Szczegółowe zasady kontroli Robót
Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w odpowiednich normach i aprobatach technicznych dla Materiałów i systemów technologicznych.
6.2.1
Badania i pomiary rozdzielnic, szaf, szafek siłowych i sterujących oraz złącz kablowych:
Po wykonaniu Robót związanych z montażem i podłączaniem ww. całości należy sprawdzić:
· kompletność ich badań zgodnie z przepisami,
· prawidłowość montażu wyposażenia,
· prawidłowość połączeń układu pomiarowego,
· prawidłowość połączeń kabli wchodzących i wychodzących,
· nastawy zabezpieczeń,
· skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,
· rezystancję izolacji obwodów wewnętrznych,
· rezystancję uziemienia,
· ciągłość przewodów ochronnych,
· połączenia i konserwację wszystkich wewnętrznych zacisków ochronnych i złącz kontrolnych,
· połączenia zacisków wewnętrznego okablowania zasilającego i sterowniczego,
· wykaz poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia,
· funkcjonalność:
· układów sterowania, automatyki i sygnalizacji,

· łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń,
· zamknięcia i blokady drzwiczek.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 7. Obmiar Robót określa ilość wykonanych Robót zgodnie z Kontraktem.
7.2
Szczegółowe zasady obmiaru Robót
Ilość Robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych projektem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych ST i w Książce Obmiarów.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Roboty wyrażone w kompletach są Robotami podstawowymi (Stałymi), dlatego też zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. Prace te zostaną wyszczególnione w p. 9.2 jako składowe ceny Robót podstawowych (Stałych).
7.3
Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dotyczące rozdzielnic obiektowych nie występują ze względu na ich ujęcie w Robotach podstawowych (Stałych) związanych z budową danego obiektu/struktury budowlanej, np. zasilania energetycznego pompowni.
8.
PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1
Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z Kontraktem oraz obowiązującymi normami (PN, EN-PN).
8.2
Warunki szczegółowe
Przejmując Roboty elektryczne wymienione w p. 1.3 niniejszych ST, podczas kolejnych etapów odbioru, należy zwrócić szczególną uwagę na Roboty ulegające zakryciu. Ogólne zasady ich przejęcia są określone w ST-00 „Wymagania Ogólne" p 8.2.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1
Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 9. Płatność za jednostkę obmiarową Robót według zakresu wymienionego w p. 1.3. niniejszych ST należy przyjmować zgodnie z Kontraktem, obmiarem Robót, oceną jakości użytych Materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2
Cena wykonania Robót

Cena montażu i podłączenia:

· rozdzielnic  obiektowych ,

rozliczana jest w kompletach zasilania energetycznego pompowni i obejmuje:
· prace przygotowawcze przy ustalaniu lokalizacji,

· zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
· zarobienie końcówek kablowych, podłączenie i mocowanie kabli wchodzących i wychodzących,
· wszelkie prace związane z montażem i posadowieniem szaf, skrzynek siłowych i sterowniczych 

· wyposażenie w układy ochrony przeciwprzepięciowej na potrzeby osprzętu w szafach i rozdzielnicach oraz na potrzeby układów pomiarowych,

· wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

· wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
1) PN-61/E-01002
 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
2) PN-76/E-05125
 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i  
                                                           budowa.
3) BN-73/3725-16
 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
4) PN-91/E-05009/01
 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i  
                                                          wymagania podstawowe.
5)
PN-92/E-05009/41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporażeniowa.
6)
PN-91/E-05009/43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
                                                                  Ochrona przed prądem przetężeniowym.
7) PN-93/E-05009/443
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
                                                           przepięciami.
8) PN-93/E-05009/51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
9)
PN-92/E-05009/54
Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Uziemienia   i   

                                                                  przewody ochronne.
        10)   PN-93/E-05009/61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

      11)  PN-91/E-05160/01
                      Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące  

                                                                 zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
         12)
PN-IEC 439-1 + AC                    Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestaw badań w pełnym i 

                                                          niepełnym zakresie badań typu.
13) PN-92/E-08106
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP),
14) PN-81/C-89203
Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
15) PN-80/C-89205
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
16) PN-77/E-05030/00 i 01
Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i 
                                                                 badania. Ochrona metalowych części podziemnych.
17)
PN-86/O-79100
Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 

                                                          Wymagania i badania
18)
PN-IEC 664-1                              Koordynacja  izolacji  urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

                                                         napięcia. Zasady, wymagania i badania.
19)
PN-IEC 364 -4-481
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
i 364 -703
20) Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
21) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne.
22) Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej.
23)

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
24)
Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.
25) 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie Normy Europejskie lub międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawo.
ST- 06.04
SYSTEM MONITORINGU 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45232410-9
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

SPIS TREŚCI:
1441.
WSTĘP


1441.1
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI


1441.2
ZAKRES STOSOWANIA ST


1441.3
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST


1441.3.1
Roboty przygotowawcze:


1441.3.2 
Roboty podstawowe (Stałe):


1441.3.3
Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:


1441.4
OKREŚLENIA PODSTAWOWE


1.5
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ......................................................................................
 145

1452.
MATERIAŁY I URZĄDZENIA


1452.1
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE


1452.1.1 
Przewody zasilające


1452.1.2 
Sprzęt komputerowy i oprzyrządowanie


1452.1.3
Oprogramowanie


1452.1.4
 Moduł sterująco-komunikacyjny pompowni ścieków


1462.1.5
Szafa komputerów stacji monitorujących.


1463.
SPRZĘT WYKONAWCY


1474.
TRANSPORT


1475.
WYKONANIE ROBÓT


1475.1
WYMAGANIA OGÓLNE


1475.2
WARUNKI OGÓLEN WYKONANIA SYSTEMU MONITORINGU


1475.2.1
Wymagania dotyczące funkcji sterowników RTU pompowni ścieków.


1475.2.2
Wymagania dotyczące funkcji komunikacji pomiędzy sterownikami RTU pompowni ścieków a 
systemem monitoringu


1475.2.3
Funkcje systemu monitoringu


1495.2.4
Wytyczne do harmonogramu budowy systemu monitoringu


1496.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


1496.1
OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBÓT


1496.2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT


1497.
OBMIAR ROBÓT


1497.1
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT


1497.2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT


1508.
PRZEJĘCIE ROBÓT


1508.1
WARUNKI OGÓLNE


1508.2
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE


1509.
PODSTAWA PŁATNOŚCI


1509.1
USTALENIA OGÓLNE


1509.2
CENA WYKONANIA ROBÓT


1509.2.1
Prefabrykacja, montaż i połączenie urządzeń w pompowniach ścieków


1509.2.2
Prace konfiguracyjne, programowe i uruchomieniowe w obiektach pompowni ścieków


1509.2.3
Prace związane z włączaniem obiektów (pompowni ścieków) do systemie monitoringu


1519.2.4
Prace końcowe w systemie monitoringu


15110.
PRZEPISY ZWIĄZANE




1.
WSTĘP
1.1
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru systemu monitoringu w ramach zamówienia na Roboty pn.: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie.
Uzupełnieniem ST jest Dokumentacja Projektowa (DP). Jeżeli w DP nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót, należy wykonać ją zgodnie z odpowiednimi branżowymi ST. Ponadto opisy każdej pozycji podanej w DP stanowią uzupełnienie odpowiednich branżowych ST.
1.2
Zakres stosowania ST
Specyfikacje ST-06.04 „System monitoringu” należy stosować w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w p. 1.3 oraz odczytywać i rozumieć w powiązaniu ze Specyfikacjami wymienionymi w p. 1.2 ST-00 „Wymagania ogólne”.
1.3
Zakres Robót objętych ST

Zakres Robót realizowanych w ramach systemu monitoringu:
1.3.1
Roboty przygotowawcze:
1. wytyczenie lokalizacji rozdzielnic obiektowych,

2. wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę,

3. zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,

4. usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie Robót instalacyjnych i montażowych,

5. dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, Urządzeń i Sprzętu Wykonawcy.
1.3.2 
Roboty podstawowe (Stałe):
Na obiekcie OŚ w Żmigrodzie zainstalowano komputerowe stanowisko dyspozytorskie. Nowo budowane pompownie należy włączyć do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji HYDRO-NET. Opis funkcjonowania istniejącego systemu jest przedstawiony w p. 5.2. 

Prace konfiguracyjne i programowe:
1. konfiguracja oprogramowania komunikacyjnego kanału dostępu do systemu GPRS w pompowniach,

2. uruchomienie komunikacji GPRS w systemie,

3. uruchomienie archiwizacji pracy pompowni.

1.3.3
Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:

1. przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

2. wykonanie dokumentacji systemu i szkolenia,

3. montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających prowadzenie Robót instalacyjnych.

4. prace porządkowe po wykonaniu Robót,

5. kontrola jakości wykonanych Robót.
1.4
Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi PN, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i Dokumentami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 1.5. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa.

AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka.

RTU – zdalna stacje telemetryczna.

GPRS – standard pakietowej wymiany danych w sieci GSM.

Dodatkowa-ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) - przeznaczona jest do przyłączania do uziomu przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują.
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.
Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami.
Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów,
Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napięcia - (zwana dalej rozdzielnią niskiego napięcia) jest to wyodrębniona  część stacji  elektroenergetycznej  składająca  się  z  urządzeń  rozdzielczych   i  aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego, niskiego napięcia znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
Rozdzielnica obiektowa - szafa wyposażona w osprzęt i aparaty elektryczne pozwalające na rozdział zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii odbiorczych obwodów elektrycznych, wyposażona w urządzenia do włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.
Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.
Urządzenie przenośne - urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub może być przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkownika.

Urządzenie stacjonarne - urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że nie może być łatwo przemieszczane.
Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący połączenie  przewodzące z ziemią.

Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) - obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.
Złącze - urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o napięciu znamionowym do 1 kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.
1.5 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

2.
MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 2. 

Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Kontraktem i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
2.1
Wymagania Szczegółowe

2.1.1 
Przewody zasilające

Przewody elektroenergetyczne typu YDY z żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce polietylenu na napięcie 750V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor jasnoniebieski, natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. 

2.1.2 
Sprzęt komputerowy i oprzyrządowanie

Nie występuje (zamontowane na obiekcie OŚ w Żmigrodzie).
2.1.3 Oprogramowanie

Nie występuje (zainstalowane na obiekcie OŚ w Żmigrodzie).
2.1.3.1. Systemy operacyjne.

Nie dotyczy (zainstalowany na obiekcie OŚ w Żmigrodzie).
2.1.3.2 Oprogramowanie aplikacyjne systemu monitoringu

Nie występuje (zainstalowane na obiekcie OŚ w Żmigrodzie).
2.1.3.3 Pozostałe oprogramowanie narzędziowe i aplikacyjne

Nie występuje (zainstalowane na obiekcie OŚ w Żmigrodzie).
2.1.4 Moduł sterująco-komunikacyjny pompowni ścieków
Modem GPRS do komunikacji z dostawcą usługi GPRS.

Dostarczane urządzenie będzie pełnić rolę węzła komunikacyjnego w połączeniu systemu monitoringu z serwerem komunikacji dostawcy usługi GPRS i musi zapewnić:

· możliwość utworzenia kanału VPN z serwerem GPRS dostawcy usług GSM,

· bezpieczeństwo danych wymienianych w kanale poprzez minimum podwójne szyfrowanie (tunelowanie) danych z wykorzystaniem powszechnie stosowanych standardów; ostateczny dobór standardów należy uzgodnić z administratorem dostawcy usług GPRS,

· ochronę systemu przed niepowołanym dostępem z zewnątrz. Urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie zapory sieciowej wraz z interfejsem umożliwiającym swobodną konfigurację oraz monitoring łącza wraz z raportowaniem,

· wymaganą wydajność i przepustowość łącza komunikacyjnego oraz tzw. przezroczystość na protokoły komunikacyjne.

Urządzenie powinno być wyposażone w interfejs umożliwiający prezentację jego stanu w systemie z odpowiednim plikiem konfiguracyjnym przygotowanym przez producenta i serwerem danych w standardzie OPC. 

Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

a)  Wyposażenie:

· Sterownik pracy pompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM

· 8 wejść binarnych

· 8 wyjść binarnych

· 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA

· Port szeregowy RS 232

· Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany

· Wejścia licznikowe

· Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach

· Stopień ochrony IP40

· Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800

· Napięcie stałe 24V

· Temperatura pracy: -20o C...50o C

· Wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

· Wyjście antenowe

· Gniazdo karty SIM

· Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o:

· stanach wejść i wyjść binarnych 

· zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody

· poprawności zasilania sterownika

· o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS

b) Możliwości:

· Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego oraz jego rejestrów  wewnętrznych do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM

· Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

· Sterowanie pracą obiektu – pompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej

Sygnały wprowadzane do modułu 

a)  wejścia (24VDC):

· tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

· zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

· awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

· awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

· kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

· kontrola pływaka suchobiegu

· kontrola pływaka alarmowego – przelania

· kontrola rozbrojenia stacyjki

· sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony

· załączenie pompy nr 1 – potwierdzenie pracy ze stycznika

· załączenie pompy nr 2 – potwierdzenie pracy ze stycznika

b) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)

· załączanie pompy nr 1

· załączenie pompy nr 2

· załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej

· załączenie sygnału optycznego syrenki alarmowej
Wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych.
2.1.5 Szafa komputerów stacji monitorujących.

Zamawiający posiada jednostkę komputerową monitorowania na OŚ w Żmigrodzie. 

3.
SPRZĘT WYKONAWCY
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu Wykonawcy podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 3.
Sprzęt Wykonawcy używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszych Specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, Sprzęt Wykonawcy:

1. elektronarzędzia ręczne,

2. przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych,

3. sprzęt komputerowy,

4. żuraw samochodowy,
5. spawarka transformatorowa do 500A,

6. drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 4.
Do transportu Materiałów i Urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
· ciągnik kołowy (1),

· samochód skrzyniowy do 5Mg,
· samochód dostawczy do 0,9Mg (1),
· środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.

5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej, obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.
5.2
Warunki ogólne wykonania systemu monitoringu 
5.2.1
Wymagania dotyczące funkcji sterowników RTU pompowni ścieków.

Wykonać zgodnie z ST-07.03

5.2.2
Wymagania dotyczące funkcji komunikacji pomiędzy sterownikami RTU pompowni ścieków a systemem monitoringu 

· Należy wykonać przekazywanie stanów pracy, stanów awaryjnych i wartości eksploatacyjnych pompowni do systemu monitoringu drogą telefonii komórkowej w oparciu o technologię pakietowej transmisji danych GPRS. 
· każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca ma zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego obiektu. Eksploatator powinien zostać powiadomiony o wystąpieniu zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca powinna czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść oraz rejestry wewnętrzne. 

5.2.3
Funkcje systemu monitoringu

· Główne okno synoptyczne – ma umożliwiać podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem: 

1. wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie
2. wizualizacja pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie
3. wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie
4. wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w automatycznym cyklu pracy pompowni, dla każdej pompowni indywidualnie
5. wizualizacja alarmów na wszystkich pompowniach w formie tabeli alarmów bieżących, alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów pompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych pompowni.

· Funkcja „obiekty w kolumnie” – wyświetlana zawsze w lewej części programu „pasek”, obrazujący pracę/awarię danego obiektu.

· Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwalająca na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiadać prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma posiadać pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania pompownią.

· Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów.
· Funkcja alarmów historycznych – umożliwiająca przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo ma podawać informację kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora, a także możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

· Funkcja alarmów bieżących – wizualizująca w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób identyfikująca, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora ma on zostać umieszczony w pamięci systemu, aby można było go przeglądać za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywujący się sygnał dźwiękowy, który można będzie wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co pozwoli na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, np. obsługa oczyszczalni.

· Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

· Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitorowanymi pompowniami - informująca operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu zerwania połączenia.

· Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W momencie rozbrojenia obiektu nie mają być wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji.

· Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu powinna następować po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie może ulegać skasowaniu po czasie. Wymóg zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu.

· Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji monitorującej.

· Dodatkowo monitorowane muszą być następujące sygnały:

a) Praca Ręczna / Automatyczna 

b) Obecność / Brak napięcia zasilania

c) Sygnał alarmowy świetlny

d) Sygnał alarmowy dźwiękowy

e) Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej

f) Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza

g) Praca/Stop pompy nr 1 i 2

h) Awaria pompy nr 1 i 2

i) Sygnalizator suchobiegu

j) Sygnalizator przelewu

k) Pomiar prądu pobieranego przez pompy

l) Potwierdzenie załączenia stycznika pompy – dla każdej pompy osobno

· Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwiająca na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej pompowni.

· Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwiająca na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje te muszą być przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji).

· Funkcja kasowania zegarów – operator musi mieć możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomiernego zużycia pomp w ciągu miesiąca.

· Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.
· Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwalająca na zdalne „poinformowanie” sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeżeli pompa zostanie zdalnie odłączona, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie.

· Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej.

· Funkcja „pomiaru poziomu” – wizualizuje aktualny poziom medium w zbiorniku w centymetrach. 
· Funkcja „pomiaru prądu” – wizualizuje aktualny prąd pobierany przez pompy w amperach, oraz aplikacja wizualizuje prąd nominalny urządzenia (pompy) podany przez producenta.

· Funkcja ‘Alarm czasu pracy pompy’ – użytkownik ma posiadać możliwość ustalenia jednostajnego czasu pracy, po przekroczeniu którego załączany będzie alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pompy (np. duży napływ ścieków [nielegalny zrzut ścieków], zapchanie pompy).

· Funkcja ‘Alarm parametrów pracy’ – użytkownik może ustawiać parametry typu: poziom, przepływ, prąd pompy. Po przekroczeniu wartości granicznych wyzwalany będzie alarm, który poinformuje o nietypowym zachowaniu pompowni.

· Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Będzie to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.

· Funkcja pracy rewersyjnej – możliwość lokalnego i zdalnego załączania, wyłączania pomp w przeciwnym kierunku wirowania wirnika dla pomp o mocy każdej mniejszej niż 5 kW.

· Wykresy szybkiego podglądu – pozwalające na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp; ciśnienia; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin.

· Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym oraz wykonanie wydruku sporządzonego wykresu.

· Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym wraz z wykonaniem wydruku sporządzonego zestawienia.

· Opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni

· SMS - Dodatkowo system ma pozwalać na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w zestawach hydroforowych.
· Odczyt przepływomierza ścieków (jeżeli został zainstalowany)
Internet  – przy rozbudowie oprogramowania możliwość monitorowania i zdalnego sterowania obiektami poprzez sieć Internet, przy użyciu przeglądarki internetowej.

5.2.4
Wytyczne do harmonogramu budowy systemu monitoringu 

W trakcie realizacji systemu monitoringu należy zapewnić Zamawiającemu możliwość nadzorowania powstających obiektów pompowni ścieków niezwłocznie po ich wybudowaniu i uruchomieniu. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wykonania Robót z zachowaniem przedstawionej poniższej kolejności realizowanych zadań:
1. instalacja i konfiguracja kompletu oprogramowania do komunikacji z pompowniami,
2. wykonanie i uruchomienia aplikacji systemu monitoringu w stopniu umożliwiającym wymianę, przetwarzanie i prezentacje danych z pompowni ścieków,

Powyższe prace mają być wykonywane wraz z wykonywaniem kolejnych pompowni ścieków. 
Nowe pompownie mają być na bieżąco włączane do systemu monitoringu i wizualizacji HYDRO-NET zainstalowanego na obiekcie OŚ Żmigród.

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1
Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) zgodnie z Warunkami Kontraktu i postanowieniami p. 6.6 ST-00 „Wymagania ogólne".
6.2
Szczegółowe zasady kontroli Robót
Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w odpowiednich normach i aprobatach technicznych dla Materiałów i systemów technologicznych.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 7. Obmiar Robót określa ilość wykonanych Robót zgodnie z Kontraktem.
7.2
Szczegółowe zasady obmiaru Robót
Ilość Robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych projektem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych ST i w Książce Obmiarów.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Roboty wyrażone w kompletach są Robotami podstawowymi (Stałymi), dlatego też zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. Prace te zostaną wyszczególnione w p. 9.2 jako składowe ceny Robót podstawowych (Stałych).
8.
PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1
Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z Kontraktem oraz obowiązującymi normami (PN, EN-PN).
8.2
Warunki szczegółowe
Przejmując Roboty wymienione w p. 1.3 niniejszych ST, podczas kolejnych etapów odbioru, należy zwrócić szczególną uwagę na Roboty ulegające zakryciu. Ogólne zasady ich przejęcia są określone w ST-00 „Wymagania Ogólne" p 8.2.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1
Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 9. Płatność za jednostkę obmiarową Robót według zakresu wymienionego w p. 1.3. niniejszych ST należy przyjmować zgodnie z Kontraktem, obmiarem Robót, oceną jakości użytych Materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2
Cena wykonania Robót

9.2.1
Prefabrykacja, montaż i połączenie urządzeń w pompowniach ścieków 

Cena prefabrykacji, montażu i wykonania połączeń urządzeń w pompowniach ścieków zawiera:

· prefabrykacja, montaż szafki sterowniczej pompowni ścieków,

· montaż i podłączenie zewnętrznych czujników AKPiA i pozostałych urządzeń, 

· uruchomienie,

· przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

· wykonanie dokumentacji

rozliczana jest w kompletach i obejmuje:

· prace przygotowawcze przy ustalaniu lokalizacji powyższych elementów,

· zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy, Urządzeń oraz ich składowanie,

· prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub przesunięciem istniejących rozdzielni, skrzynek lub tablic oraz odcinków kablowych,

· zarobienie końcówek kablowych, podłączenie i mocowanie kabli wchodzących i wychodzących,

· wszelkie prace związane z montażem i posadowieniem szaf, skrzynek siłowych i sterowniczych oraz złącz kablowych,

· wyposażenie w układy ochrony przeciwprzepięciowej na potrzeby osprzętu w szafach, rozdzielnicach i złączach kablowych oraz na potrzeby układów pomiarowych,

· wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

· wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.
9.2.2
Prace konfiguracyjne, programowe i uruchomieniowe w obiektach pompowni ścieków 

Cena prac konfiguracyjnych, programowych i uruchomieniowych w pompowniach ścieków zawiera:

· wykonanie, instalacja i uruchomienie aplikacji sterowania obiektem i wymiany danych z systemem monitoringu,

· konfigurację i uruchomienie kanału GPRS w pompowniach, 

· przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

· wykonanie dokumentacji powykonawczej,
rozliczana jest w kompletach i obejmuje:

· prace przygotowawcze, projektowe i badawcze,

· zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy, Urządzeń, licencji oprogramowania,  oraz ich składowanie,

· wszelkie prace programowe, konfiguracyjne, testowe i uruchomieniowe,

· wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

· wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.
9.2.3
Prace związane z włączaniem obiektów (pompowni ścieków) do systemie monitoringu 

Cena prac związanych z włączaniem pompowni do systemu monitoringu zawiera:

· wykonanie i uruchomienie fragmentu aplikacji systemu monitoringu związaną z włączanym obiektem (pompownią ścieków),

· uruchomienie komunikacji GPRS z włączanym obiektem (pompownią),

· przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

rozliczana jest w kompletach i obejmuje:

· prace przygotowawcze, projektowe i badawcze,

· zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy, Urządzeń, licencji oprogramowania, oraz ich składowanie,

· wszelkie prace programowe, konfiguracyjne, testowe i uruchomieniowe,

· wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

· wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.
9.2.4
Prace końcowe w systemie monitoringu 

· przeprowadzenie szkoleń.
rozliczana jest w kompletach i obejmuje:

· prace przygotowawcze, projektowe i badawcze,

· zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy, Urządzeń, licencji oprogramowania, oraz ich składowanie,

· wszelkie prace redakcyjne, programowe, konfiguracyjne, testowe, uruchomieniowe związane z budową systemu monitoringu,

· wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

· wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
1) PN-61/E-01002
Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
2) PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3) BN-73/3725-16
Znakowanie kabli, przewodów i Sył (analogia).
4) PN-91/E-05009/01
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania 
                                                   podstawowe.
5)
PN-92/E-05009/41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.
6)
PN-91/E-05009/43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
                                                    Ochrona przed prądem przetężeniowym.
7) PN-93/E-05009/443
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami.
8) PN-93/E-05009/51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
9)
PN-92/E-05009/54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.
10)   PN-93/E-05009/61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

11)  PN-91/E-05160/01
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 

                                                   badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
12)
PN-IEC 439-1 + AC              Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestaw badań w pełnym i niepełnym

                                                    zakresie badań typu.
13) PN-92/E-08106
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP),
14) PN-81/C-89203
Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
15) PN-80/C-89205
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
16) PN-77/E-05030/00 i 01
Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania.
                                                   Ochrona metalowych części podziemnych.
17)
PN-86/O-79100
Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 

                                                    Wymagania i badania
18)
PN-IEC 664-1                        Koordynacja  izolacji  urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.

                                                   Zasady, wymagania i badania.
19)
PN-IEC 364 -4-481
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
i 364 -703
20) Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
21) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne.
22) Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej.
23)
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
24)Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.
25) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie Normy Europejskie lub międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawo.
ST-07 
OGRODZENIE
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

Spis treści:


1541.
WSTĘP



1541.1.
Przedmiot ST


1541.2.
Zakres stosowania ST


1541.3.
Zakres Robót objętych ST


1541.3.1.
Roboty budowlane podstawowe


1541.3.2.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych


1541.4.
Określenia podstawowe


1541.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót


1542.
MATERIAŁY


1553.
SPRZĘT



1554.
TRANSPORT


1555.
WYKONANIE ROBÓT


1555.1.
Wymagania ogólne


1555.2.
Szczegółowe warunki wykonania Robót


1566.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


1566.1.
Kontrola jakości Materiałów


1566.2.
Kontrola jakości wykonania Robót


1567.
OBMIAR ROBÓT


1568.
ODBIÓR ROBÓT


1569.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI


1569.1.
Ogólne wymagania


1569.2.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących


15710.
DOKUMENTY ODNIESIENIA


15710.1.
Normy



15710.2.
Inne dokumenty i ustalenia techniczne





1.
WSTĘP

1.1.
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie budowy ogrodzeń wokół terenu przepompowniami, które zostaną wykonane na Kontrakcie pn. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.
1.2.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres Robót objętych ST

1.3.1.
Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót wymienionych w pkt. 1.1. na:
Obszarze B
•
przepompownia PB2, PB4
Obszarze C
•
przepompownia PC3
oraz odbudowa ogrodzenia kolidującego z realizowaną siecią
1.3.2.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Do wykonania Robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:
· roboty przygotowawcze i pomocnicze

· montaż i demontaż szalunków (np. przy wykonaniu elementów betonowych)

· zabezpieczenie Robót

oraz prace towarzyszące:
· wytyczenie geodezyjne

· wykonanie wykopów pod ogrodzenie i bramy wjazdowe

· zasypanie wykopów z rozplantowaniem nadmiaru

· wykonanie fundamentów pod słupki

· osadzenie słupków w betonie

· zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów ogrodzenia

· oczyszczenie zdemontowanego ogrodzenia przed montażem

· przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań

· uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót.

1.4.
Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 Wymagania ogólne.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność Robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami.
2.
MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu Robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
· segmenty prefabrykowane ogrodzeniowe - siatka koloru zielonego

· brama wjazdowa o szer. 3,0m z siatki koloru zielonego

· beton zwykły klasy B10

· przęsła ogrodzeniowe z odzysku i nowe

· linki stalowe

· słupki stalowe

· farby antykorozyjne podkładowe i nawierzchniowe

Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ oraz Programie.
Materiał pochodzący z rozbiórki, a nadający się do ponownego wbudowania winien być niezniszczony zapewniający prawidłowe funkcjonowanie po wbudowaniu.
3.
SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną do wykonania ogrodzenia proponuje się użyć następującego sprzętu:
· ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania

· koparka

· żuraw samochodowy

· zagęszczarka do gruntu

· betoniarka

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ, który uzyskał akceptację Inżyniera.
4.
TRANSPORT

Do transportu Materiałów i Sprzętu budowlanego stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
· samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg,

· samochód wywrotka

· samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5.
WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie Robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do Robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu,
b) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych,
d) dostarczenie  na teren budowy  niezbędnych  Materiałów,  urządzeń i  Sprzętu budowlanego,
5.2.
Szczegółowe warunki wykonania Robót

Po zakończonych robotach budowlano montażowych przepompowni teren przepompowni należy zagospodarować i ogrodzić.
Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni ścieków
Prace związane z zagospodarowaniem terenów pompowni winny być ostatnimi pracami w obszarze tych obiektów - po realizacji elementów technologicznych, zasilania i sterowania. Ostatnimi robotami winny być nasadzenia i odtwarzanie pozostałej zieleni - zgodnie z ST-02.
Wykonać ogrodzenia wokół wskazanych w Dokumentacji Projektowej przepompowni ścieków. Wyjątek stanowią pompownia PA1 zlokalizowana na terenie prywatnej firmy (ul. Parkowa) oraz PB5 na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Rybackiej. Obiekt pompowni PC1 jest ogrodzony.
Ogrodzenie wykonać siatkowe z prefabrykowanych segmentów ogrodzeniowych koloru zielonego, na słupkach stalowych wysokości 1,5m. Ogrodzenie wyposażyć w bramy wjazdowe wykonane z siatki koloru zielonego szerokości 3,0m.
Słupki stalowe obetonowane w gruncie betonem B-10. Wszystkie elementy ogrodzenia zabezpieczyć antykorozyjnie.
W granicach ogrodzenia wskazanych w Dokumentacji Projektowej przepompowni ścieków należy:
· zamontować lampę sodową umieszczoną na słupie parkowym- zgodnie z ST-03

· wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej kolorowej typu polbruk wg ST- 05.

Nowe ogrodzenie terenu należy wykonać dla przepompowni PB2, PB4 oraz PC3 zgodnie z wytycznymi podanymi na rysunkach załączonych do Dokumentacji Projektowej.
W trakcie realizacji Robót na trasie realizowanego kanału wystąpi kolizja z istniejącym ogrodzeniem. Ogrodzenie należy zdemontować zgodnie z ST-01. Należy odtworzyć kolidujące ogrodzenie, zakres prac obejmuje:
· wykonanie wykopów pod ogrodzenie,

· zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem,
· rozplantowanie ziemi z wykopów pod ogrodzenie,

· wykonanie cokołu betonowego z B-10,

· osadzenie słupków w betonie,

· zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów ogrodzenia.

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne.
6.1.
Kontrola jakości Materiałów

Wszystkie Materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.
6.2.
Kontrola jakości wykonania Robót

Kontrola jakości wykonania Robót polega na zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega:
- liniowość i ustawienie ogrodzeń
7.
OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania Ogólne. Jednostkami obmiaru są jednostki jak w Przedmiarze.
8.
ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w ST-00 Wymagania ogólne. Odbiorowi podlega wykonanie nowego ogrodzenia i odtworzenie zdemontowanego ogrodzenia. Odbioru Robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych.
9.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.
Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena jednostkowa Robót niniejszej specyfikacji obejmuje:
· prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST

· wywóz zbędnej ziemi na wysypisko i opłaty z tym zawiązane

· koszt zakupu Materiału i transport na miejsce wbudowania

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
9.2.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą uwzględnione w cenach jednostkowych, za wykonanie Robót niniejszej specyfikacji, jak zapisano powyżej.
10.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.
Normy

	Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej
	Tytuł normy

	PN-63/B-06251
Zmiany  1  BI 6/67 poz. 87
	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

	PN-EN 206-1:2003
	Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

	PN-ISO 8501-1:1996
	Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

	PN-70/H-97051
	Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania . Ogólne wytyczne

	PN-70/H-97052 Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-1:1996 w zakresie przygotowania powierzchni stalowych Zmiany  1  BI 6/84 poz. 37
	Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do malowania

	PN-84/H-97080.05
	Ochrona czasowa. Oczyszczanie.

	PN-ISO 3443-1:1994 

IDT ISO 3443-1:1979 

Errata KNN 6/95 lp. 4.
	Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania.


10.2.
Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych
Nazwa zamówienia: Modernizacja sieci ogólnospławnej w Żmigrodzie
Numer zamówienia: JRP-11/2010

